| REVIZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Datum |  | Popis změny |  |  |  |  |  | Jméno | Podpis |  |
| 01 | 5.11.2012 |  | Změna podkladů VZT, MaR a SIL na střeše |  |  |  |  |  | Kroutil Pavel |  |  |
| Generální projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizační razítka: |  |  |
| Arch.Design, s.r.o. Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: 541 233 111 fax: 541 420 912 e-mail: archdesign@archdesign.cz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedoucí projektu: |  | Ing. Zbyněk Šplíchal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovědný projekt.: |  | Ing. Karel Štěpánek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  | Pavel Kroutil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontroloval: |  | Ing. Karel Štěpánek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: |  | Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo střediska: | A 1 |  |
| Místo stavby: |  | Ul.: Kamenice 753/5 |  | obec: Brno |  | kraj: Jihomoravský |  |  | Datum: | 5.11. 2012 |  |
| Název stavby: |  | Technologické vybavení skleníku a kultivační místnosti pro CEITEC MU v pavilonu A2 v UKB |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |
|  |  | Část 1. Technologické vybavení a úpravy skleníku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | SO A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň: |  | dokumentace pro výběr zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název dokumentu: |  | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dokumentu: |  | B-12-091-000 |  |  |  |  | A2 | DVZ | F1.4.7 | 001 | 01 |
|  |  | číslo zakázky |  |  |  |  | objekt | stupeň | členění dokumentace | č. výkresu | rev. |

Obsah

1.	ÚVOD	3

1.1.	Identifikační  a  kontaktní  údaje	3

1.2.	Seznam zkratek	3

1.3.	Předmět projektu	3

1.4.	Popis řešení	4

1.5.	Kabelové trasy	5

2.	Horizontální subsystém:	5

3.	Předpisy a normy	5

4.	Správní centrum	6

5.	Napájení datových rozváděčů	6

6.	Charakteristika provozu a prostředí	7

7.	Kontrola a měřenÍ	7

8.	Seznam kabelů	8

9.	OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM	8

10.	PŘÍlohy	8

- ÚVOD

  - Identifikační  a  kontaktní  údaje

| Investor: | MU Brno | Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: | Arch.Design, s.r.o... | Sochorova 23, 616 00 Brno |
| Místo stavby: | Univerzitní Kampus Bohunice |  |
| Generální projektant: | A PLUS BRNO a.s. | Česká 12, 602 00 Brno |
| Zpracovatel dokumentace SLP | 3E System, s.r.o., pobočka Brno, | Mariánské nám. 1, 617 00 Brno. |
| Projektant: | Pavel Kroutil |  |
| Odpovědný projektant: | Ing. Karel Štěpánek |  |
| Datum: | 5.11. 2012 |  |

Kontakty

| Ing. Karel Štěpánek | Zodpovědný projektant | +420 545 129 426, +420 731 404 518 | kstepanek@3esystem.cz |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavel Kroutil | projektant | +420 545 129 426, +420 604 223 149 | pkroutil@3esystem.cz |

  - Seznam zkratek

BMS,	…Building Management System

CHL, 	…chlazení, profese CHL

ESIL, 	…rozvody silnoproudu, profese ESIL

STA, 	…stavební část, profese STA

TPD,	…tendrová projektová dokumentace

ÚT, 	…ústřední vytápění, profese ÚT

VRV 	…jednotky celoročního chlazení

VZT, 	…vzduchotechnika, profese VZT

SK, 	…strukturovaná kabeláž, profese SLP

CCTV	…kamerový systém, profese SLP

  - Předmět projektu

Projekt řeší:

- rozšíření a doplnění systému strukturované kabeláže v návaznosti na provádění úprav A2 za účelem splnění požadavků uživatele a investora pro provozování dotčených prostorů na střeše (m.č. 407 – rozvaděč MaR) a dle knihy místností a splnění platných požadavků legislativy.

- rozšíření a doplnění systému CCTV – osazením jedné uživatelské kamery K3 do předsíně skleníku na střeše (m.č. 403) včetně záznamového zařízení pro systém CCTV s minimální kapacitou záznamu 14 dní.

Technické řešení je založeno na vytvoření univerzálního prostředí - kabelážním systému, který splňuje současné požadavky uživatele a bude umožňovat maximální flexibilitu v případě jakýchkoliv změn v budoucnosti.

Navrhovaný univerzální kabelážní systém je založen na špičkové technologii, která vychází z nejnovějších technologií optických kabelů a metalických kabelů ve stíněném i nestíněném provedení, použitých v celé aplikační oblasti (uživatelské připojení, propojovací centra a pod.) a umožňující přenosy jak datových, tak i hlasových a video komunikací. Předností systému jsou kompletnost, modularita, flexibilita a používání barevného kódování pro přehledné značení sítě.

Komponenty a instalace kabelového systému splňují požadavky na univerzální kabelážní systém specifikovaný v normě ČSN EN 50 173- 1 Univerzální kabelážní systémy – Všeobecné požadavky a kancelářské prostředí, vydané v prosinci 2003.

Součástí této projektové dokumentace není dodávka, montáž a oživení aktivních prvků sítě LAN, které jsou stávající a bude využito volných portů.

  - Popis řešení

Pro doplnění strukturované kabeláže v objektu A2 na střeše budovy v m.č. 403 a 407 budou osazeny čtyři nové datové vývody. Je navržena instalace v provedení UTP kategorie 5e. Kabely spolu s propojovacími panely a zásuvkami tvoří kanál třídy D, který je specifikován do 100 MHz. V rámci realizace dle této dokumentace budou instalovány 2 datové vývody XS2.505 a XS2.506 v jedné  nástěnné datové zásuvce v rozváděči MaR-02DC407 v m.č. 407. Dále jeden datový vývod v nástěnné datové zásuvce XS2.507 s jedním vývodem v místnosti č. 403 na střeše pro připojení jedné IP kamery K3. V místnosti č. 403 bude osazen jeden rezervní datový vývod XS2.508 o délce 10m pro pozdější využití MaR.

V rozvaděčích MaR budou kabely UTP ukončeny v nástěnných zásuvkách.

Topologie sítě je „hvězda“. Jedná se o hierarchickou hvězdicovou strukturu, tvořenou horizontálním kabelážním subsystémem.

Od každé požadované nově instalované datové zásuvky vede horizontální kabel (4 párový nestíněný kabel UTP) do „rozvodného uzlu podlaží 1PP“ – do datového rozváděče RD-A2 v místnosti č.1S39.

CCTV:

V místnosti č.403 bude osazena jedna vnitřní IP kamera K3 v provedení DOOME s IR přisvětlením. Tato kamera 1.3 pro vnitřní provedení je určena do prostorů s nízkou úrovní osvětlení. Má tyto parametry :

- Přepínání den/noc s mechanickým IR-cut filtrem.

- Komprese videa H.264, MJPEG, MPEG-4 (snímkovací frekvence až 30 fps v plném rozlišení), podporují dual stream.

- Dodávka je včetně objektivu 2.7 ~ 9 mm DC Drive, megapixel.

- Rozhraní 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45,

- 1× alarmový vstup,

- 1× alarmový výstup,

- 1x TV Out.

- Kamery mají integrovaný mikrofon pro obousměrnou audiokomunikace,

- Možnost lokálního ukládání dat na kartu microSD.

- Lokální napájení 12 VDC nebo PoE IEEE 802.3af.

- Bude použito napájení PoE injektorem, jenž bude umístěn ve stávajícím datovém rozváděči RD-A2.

- Profesionální záznamový software až pro 32 videokanálů zdarma pro instalaci na lokální PC.

- K archivaci bude využito vlastního PC uživatele, který bude mít oprávnění tento záznam sledovat.

- K přenosu dat bude využito stávajícího a nově zřízeného datového rozvodu budovy A2.

Doporučení pro uživatele:

Pro připojení signálů CCTV v souladu s formulací požadavků na sledování vybraných pracovišť uživatel zajistí výpočetní techniku dle specifikace pro záznam obrazu z IP kamery :

Pro navrhovaný typ kamery je její součástí SW, pro který doporučujeme níže popsané parametry PC. Tyto parametry jsou závislé na počtu zaznamenávaných kanálů (kamer) a snímkové frekvenci. Naše doporučení je počítač s procesorem alespoň Corei3.

Hardwarová podpora  Sandy Bridge chipset s onboard VGA:

Intel Q67, H67, H61, Q65, B65, Z68 Express Chipset.

32-bit Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008

Nebo  64-bit Windows 7, Windows Server 2008

Do 4 sledovaných kanálů:

Core 2 Duo, 2.4 GHz; RAM 2 GB Dual Channels, AGP or PCI-Express, 800 x 600 (1280 x 1024 recommended), 32-bit color

Do 8 sledovaných kanálů:

Core 2 Quad, 2.4 GHz; RAM 4 GB Dual Channels (see Note1), AGP or PCI-Express, 800 x 600 (1280 x 1024 recommended), 32-bit color

Poznámka: Jelikož jde o výstavbu kamerového systému na základě požadavku koncového uživatele prostor, je kamerový systém řešen samostatně, nepřipojený do technologické sítě a na toto řešení se nevztahuje „ METODIKA NASAZOVÁNÍ A ÚPRAVY KOMPONENT BMS MU“. Tento kamerový systém je plně a pouze ve správě uživatele, který definoval požadavky na tento systém. Uživatel požadoval distribuci videosignálu na vyhrazená pracoviště v akademické síti, ale i z vnější sítě - internet.

Dle konzultace s UVT – oddělením datových sítí MU, požaduje připojení IP kamer a dohledového PC  přímo na aktivní prvky akademické sítě z důvodu snazšího dohledu a správy. Na těchto aktivních prvcích je doporučeno vytvoření samostatné VLANy vyhrazené pro komunikaci IP kamerového systému.

  - Kabelové trasy

Kabelové trasy jsou vedeny ve stávajících kabelových žlabech umístěných v podhledech. Z podhledů jsou kabely svedeny PVC žlaby 40/40, 40/20 do parapetních žlabů PK160/65, které jsou uloženy nad pracovními stoly. Trasy parapetních žlabů PK160/65 jsou součástí silnoproudu. Pro kameru bude datová zásuvka umístěna pod stropem.

Detailní provedení tras je patrné výkresu 105.

- Horizontální subsystém:

Horizontální rozvody (univerzální jak pro datový, tak pro CCTV provoz) jsou tvořeny vnitřními 4 párovými nestíněnými kabely UTP kategorie 5e. V místnostech jsou kabely s vedeny PVC žlaby 40/40, 40/20 do parapetních žlabů PK160/70 uložených ve výši 1,1m nad podlahou. Kabely jsou na straně stávajícího datového rozváděče RD-A2 ukončeny na novém distribučním panelu PP11 24 port s konektory RJ45. Na straně zásuvek jsou kabely rovněž zakončeny konektory RJ45. Zapojení je provedeno čtyřpárově podle standardu T568B .

Datové zásuvky jsou umístěny na stěnách. Dále 1 datový vývod v jedné nástěnné datové zásuvce s jedním vývodem RJ45 pro napojení IP kamery K3 V rozvaděči MaR budou kabely UTP ukončeny v nástěnných datových zásuvkách s konektory RJ45. Detailní provedení tras je patrné z půdorysů jednotlivých podlaží, viz. výkresy 101 a 105.

V jednotlivých místnostech jsou instalovány datové zásuvky s jedním nebo dvěma UTP vývody RJ45 kategorie 5e pro připojení koncového zařízení (server, PC, síťová tiskárna, telefon, kamera a podobně). Datové zásuvky jsou v nástěnném provedení s jedním nebo dvěma vývody RJ45.

Každý vývod datové zásuvky je označen štítkem s popisem dle výkresové dokumentace.

- Předpisy a normy

Tato projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a EU platnými v době zpracování této dokumentace.

Veškeré materiály elektroinstalačních rozvodů a přístrojové prvky navržené v rámci RDS musí splňovat podmínku certifikace pro použití v ČR a splňovat podmínky příslušných předmětových norem platných v ČR, zejména technické normy: ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-4-43, Protokoly stanovení vnějších vlivů dle článku 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51.

V oblasti požární ochrany a provedení elektroinstalace musí být postupováno podle Vyhlášky 23/2008 Sb.

Dále je nezbytné respektovat normy pro realizace rozvodů MaR a slaboproudých rozvodů

ČSN EN 50174-3 - Informační technologie - Kabelová vedení - Část 3: projektová příprava a výstavby vně budov

ČSN EN 50173-1 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky a kancelářské prostředí

ČSN EN 50346 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných kabelových rozvodů,

ČSN EN 50174-2 - Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách

ČSN EN 50310 - Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační techniky

ČSN EN 50174-1 - Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

ČSN EN 50132-1 - Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních

aplikacích

ČSN 34 2300  - Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 33 3210  - Elektrotechnické předpisy – rozvodná zařízení

ČSN EN 60 529 -  Stupně ochrany krytí (krytí – IP kód)

ČSN EN 50110-1 -  Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 60 529  -  Stupně ochrany krytem

ČSN ISO 3864  -  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

- Správní centrum

Všechny úkony spojené se změnou konfigurace sítě a správy sítě budou prováděny ve stávajícím datovém rozváděči RD-A2, umístěném v místnosti č. 1S39.

Vybavením datového rozvaděče potřebnými aktivními prvky a jejich zapojením do příslušných vývodů zásuvek na PP panelech se může vytvořit libovolná struktura počítačové nebo terminálové sítě.

Pro propojování na propojovacích panelech, jakož i pro připojení aktivních prvků do rozvodu univerzální kabeláže jsou určeny a v rámci specifikace materiálu uvedeny propojovací kabely kategorie 5e, ukončené na obou koncích konektory RJ45. Aktivní prvky nejsou součástí tohoto projektu.

Rozvaděč RD-A2 je uzemněn vodičem CYA10 mm2 ve stávajícím silnoproudém rozváděči RMS01 (vodič je veden ve stávajících žlabech MARS).

- Napájení datových rozváděčů

Datový rozváděč RD-A2 je napojen na stávající zálohovanou silnoproudou zásuvku XC ( umístěnou těsně u datového rozváděče – řešeno v silnoproudých rozvodech ) pohyblivým přívodem, který je ukončen v datovém rozváděči RD-A2 pětinásobnou zásuvkou s přepěťovou ochranou 3. stupně. Vlastní aktivní prvky jsou pak napojeny v datovém rozváděči na tuto zásuvku přes pohyblivý přívod. Zálohování tento projekt neřeší a je stávající z UPS.

- Charakteristika provozu a prostředí

Prostředí a provoz zařízení systému SLP

Systém SK a CCTV je provozován ve vnitřních prostorách budovy A2 (NMR), a to místnostech NMR, strojovnách VZT a CHL, kompresorovně, zasahuje svými periferiemi do rozvoden silnoproudu a slaboproudu, do vybraných místností i nad stropní podhledy.

Prostředí v jednotlivých místnostech je stanoveno komisí generálního projektanta a investora, které je uvedeno v Protokolu o určení prostředí.

V objektu se nachází prostory normální a zvlášť nebezpečné prostory ( venkovní prostory na střeše budovy A2).

Požárně bezpečnostní řešení a jeho dopady na systém IT

Přenosy dat se navrhují systémem nízko úrovňového přenosu v metalickém kabelu s tím, že výkon vysílačů je tak malý, že není schopen způsobit ani oteplení kabelů a nemůže tudíž dojít k jejich samovznícení. Teplota kabelů je dána teplotou okolí. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že tyto kabelové rozvody nemohou v žádném případě dát popud k zahoření.

Veškeré průrazy přes obvodové zdi samostatných požárních úseků budou provedeny jako pož. ucpávky. Kabely budou při vstupu a výstupu ze zdí a přes stropy ve vybudovaných průrazech zatmeleny protipožárním tmelem HILTI a to z hlediska velikosti otvoru. Každý realizovaný protipožární prostup musí být označen štítkem s údaji o firmě, vč. data instalace.

Kabeláž SK a CCTV není vedená ve chráněné únikové cestě. Nová instalace SK a CCTV musí svým provedením a materiálem vyhovět ustanovením vyhlášky č. 23/2008 Sb. podle místa instalace.

- Kontrola a měřenÍ

Po dokončení montáže všech komponent, kabelů rozvaděčů a zásuvek bude provedena vizuální kontrola celého systému. Kontrola bude zaměřena také na úplnost a správnost označení zásuvek a rozváděčových panelů.

Všechny instalované vývody strukturované kabeláže budou změřeny a vyhodnoceny v souladu s ČSN EN 50173.

Všechna páteřní propojení budou změřena stejným způsobem jako horizontální kabeláž s výjimkou kabelů pro hlasové aplikace, kde bude změřena kontinuita a správnost zapojení jednotlivých párů kabelu.

Naměřené hodnoty budou zaneseny do měřících protokolů, které budou součástí dokumentace skutečného provedení stavby.

Současně s měřícími protokoly vlastní kabeláže je součástí předání i výchozí revize uzemnění rozváděčových stojanů a napájení, pokud je realizováno samostatným přívodem.

- Seznam kabelů

| Číslo zakázky |  | 3E12B08006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zakázky |  | Univerzitní Kampus Bohunice, objekt A2 |  |  |  |
| Zpracoval |  | P. Kroutil |  |  |  |
| Číslo | Typ | Délka | Odkud | Kam | Poznámka |
| kabelu | kabelu | [m] |  |  |  |
|  | Vývody střeca |  |  |  |  |
| WT2.505 | UTP 4 pár Category 5e | 56 | RD-A2-PP11 | XS2.505 | MaR-02DC407, mč. 407 |
| WT2.506 | UTP 4 pár Category 5e | 56 | RD-A2-PP11 | XS2.506 | MaR-02DC407, mč. 407 |
| WT2.507 | UTP 4 pár Category 5e | 66 | RD-A2-PP11 | XS2.507 | K3 – 403 chodba |
| WT2.508 | UTP 4 pár Category 5e | 70 | RD-A2-PP11 | Rezerva 10m | MaR - 403 chodba |

- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí - dle ČSN 33 2000-4-41 izolací, polohou …

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí - Automatickým odpojením vadné části od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3

- PŘÍlohy

Protokol měření strukturované kabeláže kategorie 5e 				0A4

Bude součástí proj. dokumentace skutečného stavu.