# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Tento projekt popisuje nutné úpravy slaboproudých sdělovacích a zabezpečovacích rozvodů v souladu se záměrem investora na nové využívání dvou prostorů v rámci objektů "B2" a "A" v areálu FF MU, Arna Nováka 1, Brno

### Úpravy v objektu B2, místnost 2.N03.011

  - Strukturovaná kabeláž - Tato místnost bude rozdělena pohyblivými příčkami na několik dílčích místností. Stávajících devět podlahových krabic, které jsou ve zdvojené podlaze, bude přesunuto na nové místo. V osmi podlahových krabicích se nyní nachází pouze silnoproud, pouze v jediné podlahové krabici je i dvojzásuvka slaboproudu. Přesun krabic rozpočtuje profese "silnoproud". Do stolu do místa katedry bude osazen nový malý datový rozvaděč (rack) s uzamykatelnými  skleněnými dveřmi. Stávající dvojzásuvka bude z podlahové krabice přenesena na nové místo - do tohoto nového racku. Z nového racku budou napojeny nové dvojzásuvky strukturované kabeláže, které budou jednak každá v jedné podlahové krabici, jednak v parapetním kanále na čelní zdi. Bude použita kategorie 6A, zásuvky budou přizpůsobeny podlahovým krabicím (například moduly Legrand)

  - Elektrická požární signalizace - stávající jediné čidlo, které se nachází na stropě místnosti bude demontováno. Dle nové dispozice bude do kruhové linky vřazeno místo jednoho celkem šest čidel EPS (tj. přibude pět čidel), která budou doprogramována do ústředny EPS a která budou zanesena (včetně nového půdorysu) i do všech programů typu "grafická nadstavba". Pro toto je nutno zajistit součinnost s firmami, které se zabývají správou těchto řídících a ovládacích programů.

  - Při vstupu do stávající učebny bude osazeno červené signalizační svítidlo s významem "nevstupovat" . Pro umístění svítidla bude využit boční světlík. Na sklo bočního světlíku bude vyroben nápis "nevstupovat". Svítidlo bude ovládáno ručně, spínačem, který bude u katedry v parapetní liště spolu se silnoproudem. Dveře nebudou v souvislosti s tímto světlem nijak elektricky blokovány.

### Úpravy v objektu A, místnost A.P01.009 a P01.008a

  - Strukturovaná kabeláž - Rovněž zde bude do stolu do stolu operátora osazen nový malý datový rozvaděč (rack) s uzamykatelnými  skleněnými dveřmi. Stávající nástěnná dvojzásuvka strukturované kabeláže bude využita pro napojení aktivního prvku z tohoto rozvaděče. Z nového datového rozvaděče budou napojeny nové dvojzásuvky, které budou v parapetních kanálech po obvodě řešených místností. Bude použita kategorie 6A, zásuvky budou přizpůsobeny silnoproudu i parapetnímu kanálu (uvažujeme dvoukomorový kanál se dvěma víky, pro moduly 45/45 (například pro moduly Legrand).

  - Elektrická požární signalizace - V každé z obou dotčených místností je na stopě jediné čidlo EPS, které bude demontováno, a které bude osazeno přibližně do stejného místa zpět tak, aby byla respektována nová poloha svítidel. Čidla budou chráněna proti zaprášení při stavebních pracích, a to vhodným způsobem.