Realizační Dokumentace

MĚŘENÍ A REGULACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

MU V BRNĚ

UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA

2.ETAPA – ŽLUTÁ

D SO III 309 PAVILON AVVA – A34

13. MĚŘENÍ A REGULACE

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ (DSPS)

REVIZE 01

Obsah

Obsah	2

1	ÚVOD	3

1.1	Identifikační údaje	3

2	Předmět revize 01	4

3	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	4

3.1	Stávající řešení klimatizace místnosti č.203 (před úpravou)	4

3.2	Nové řešení klimatizace místnosti č.203 (po úpravě)	4

4	Vizualizace a řízení procesů	5

5	Montáž	5

5.1	Kabeláž a kabelové trasy	5

5.2	ROZVADĚČ MaR	5

6	Revize el. zařízení	5

# ÚVOD

## Identifikační údaje

| Investor: | MU Brno |
| --- | --- |
|  | Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno |
| Objednatel: | A - Plus a.s.. |
|  | Česká 12, 602 00 Brno |
| Místo stavby: | Univerzitní Kampus Bohunice - AVVA |
| Generální projektant: | A PLUS BRNO a.s. |
|  | Česká 12, 602 00 Brno |
| Projektant: | GiTy, a.s. |
|  | Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno |
| Zpracovatel MaR: | Ing. Karel Štěpánek |
|  | Ing. Radek Dohnal |
|  | Ing. Zdeněk Zbožínek |
|  | Ing. Petr Plechač |
| Datum vydání: | 06 / 2009 |
| Odpovědný projektant: | Ing. Karel Stěpánek |
| Zpracovatel MaR revize 01 | ELMA-MaR, s.r.o Ing. Tomáš Lasek |
| Odpovědný projektant revize 01: | Ing. Lubor Mezuláník |
| Datum realizace | 08-09 / 2014 |
| Datum vydání revize 01: | 15.9. 2014 |

# Předmět revize 01

Revize 01 dokumentace DSPS, část MaR, stavby „MU Brno, Univerzitní Kampus Bohunice - AVVA – SO III – 309 – Pavilon A34, byla vyvolána doplněním 2ks chladících fancoilů do m.č. 203, na základě požadavků investora - Masarykovy univerzity v Brně.

V dalším textu je popsáno technické řešení, rozsah úprav systému MaR a s tím související dopad do centrálního dispečinku Univerzitního Kampusu Bohunice.

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

## Stávající řešení klimatizace místnosti č.203 (před úpravou)

- vytápění místnosti

Princip funkce: Podlahové konvektory v místnosti jsou vybaveny ventilátory, které profukují vzduch kolem výměníků protékaných topnou vodou z centrálního okruhu 80/60°C, a tím vzduch ohřívají a distribuují ho do místností. Před úpravou nebyly konvektory vybaveny ventily s termoel. hlavicemi, nebylo tudíž možné uzavírat topnou vodu do výměníků (přenos tepla byl minimální i tehdy, jestliže byly ventilátory konvektorů vypnuty).

Popis regulace: Regulaci prováděl uživatel sám pomocí autonomních prvků: v prostoru byl umístěn ovladač s termostatem umožňující nastavení žádané teploty v místnosti, a to vedle vchodu do místnosti.

Součástí ovladače byl i třístupňový regulátor otáček ventilátorů. Nejvyšší otáčky sloužily pro intenzivní zátop, nejnižší otáčky ventilátorů zase zajišťovaly nejnižší hlučnost provozu podlahových fancoilů.

- chlazení místnosti

Nebylo řešeno

## Nové řešení klimatizace místnosti č.203 (po úpravě)

- vytápění místnosti

Konvektory jsou nově vybaveny ventily s termoelektrickými pohony před výměníky, umožňující regulovat průtok teplé vody do konvektorů a tím (pomocí prostorového čidla teploty) řídit teplotu v místnosti na požadovanou hodnotu, případně blokovat chod topení v době, kdy je tato místnost chlazena fancoily. Tím se zamezí nežádoucím ztrátám energie.

Popis regulace: Regulace teploty je zajištěna prostorovým regulátorem SAIA PCD7.L600, jež je součástí centrálního systému MaR v budově, resp. v celém areálu Kampusu Bohunice. Požadovanou teplotu v místnosti nastavuje uživatel tlačítky na ovladači PCD7.L643, umístěném vedle vchodových dveří. Ovladač má v sobě integrováno čidlo teploty. Hodnoty žádané a skutečné teploty v místnosti jsou přenášeny na dispečerské pracoviště. Zpětně lze z tohoto pracoviště nadřazeně provádět úkony:

- nastavení prostorové teploty v místnosti

- nastavení min/max. limitů teploty pro vytápění místnosti v provozním a útlumovém režimu

- nastavení časových plánů pro provozní/útlumový režim

- ventil ÚT otevření/uzavření

Pozn.: Původní ovladač konvektorů zůstal na svém místě a slouží nyní uživatelům pouze k přepnutí otáček ventilátorů podlahových konvektorů (dle zkušeností z provozu je ale provoz stabilně na jedny otáčky). Funkce termostatu na tomto ovladači je vyblokována a teplota se – jak již bylo uvedeno - nyní nastavuje na  prostorovém ovladači PCD7.L643, umístěném vedle.

- chlazení místnosti

Pro chlazení místnosti č.203 jsou zde nově nainstalovány 2ks kazetových fancoilů CARRIER, 42GW. Fancoily jsou umístěny nad podhledem a napojeny na centrální rozvod chladné vody 6/12°C. Součástí každého fancoilu je dvoucestný ventil s termoelektrickou hlavicí, umožňující regulovat průtok chladné vody do výměníku fancoilů, a tím (pomocí prostorového čidla teploty) řídit teplotu v místnosti na požadovanou hodnotu, případně blokovat chod chlazení v době, kdy je tato místnost vytápěna podlahovými konvektory.

Popis regulace: Regulace a nastavování teploty + otáček ventilátoru fancoilů je zajištěna prostorovým regulátorem SAIA PCD7.L600, spolu s ovladačem PCD7.L643 (společně i pro vytápění). Z centrálního pracoviště lze potom monitorovat požadovanou a skutečnou teplotu v místnosti a provádět tyto úkony:

- nastavení prostorové teploty

- nastavení otáček ventilátorů I/II /III

- nastavení min/max. limitů teploty pro chlazení místnosti v provozním a útlumovém režimu

- nastavení časových plánů pro provozní/útlumový režim

- ventil CHL otevření/uzavření

Meze teplot budou nastaveny na dispečinku tak, aby nedocházelo ke vzájemnému ovlivňování topení a chlazení a tím i nežádoucím ztrátám:

# Vizualizace a řízení procesů

Dispečerské pracoviště bylo zřízeno ve  fázi výstavby 1. etapy (modrá) a rozšířeno v další etapě pro tuto část (žlutá) Nyní je pouze doplněno o nové objekty technologické sítě BACNET (proměnné, trendlogy, eventy atd.). Dále pak bude doplněno webové rozhraní pro přístup operátorů (ORCA Web) a ukládání dat do historické databáze (Historian). Tuto činnost po dohodě zajišťuje uživatel a správce – MU.

# Montáž

## Kabeláž a kabelové trasy

Rozvody vodičů jsou uloženy v lištách na zdi, nad podhledy částečně volně. Kabely jsou označeny na obou koncích číslem dle schémat zapojení rozvaděčů. Kabely k hlavicím podlahových konvektorů jsou vedeny v trubce pod podlahou.

## ROZVADĚČ MaR

Rozvaděč MaR 35DC203 s regulátorem PCD7.L600 je umístěn nad podhledem v místnosti č.203. Jedná se o oceloplechovou skříň s vnitřním vybavením (jistící prvky, stykače, pomocná relé, svorky, atd.). Napojení na komunikační linku S-BUS kabelem J-Y/ST/Y 2x2x0,8 je z rozvaděče 34DC230, vzdáleného cca 10m. Napájení je kabelem CYKY-J 3x1,5 ze silového rozvaděče 34RMS22, rovněž cca 10m vzdáleného.

# Revize el. zařízení

Výchozí revizi provedl dodavatel montážních prací podle ČSN 33 2000-6-61. Další revize (periodické) provede provozovatel ve lhůtách dle normy a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.