## Rozpočet
Název akce : | MU Brno ESF - posluchárna P102 | [5 empty] | 0
Profese: | VZDUCHOTECHNIKA
Položka specifikace
Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Celková cena
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
* | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč
0 | Zařízení č.21 - Větrání a chlazení posluchárny P102 | 0 | 0 | 0 | 0
21.01 | VZT jednotka ve vnitřním stojatém standardním provedení standard např. Remak Aeromaster ve složení: | kpl | 1
0 | ventilátor přívod 7900 m3/hod 420 Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ventilátor odvod 7900 m3/hod 380 Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | jednostupńová filtrace EU 5, ZZT rotační výměník s přenosem vlhkosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ohřívač - topná voda 80/60oC, chladič - přímý výparník ekologické chladivo R410A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | včetně sifonů na odvodech kondenzátu, včetně pružných manžet, rámu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.02 | Kondenzátorová jednotka invertor standard LG UU61W U32 Qch max 16 kW včetně dvojice konzol | ks | 3
0 | Komunikační modul pro ovládání kondenzátorových jednotek KM113.05 včetně kabeláže | kpl | 3
0 | Autorizovaná šéfmontáž a uvedení do provozu | hod | 6
0 | Předizolované Cu potrubí včetně prodrátování trasa 9,5/16mm | bm | 96
0 | Naplň chladiva R410A provedení | kg | 33
0 | Potrubí odvodu kondenzátu plast DN 50 mm | bm | 15
0 | Čerpadlo kondenzátu výška transportu 3000mm standard např. Aspen HI-FLOW 0.5L se zásobníkem | ks | 1
21.03 | Požární klapka FKA - EU - 0 /800 x 500 x 240 / 0 / Z45 | ks | 2
21.04 | Požární klapka FKA - EU - 0 /1000 x 400 x 240 / 0 / Z45 | ks | 3
21.05 | Tlumič hluku buňkový JT 200/500/1000 | ks | 32
21.06 | Vířivá vyúsť VDW - Q - Z - H - 600 x 48 nastavitelné lamely | ks | 5
21.07 | Obdélníková vyústka komfortní NOVA-A-1-1-825x425-R1 | ks | 3
21.08 | Regulační klapka těsna RKTH 630x250 včetně servopohonu 24V | ks | 2
21.09 | Protihluková žaluzie klasilk 900x630/400mm | ks | 1
21.10 | Obdélníková vyústka komfortní NOVA-A-1-1-825x225-R1 | ks | 1
0 | Krycí mřížka pletivo 800x500 | ks | 1
0 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné | m2 | 236
0 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky | m2 | 148
0 | Trouba SPIRO - 250 - včetně tvarovek | bm | 3
0 | Ohebná hadice Sonodec 25 - 254 | bm | 8
0 | Tep a protihluk.izol.tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy interiér | m2 | 182
0 | Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut | m2 | 120
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Doplňkový materiál, doplňkové práce | 0 | 0
0 | Materiál pro spoje, montáž, závěsy, atd. | kpl | 1
0 | Požární ucpávky | ks | 10
0 | Průzkum, zaměření popřípadě zakreslení - příprava výrobní dokumentace viz poznámka v TZP | hod | 10
0 | 0 | 0 | 0
0 | Součet : | 0
0 | Doprava | kpl | 1
0 | Přesuny | kpl | 1
0 | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení | kpl | 1
0 | Inženýrská a koordinační činnost | kpl | 1
0 | Těžké mechanizmy | kpl | 1
0 | Dokumentace konečného provedení, návody, atesty, prohlášení o shodě | kpl | 1
0 | Celkový součet : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0