# Technická   zpráva.

Věc:   D 1.4.C:      prováděcí projekt, stavební úpravy a změna technologie

ve VS  MU  Filozofická fakulta, Janáčkovo nám. 2A, Brno

Způsob řešení MaR a elektro včetně  přiřazení  do vizualizační sítě F.F.

Jedná se o změnu technologie a stavební úpravy ve VS. Změna páry na horkou vodu.

Dojde k výměně topných výměníků pro topení a ohřev TUV. K tomu budou vyměněny všechny regulační prvky MaR. Dodávka nových regulačních ventilů, servopohonů s havarijní funkcí, dodání nových teplotních čidel. Zabezpečení VS proti havarijním stavům, teplotními a tlakovými čidly a zajištěno automatické dopouštění vody do systému.

Tři topné ekvitermní okruhy se nezmění, včetně regulačních ventilů, servopohonů a čerpadel.

Čerpadla Č.1 a Č.2 budou napájeny a ovládány ze stávajícího  rozvaděče  MaR dle aut. programu ŘS.

Rozvaděč MaR zůstane zachován ale bude doplněn a upraven dle požadavků dodané technologie. Budou provedeny změny v zapojení, dle požadavků nové technologie.

Řídící systém Amiris99 bude zachován. Bude rozšířen a nahrán nový SW program dle požadavků rozšířené technologie.

Dále bude dodán nový rozvaděč  pro 6kW/400V elektrického ohřevu TUV v letních měsících. Rozvaděč bude mít samostatné napájení, bude vybaven jištěním a ovládáním pro ohřívač. Provoz  bude  řízen z ŘS.

Ohřev TUV bude vybaven zařízením, proti vzniku legionely.

Měření spotřeby tepla a dopouštění vody do systému bude provedeno dle požadavku Teplárny Brno a.s..

Upravená VS bude začleněna do stávající vizualizační a řídící sítě všech VS Filozofické fakulty. Pro tento účel

bude upravena vizualizační síť mezi jednotlivými VS a upraven program PC a vizualizace v centrální VS.

Pro zdárné  zprovoznění, je bezpodmínečně nutná spolupráce s programátorem této sítě.

V Brně 19. března  2015                                                   --------------------------------------

Zprávu  vypracoval