D.1.4b ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

Úvod :

V rámci změny topného média v objektu  MU Filozofické fakulty, Janáčkovo nám.2a je navržen nový způsob ohřevu teplé užitkové vady ( navrženo profesí ÚT).

Projektem je řešeno propojení navržených zařízení na stávající rozvody vody v prostoru výměníkové stanice a dle požadavku investora navrženo zařízení, eliminující výskyt legionely v rozvodech teplé užitkové vody.

Podkladem pro zpracování projektu byla dokumentace ÚT, místní šetření a požadavky investora.

Popis technického řešení :

Způsob propojení navržených zařízení pro ohřev TUV  a typ čerpadla primárního okruhu teplé vody bylo konzultováno se projektantem ÚT. Čerpadlo primárního okruhu bude ovládáno tepelným čidlem, osazeným v zásobníku TUV (dod.MaR).  Ohřev TUV bude zajištěn deskovým výměníkem. TUV bude akumulována v 300l zásobníku, který je vystrojen el. topnou vložkou, zajišťující ohřev i v případě výluky primárního topného média. Ohřev TUV je opatřen nucenou cirkulací, pomocí čerpadla, osazeného do potrubí cirkulace. Je nahrazeno stávající cirkulační čerpadlo TUV novým. Čerpadlo bude ovládáno spínacími hodinami (dod.MaR).  Na propojovacím potrubí mezi zařízeními zajišťující ohřev TUV bude osazena soustava armatur, zajišťují jejich provoz.

Investor požadoval navrhnout zařízení pro eliminaci výskytu legionely ve stávajících rozvodech teplé užitkové vody. Jako podklad byla předána informace, že systém TUV je opatřen nucenou cirkulací , denní spotřeba TUV činí cca 700l/den.

Podrobný laboratorní rozbor vody, ani dokumentace stávajícího rozvodu TUV+cirkulace, nebyl v době zpracování projektu k dispozici.

Na základě uvedených podkladů, bylo navrženo zařízení pro výrobu a dávkování oxidu chloričitého, který je silným oxidačním a dezinfekčním činidlem. Jeho výhodou je, že dezinfekční účinnost chlordioxidu je nezávislá na hodnotě PH vody, netvoří vedlejší produkty chlorace (THM), eliminuje biofilmy na stěnách potrubí, zlepšuje organoleptické vlastnosti vody. Použití chlordioxidu je doporučováno k oxidaci a dezinfekci pitných vod a v ČR schváleno pro toto použití vyhláškou MZ 409/2005Sb.

Oxid chloričitý bude dávkován proporcionálně k průtoku doplňující vody do systému TUV pomocí průtokoměru.

V případě, že se investor rozhodne toto zařízení v současné době neinstalovat, je  ve výměníkové stanici vše připravené tak, aby se mohlo výše uvedené zařízení kdykoliv osadit a připojit na přívod studené vody k ohřívači.

Materiál :

Rozvod vody je navržen z PP trub PN16 tepelně izolovaných trubicemi  z PE .

Vnitřní vodovod nutno provádět v souladu s manuálem výrobce potrubí (uložení potrubí) a ČSN 73 6660.

Závěr :

Při realizaci stavby dle tohoto projektu je třeba dodržet v plném rozsahu zákon 22 / 90 Sb. ( Technické požadavky na výrobky ) a je třeba dodržet bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb.

Bilance potřeb a množství :

Navrhovanou úpravou  nedojde ke změně potřeby vody v objektu.

V Brně, březe 2015					Vypracoval : Ing.F.Kalandra