Příloha č. 1 - Technická specifikace výtahů

Výměna 2ks výtahů včetně souvisejících prací a dodávek (kompletní provedení včetně stavebních prací apod.) včetně demontáže stávajících výtahů a jejich likvidace dle platné legislativy ČR.

Počet výtahů:  2 ks výtahů, přílohou zadávací dokumentace je technická dokumentace stávajících výtahů.

Časový postup rekonstrukce: výměna výtahů bude probíhat postupně, tedy bude  vyměněn jeden výtah, zprovozněn a následně druhý výtah a zprovozněn. Tedy vždy jeden výtah bude plně funkční, bezpečný a provozuschopný.

Stavba bude probíhat za plného provozu objednatele. Součástí plnění zhotovitele je dodržování BOZP  nejen svých pracovníků, ale zejména zhotovitel trvale zabezpečí montážního pracoviště tak, aby nebylo přístupné zaměstnancům objednatele a bylo bezpečné.

Součástí dodávky budou i stavební přípomoci, lešení, související práce, průběžný a konečný úklid; v nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady pro řádné provedení díla v požadovaném rozsahu a kvalitě.

VÝTAH Č. 1

Stávající parametry 1. výtahu:

- počet stanic 5;

- velikost výtahové šachty – šířka 1,87 mm x hloubka 1,99 m (nebude upravována);

- výška horní stanice, zdvih – dle výkresové dokumentace;

- hloubka prohlubně 1,495 m;

- strojovna zděná, umístěná dle výkresové dokumentace;

- výtahová šachta zděná;

- rozvaděč pro připojení přívodu nn – bude nahrazen novým, součástí dodávky výtahu;

- údaje rozměrů výtahové šachty, dojezdu a výšky horní stanice bude možné přeměřit při prohlídce místa plnění.

Požadavky  -  1. výtah:

- velikost výtahové kabiny – minimálně šířka 1,35m x hloubka 1,70m  (hloubka je určena vzdáleností mezi zadní stěnou po rám kabinových dveří);

- počet stanic 5;

- kabinové dveře automatické panelové centrální, výška 2000mm, šířka křídla 800mm; materiál dveří nerez, celoplošná optická clona (dveřní křídlo nebude rozšiřováno z důvodu existence obkladů stěn u výtahových dveří);

- šachetní dveře automatické nerez (s požární odolností EW 60);

- výtahová kabina -  povrchová úprava stěn – lakovaný povrch RAL ze standardního vzorníku (barevnost bude určena dle vzorníku vítězného uchazeče, předpoklad je středně šedá), zrcadlo na celou zadní stěnu výtahu, nerezové doplňky - rovné madlo a sedátko, osvětlení v podhledu LED diody, podhled eloxovaný hliník, podlaha guma nebo marmoleum (vinyl) včetně soklu (barevnost světle šedá), ovládací panel, tlačítka antivandal, nouzové osvětlení, zvukový signál zastavení klece, obousměrné dorozumívací zařízení (přes telefon na vrátnici -  přívod zajistí dodavatel), hlásič pater, signalizace přetížení, tlačítko zavření a otevření dveří, klíčový ovladač;

- tlačítkové, sběr směrem dolů, řízení výtahu – propojení DUPLEX (každý výtah bude mít v každém patře vlastní tlačítko, to z důvodu nenahraditelnosti obkladu stěn kolem dveří výtahů – tedy na každém patře budou dvě ovládací tlačítka výtahů);

- bezpečnostní prvky – celoplošnou optickou závoru;

- sjezd kabiny do1.PP – tlačítko bude zajištěné klíčem, sjezd bude možný pouze při použití tohoto klíče;

- signalizace – digitální polohová i směrová signalizace v kabině a ve výchozí stanici, v ostatních stanicích signalizace směrová, úprava antivandal, materiál nerez;

- kabina neprůchozí;

- provedení kabiny – vybavení kabiny bude odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, v platném znění,

- ovládací panel v kabině bude doplněn přímo do panelu integrovaným Braillovým písmem (technologie provádění i obsah textu bude konzultován v rámci vzorkování s objednatelem);

- funkce výtahu při požáru – výtah není evakuační, výtah bude doplněn automatickým nouzovým sjezdem;

- dodavatel zajistí připojení telefonní linky (z místnosti č. N01082 v 1.NP, vzdálenost od výtahů je cca 50m, místnost se nachází v přízemí objektu);

- dořešení a provedení návaznosti na stávající čistou podlahu v každém patře (protažení stávající nášlapné vrstvy podlahy nebo širší přechodovou lištu);

- pevný žebřík do prohlubně šachty;

- osvětlení výtahové šachty;

- přívodní kabel NN bude ponechán stávající (viz revizní zpráva přívodního kabelu), stávající přívod je 4x CYKY 10 s jištěním 32A ke každému výtahu.

Technická specifikace nabízeného zařízení (uchazeč je povinen vyplnit typ nabízeného zařízení a jeho specifikaci ve struktuře výše uvedených parametrů; uchazeč je oprávněn přiložit také samostatnou specifikaci, ze které bude vyplývat, že jím nabízené zařízení splňuje výše uvedené parametry, např. technický list, produktový list, apod.):

VÝTAH Č. 2

Stávající parametry 2. výtahu:

- počet stanic 4

- velikost výtahové šachty – šířka 1,88 mm x hloubka 2,04 m (nebude upravována)

- výška horní stanice, zdvih – dle výkresové dokumentace

- strojovna zděná, umístěná dle výkresové dokumentace

- výtahová šachta zděná

- rozvaděč pro připojení přívodu nn – bude nahrazen novým, součástí dodávky výtahu

- údaje rozměrů výtahové šachty, dojezdu a výšky horní stanice bude možné přeměřit při prohlídce místa plnění,

Požadavky  -  2. výtah:

- velikost výtahové kabiny – minimálně šířka 1,35m x hloubka 1,70m  (hloubka je určena vzdáleností mezi zadní stěnou po rám kabinových dveří);

- počet stanic 4;

- kabinové dveře automatické panelové centrální, výška 2000mm, šířka křídla 800mm; materiál dveří nerez, celoplošná optická clona (dveřní křídlo nebude rozšiřováno z důvodu existence obkladů stěn u výtahových dveří);

- šachetní dveře automatické nerez (s požární odolností EW 60);

- výtahová kabina -  povrchová úprava stěn – lakovaný povrch RAL ze standardního vzorníku (barevnost bude určena dle vzorníku vítězného uchazeče, předpoklad je středně šedá), zrcadlo na celou zadní stěnu výtahu, nerezové doplňky - rovné madlo a sedátko, osvětlení v podhledu LED diody, podhled eloxovaný hliník, podlaha guma nebo marmoleum (vinyl) včetně soklu (barevnost světle šedá), ovládací panel, tlačítka antivandal, nouzové osvětlení, zvukový signál zastavení klece, obousměrné dorozumívací zařízení (přes telefon na vrátnici -  přívod zajistí dodavatel), hlásič pater, signalizace přetížení, tlačítko zavření a otevření dveří, klíčový ovladač;

- tlačítkové, sběr směrem dolů, řízení výtahu – propojení DUPLEX (každý výtah bude mít v každém patře vlastní tlačítko, to z důvodu nenahraditelnosti obkladu stěn kolem dveří výtahů – tedy na každém patře budou dvě ovládací tlačítka výtahů);

- bezpečnostní prvky – celoplošnou optickou závoru;

- signalizace – digitální polohová i směrová signalizace v kabině a ve výchozí stanici, v ostatních stanicích signalizace směrová, úprava antivandal, materiál nerez;

- kabina neprůchozí;

- provedení kabiny – vybavení kabiny bude odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;

- ovládací panel v kabině bude doplněn přímo do panelu integrovaným Braillovým písmem (technologie provádění i obsah textu bude konzultován v rámci vzorkování s objednatelem);

- funkce výtahu při požáru – výtah není evakuační, výtah bude doplněn automatickým nouzovým sjezdem;

- dodavatel zajistí připojení telefonní linky (z místnosti č. N01082 v 1.NP, vzdálenost od výtahů je cca 50m, místnost se nachází v přízemí objektu);

- dořešení a provedení návaznosti na stávající čistou podlahu v každém patř  (protažení stávající nášlapné vrstvy podlahy nebo širší přechodovou lištu);

- pevný žebřík do prohlubně šachty;

- osvětlení výtahové šachty;

- přívodní kabel NN bude ponechán stávající, (viz revizní zpráva přívodního kabelu), stávající přívod je 4x CYKY 10 s jištěním 32A ke každému výtahu.

Technická specifikace nabízeného zařízení (uchazeč je povinen vyplnit typ nabízeného zařízení a jeho specifikaci ve struktuře výše uvedených parametrů; uchazeč je oprávněn přiložit také samostatnou specifikaci, ze které bude vyplývat, že jím nabízené zařízení splňuje výše uvedené parametry, např. technický list, produktový list, apod.):