## ROZPOČET
|  | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | [10 empty] | 0
|  | SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ |  |  | Cena jedn. Projekční | Cena jedn. | Koef dod. | Dod celkem | Koef mont. | Montáž elem. | Koef mont. | Montáž potr. | Celkem vč. montáže
MORAVSKÉ NÁM. 9, BRNO
REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY MENZY
ROZPOČET
Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu
Položky jsou uvedeny jako komplety včetně neuvedených nutných prací a dodávek nezbytných pro správnou funkci zařízení
Podle zákona 55/2012 Sb., kterým se mění zákon 137/2006 Sb. podle § 44 odstavce 11 jsou ve výkazu výměr uvedeny názvy konkrétních výrobků použitých při zpracování realizační PD (požadavek vyhlášky 230/2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce, §1 Obecná ustanovení). Tyto konkrétní názvy doplňují jedinečnost použitého daného technického zařízení a určují příklad. V případě použití zcela shodného technického zařízení, je možné výrobek zaměnit za jiného výrobce o stejných technických parametrech (rozměry, skladba, energie, účinnosti, fyzikální a technické vlastnosti, životnost, instalace s návazností na navazující profese apod.).
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.
Všechny potrubí budou před spuštěním vzduchotechnických zařízení vyčištěna nejen z venkovní, ale i z vnitřní strany.
Veškerá zařízení, potrubí, požární a regulační klapky budou označeny identifikačními štítky s popisem v českém jazyce.
Zař. | Poz. | Položka | Počet | MJ
Koeficinet pro celkovou opravu
1
| 1 | Zařízení č.1 - Menza - levá část
1 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, množství vzduchu V=7500/7500m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, základového rámu, s frekvenčními měniči, místní montáž | 1 | ks | 173000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 001a | Regulace | 1 | kp | 54000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
Rozvaděč včetně jistících prvků
Rozvaděč možno doplnit komunikačním modulem (BacNet, modbus, LonWorks) pro napojení na nadřazenou MaR
Standard Ethernet - možno komunikovat přes web pro nastavování parametrů na dálku
Regulátor programovatelný na dálku - možno během zkušební doby upravit program dle zkušeností a přání investora
Teplotní čidla, protimrazová ochrana vodního ohřívače, čidla tlakové diference
Dálkový panel, české menu, nastavování teploty, otáček, kalendáře
Blokování chodu čerpadla ve výměníkové stanici při vypnutí VZT menzy
| 001b | Směšovací uzel vč. dopojení na stávající rozvod | 1 | kp | 21000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 001c | Kabeláž na místě + oživení | 1 | kp | 28000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 051 | Tlumič hluku 1250x400x1500/300/2 | 1 | ks | 9800 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 052 | Tlumič hluku 400x640x500/100/2 | 1 | ks | 2430 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 053 | Tlumič hluku čtyřhranný obloukový 400x640/100/2 | 2 | ks | 4640 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 054 | Tlumič hluku 315x640x500/100/2 | 1 | ks | 2230 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 101 | Regulační klapka, ruční 200x250 | 1 | ks | 861 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 102 | Regulační klapka, ruční 250x200 | 1 | ks | 861 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 103 | Regulační klapka, ruční 315x315 | 1 | ks | 1065 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 104 | Regulátor průtoku, mechanický 400x500 - 3100m3/h | 1 | ks | 4600 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 105 | Regulační klapka, ruční 400x560 | 1 | ks | 1520 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 106 | Regulační klapka, ruční 400x640 | 1 | ks | 1620 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 201 | Přívodní výustka 425x125 | 6 | ks | 610 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 202 | Přívodní výustka 825x75 | 4 | ks | 900 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 251 | Odvodní výustka 400x200, tukový filtr - provedení vertikální s nátrubkem | 4 | ks | 1110 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 252 | Odvodní výustka 400x200, tukový filtr - provedení horizontální se záchytnou vanou | 2 | ks | 1110 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 1250x400, vč. síta proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks | 5640 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 74 | m2 | 390 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 32 | m2 | 440 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
| 803 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti - vodotěsné | 35 | m2 | 490 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
| 804 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti - vodotěsné | 16 | m2 | 540 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
| 901 | Parotěsná tepelná izolace tl. 25mm, potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí | 10 | m2 | 620 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR IZOLACE
| 902 | Protihluková tepelná izolace tl. 40mm z minerální vlny a Al polepem, přívodní potrubí upraveného vzduchu ve větraných prostorech | 59 | m2 | 380 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR IZOLACE
| 903 | Protihluková tepelná izolace tl. 100mm s oplechováním, potrubí vedené ve venkovním prostředí | 26 | m2 | 700 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR IZOLACE
| 950 | Potrubí pro odvod mastného kondenzátu od tukových filtrů | 15 | bm | 120 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
| 2 | Zařízení č.2 - Menza - pravá část
2 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, množství vzduchu V=7500/7500m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, základového rámu, s frekvenčními měniči, místní montáž | 1 | ks | 173000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 001a | Regulace | 1 | kp | 54000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
Rozvaděč včetně jistících prvků
Rozvaděč možno doplnit komunikačním modulem (BacNet, modbus, LonWorks) pro napojení na nadřazenou MaR
Standard Ethernet - možno komunikovat přes web pro nastavování parametrů na dálku
Regulátor programovatelný na dálku - možno během zkušební doby upravit program dle zkušeností a přání investora
Teplotní čidla, protimrazová ochrana vodního ohřívače, čidla tlakové diference
Dálkový panel, české menu, nastavování teploty, otáček, kalendáře
Blokování chodu čerpadla ve výměníkové stanici při vypnutí VZT menzy
| 001b | Směšovací uzel vč. dopojení na stávající rozvod | 1 | kp | 21000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 001c | Kabeláž na místě + oživení | 1 | kp | 28000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 051 | Tlumič hluku 1250x400x1500/300/2 | 1 | ks | 9800 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 052 | Tlumič hluku 500x630x1000/100/3 | 1 | ks | 5950 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 053 | Tlumič hluku 500x630x1000/100/3 | 1 | ks | 5950 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 054 | Tlumič hluku 400x500x1500/100/2 | 1 | ks | 6230 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 055 | Tlumič hluku 400x315x500/100/2 | 1 | ks | 2120 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 101 | Regulační klapka, ruční DN 160 | 5 | ks | 629 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 102 | Regulační klapka, ruční 160x160 | 1 | ks | 802 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 103 | Regulační klapka, ruční 250x160 | 1 | ks | 822 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 104 | Regulační klapka, ruční 250x250 | 1 | ks | 920 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 105 | Regulační klapka, ruční 250x250 | 1 | ks | 920 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 106 | Regulační klapka, ruční 250x315 | 1 | ks | 1031 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 107 | Regulační klapka, ruční 315x315 | 2 | ks | 1065 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 108 | Regulační klapka, ruční 315x400 | 1 | ks | 1160 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 109 | Regulační klapka, ruční 400x250 | 1 | ks | 992 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 110 | Regulační klapka, ruční 400x315 | 2 | ks | 1109 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 111 | Regulační klapka, ruční 400x400 | 1 | ks | 1208 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 112 | Regulační klapka, ruční 400x500 | 1 | ks | 1370 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 113 | Regulační klapka, ruční 500x500 | 2 | ks | 1497 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 201 | Přívodní výustka 325x125 | 1 | ks | 520 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 202 | Přívodní výustka 425x125 | 23 | ks | 610 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 203 | Přívodní výustka 560x280 | 1 | ks | 990 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 251 | Odvodní výustka 400x200, tukový filtr - provedení vertikální s nátrubkem | 6 | ks | 1110 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 252 | Odvodní výustka 400x200, tukový filtr - provedení horizontální se záchytnou vanou | 15 | ks | 1110 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 1250x400, vč. síta proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks | 5640 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR ELEMENT
| 601 | Ohebná hadice hluktlumící DN 160 | 12 | bm | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 200 vč. tvarovek | 19 | bm | 350 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 167 | m2 | 390 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 72 | m2 | 440 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
| 803 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti - vodotěsné | 139 | m2 | 490 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
| 804 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti - vodotěsné | 59 | m2 | 540 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
| 901 | Parotěsná tepelná izolace tl. 25mm, potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí | 10 | m2 | 620 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR IZOLACE
| 902 | Protihluková tepelná izolace tl. 40mm z minerální vlny a Al polepem, přívodní potrubí upraveného vzduchu ve větraných prostorech | 192 | m2 | 380 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR IZOLACE
| 903 | Protihluková tepelná izolace tl. 100mm s oplechováním, potrubí vedené ve venkovním prostředí | 26 | m2 | 700 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR IZOLACE
| 950 | Potrubí pro odvod mastného kondenzátu od tukových filtrů | 45 | bm | 120 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | VZOR POTRUBÍ
Montážní a pomocný materiál
999 | 971 | Montážní materiál | 1 | kp
999 | 972 | Těsnící materiál | 1 | kp
999 | 973 | Spojovací materiál | 1 | kp
999 | 974 | Nátrubky pro odvodnění | 1 | kp
999 | 975 | Náběhové plechy dle potřeby | 1 | kp
999 | 976 | Nátěry, RAL dle arch. (venkovní potrubí, nové části) kompletní provedení | 56 | m2
999 | 977 | Revizní otvory do potrubí pro možnost čištění | 32 | ks
999 | 978 | Ztížená montáž vlivem rekonstrukce | 96 | hod
Vliv rekonstrukce
999 | 979 | Zjištění stávajícího stavu před následnou montáží po odkrytí podhledů | 16 | hod
999 | 980 | Projekční zpracování případných úprav na základě zjištění skutečného stavu | 20 | hod
999 | 981 | Zajištění montážní cesty (velikost jednotek navržena, dle omezené velikosti prostoru) | 2 | kp
999 | 982 | Vyčištění stávajícího potrubí, které bude využito | 1 | kp
999 | 983 | Vliv rekonstrukce, komplikovaná montáž, náročná časová a prostorová koordinace,spolupráce šéfmontéra | 1 | kp
Zprovoznění vyregulování
999 | 984 | Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy | 1 | kp
Demontáže
999 | 985 | Demontáž stávajících VZT jednotek, které budou nahrazeny za nové VZT jednotky vč. ekologické likvidace | 2 | ks
999 | 986 | Demontáže stávajících elementů VZT, které budou nahrazeny za nové elementy vč. ekologické likvidace | 1 | kp
999 | 987 | Demontáže stávajícího potrubí, které bude nahrazeno za nové rozvody vč. ekologické likvidace | 1 | kp
Označení VZT zařízení
999 | 988 | Štítky pro označení | 1 | kp
Dokumentace
999 | 991 | Předávací dokumentace | 1 | kp
999 | 992 | Výrobní dokumentace | 1 | kp
999 | 993 | Dokumentace skutečného provedení - dodávka realizační firmy | 1 | kp
Doprava
999 | 995 | Doprava | 1 | kp
POZNÁMKA:
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.
Dodavatel musí zpracovat dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole a odsouhlasení.
0
Kč bez DPH