## Rekap
Př.F. MU - modernizace trafostanice,
kabelových rozvodů a elektroinstalací ve
vybraných objektech v areálu Kotlářská 2
Pavilon 02- silnoproudá elektrotechnika
DPS
z.č. E07/15
05.2015
Soupis prací
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací včetně montáže |  |  | 0
B. Doprava dodávek (x% z A)
C. Montáž
D.
E. Materiál nosný délkový |  |  | 0
F. Materiál nosný kusový |  |  | 0
G.
H. Prořez délkového materiálu (x% z E)
J. Součet materiál nosný (E+F+H) |  |  | 0
K. Materiál podružný (x% z J)
L. Součet montáž + materiál (C+J+K) |  |  | 0
M. Stavební přípomoce (x% z L)
N. Zemní práce |  |  | 0
O.
P. Zednické a malířské práce |  |  | 0
R. Práce účtované hodinovou sazbou:
předběžná obhlídka |  | h | 0
nezměřitelné montážní práce |  | h | 0
demontáže |  | h | 0
dokumentace skutečného stavu |  | h | 0
součet položky |  |  | 0
S. Revize |  | h | 0
U. Celkem základní rozpočtové náklady |  |  | 0
Vypracoval: Ing. Petr Macháček

## mat
Materiál kusový
Pol. | Nazev |  |  | MJ | Množství | Dodávka | Celkem (Kč) |  | Montáž celkem | Dodávka celkem
1 | Kabelová koncovka smršťovací | 4x25-70 |  | ks | 8 |  | 0
2 | Kabelová koncovka smršťovací | 4x70-150 |  | ks | 4 |  | 0
3 | Tlačítko STOP, 1/1 v plastové skříňce |  |  | ks | 2 |  | 0
4 | Příchytka - fukční trasa do 30mm |  |  | ks | 120 |  | 0
5 | Kotva pro příchytku délky 50 |  |  | ks | 120 |  | 0
6 | Svorka pasek/pásek |  |  | ks | 8 |  | 0
7 | Požární ucpávka |  |  | m2 | 0.2 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
8
9 | Celkem materiál kusový | [5 empty] | 0
Materiál délkový
Pol. | Nazev |  |  | MJ | Množství | Dodávka | Celkem (Kč) |  | Montáž celkem | Dodávka celkem
1 | Kabel 1-CYKY-J | 4x | 120 | m | 35 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
2 | Kabel 1-CYKY-J | 4x | 70 | m | 15 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
3 | Kabel 1-CYKY-J | 4x | 25 | m | 10 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
4 | Kabel CYKY-J | 5x | 16 | m | 20 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
5 | Kabel CYKY-J | 5x | 10 | m | 25 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
6 | Kabel CYKY-O | 2x | 1.5 | m | 20 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
7 | Kabel s funkční schopností P60-R | 5x | 25 | m | 45 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
8 | Zemnici pásek FeZn 30/4 |  |  | m | 15 |  | 0
9 | Vodič CYY6 (54) |  |  | m | 70 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
10 | Drátěný žlab 60x60 vč. uložení |  |  | m | 25 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
11 | Plechový žlab 50X250 neděrovaný vč. víka a uložení |  |  | m | 16 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
12
13 | Celkem materiál délkový | [5 empty] | 0 | Celkem | #VALUE! | 0
Zednické a malířské práce
Pol. | Nazev |  |  | MJ | Množství | Dodávka | Celkem (Kč) |  | Montáž celkem | Dodávka celkem
1 | Drážka 50/50 do zdiva (vnější plášť obj., m.č.-1005,-1001,-1003) |  |  | m | 45 |  | 0 |  |  | 0
2 | Průraz stěnou (stropem) cihly, 20cm |  |  | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
3 | Průraz stěnou (stropem) cihly, 60cm |  |  | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0
4 | Zapravení drážky |  |  | bm | 45 |  | 0 |  |  | 0
5 | Výmalba po zapravení |  |  | m2 | 23 |  | 0 |  |  | 0
6 | Nika pro rozvaděč do 1100x600x250 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
7 | Nika pro rozvaděč do 400x400x250 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
8 | Odvoz a likvidace suti |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
9 | Finální úklid |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
10
11 | Celkem | [5 empty] | 0 | Celkem | #VALUE! | 0
Zemní práce
Pol. | Nazev |  |  | MJ | Množství | Dodávka | Celkem (Kč) |  | Montáž celkem | Dodávka celkem
1 | Vytyceni trasy |  |  | km | 0.01 |  | 0 | 1989-01-01 | 2.5 | 2
2 | Vykop ryhy 35/70 | zemina | 3 | m | 5 |  | 0 | 1989-01-01 | 2.2 | 2
3 | Zahoz ryhy35/70 | zemina | 3 | m | 5 |  | 0 | 1989-01-01 | 2.2 | 2
4 | Zajištění proti vnikání vody |  |  | ks | 2 |  | 0 | 1989-01-01 | 2.2 | 2
5 | Uprava terenu | zemina | 3 | m2 | 1.8 |  | 0
6 | Položení drnu |  |  | m2 | 1.8 |  | 0
7 | Osetí travou |  |  | m2 | 1.8 |  | 0
8
9 | Celkem zemní práce | [5 empty] | 0 | Celkem | 0 | 0

## Specifikace
Specifikace
Přípojková skříň 02-MFZ (vnější plášť obj.)
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Rozpojovací skříň do výklenku ve zdi, 6 trojic pojistek do 400A/ 400V, 1060x600x240 | ks | 1 |  | 0
2 | Pojistková vložka velikost - 1, 200A gG | ks | 6 |  | 0
3 | Pojistková vložka velikost - 1, 250A gG | ks | 6 |  | 0
4
5 | Součet |  |  |  | 0
6
7 | Montáž rozváděče
8
9 | Celkem |  |  |  | 0
Skříň s přepěťovou ochranou 02-MVZ, 02-MV (vnější plášť obj.)
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Skříň do výklenku s přep. ochranou - svodičem bleskových proudů SPD typ 1 a 2, 300x290x115 | ks | 1 |  | 0
2
3 | Součet |  |  |  | 0
4
5 | Montáž rozváděče
6
7 | Celkem |  |  |  | 0
8
9 | Počet kusů |  | 2
10
11 | Celkem |  |  |  | 0
Rozv. 02-RZ (m.č. -1003)
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Rozv. 1 pole 1030x2025x400, IP40/20 | ks | 1 |  | 0
2 | Protipožární úprava min. EI30 pro rozvaděč | ks | 1 |  | 0
3 | Pojistkový odpínač do 3x32A/400V, válcové pojistky d10 | ks | 3 |  | 0
4 | Pojistkový odpínač do 3x125A/400V, válcové pojistky d22 | ks | 3 |  | 0
5 | Pojistková vložka válcová d10 10A gG | ks | 9 |  | 0
6 | Jistič výkonový do 160A/400V, Icu =25kA, nadpr. spoušť 100A | ks | 1 |  | 0
7 | Jistič - spínací blok 250A/400V, Icu=35kA | ks | 3 |  | 0
8 | Nadproudová spoušť pro vední a trafa do 250A | ks | 3 |  | 0
9 | Připojovací sada do 2x240 | ks | 4 |  | 0
10 | Mechanické blokování jističů proti současnénu zapnutí | ks | 1 |  | 0
11 | Pomocný spínač kontakty do 60V, 1R/1Z zlacené | ks | 2 |  | 0
12 | Návěstní spínač kontakty do 60V - 1Z zlacený | ks | 2 |  | 0
13 | Podpěťová spoušť 24V ac/dc | ks | 2 |  | 0
14 | Motorový pohon pro jistič do 250A, napětí 230Vac | ks | 2 |  | 0
15 | Řídící automat - zařízení pro bezpečné automatické řízení přepínání dvou zdrojů (síť - přednostní, motorgenerátor) ovládáním výkonových jističů s motorovými pohony. | ks | 1 |  | 0
16 | Multimetr do dveří rozv. (nahrazuje elektroměr, wattmetr, ampérmetr, voltmetr a další, paměť pro extrémní události… | ks | 1 |  | 0
17 | Proudový transformátor 200/5A, min. 1%, min. 5VA | ks | 3 |  | 0
18 | Montáž přístrojů do dveří, kryti | ks | 3 |  | 0
19 | Přípojnice hlavní do 200A | ks | 3 |  | 0
20 | Přípojnice nulovací do 200A | ks | 1 |  | 0
21 | Pripojeni skrine na PE do 200A | ks | 1 |  | 0
22 | Schránka na doklady | ks | 1 |  | 0
23
24 | Součet |  |  |  | 0
25
26 | Montáž rozváděče
27
28 | Celkem |  |  |  | 0
Rozv. 02-RT01, (m.č. -1021)
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Rozvodnice nástěnná, 96M, 543/750/160, IP 40/30 | ks | 1 |  | 0
2 | Elekroměr podružný přímý trojfázový 80A/400V, 1% | ks | 1 |  | 0
3 | Přepěťová ochrana - SPD typ 2 | ks | 1 |  | 0
4 | Jistič instalační 3P 80A/C | ks | 1 |  | 0
5 | Napěťová spoušť pro jistič 80A | ks | 1 |  | 0
6 | Jistič instalační 3P 63A/C | ks | 2 |  | 0
7 | Jistič instalační 3P 40A/C | ks | 2 |  | 0
8 | Jistič instalační 3P 25A/C | ks | 1 |  | 0
9 | Jistič instalační 3P 16A/C | ks | 2 |  | 0
10 | Jistič instalační 1P 6A/C | ks | 1 |  | 0
11 | Jistič instalační 1P 10A/C | ks | 2 |  | 0
12 | Jistič instalační 1P 16A/C | ks | 5 |  | 0
13 | Jistič instalační 1P 20A/C | ks | 1 |  | 0
14 | Jistič instalační 1P 25A/C | ks | 1 |  | 0
15 | Proudový chránič čtyřpólový 63A/30mA, provedení A-G | ks | 1 |  | 0
16 | Lista isolovana3, f/10 mm 63A 1m | ks | 1 |  | 0
17 | Mustek N 12, DIN/pasek | ks | 2 |  | 0
18 | Svorka řadová do 2,5mm | ks | 6 |  | 0
19 | Přípojnice hlavní do 100A | ks | 3 |  | 0
20 | Přípojnice nulovací do 100A | ks | 1 |  | 0
21 | Pripojeni skrine na PE do 100A | ks | 1 |  | 0
22 | Schránka na doklady | ks | 1 |  | 0
23 | Popisný štítek | ks | 22 |  | 0
24
25 | Součet |  |  |  | 0
26
27 | Montáž rozváděče
28
29 | Celkem |  |  |  | 0
Typové zásuvkové skříně 02-RT01.2, (m.č. -1021), 02-RT01.4, (m.č. -1021a)
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Zásuvková panelová rozvodnice plast, 300/300/170, IP 44, jmenovitý proud 40A, zásuvka 1x16A/400V CEE pětipólová, zásuvka 4x16A/230V | ks | 1 |  | 0
2 | Objednání jističů s charakteristikou "C" místo "B" | sada | 1 |  | 0
3
4 | Součet |  |  |  | 0
5
6 | Montáž rozváděče
7
8 | Celkem |  |  |  | 0
9
10 | Počet kusů |  | 2
11
12 | Celkem |  |  |  | 0
Typové zásuvkové skříně 02-RT01.1, (m.č. -1021), 02-RT01.3, (m.č. -1021a)
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Zásuvková panelová rozvodnice plast, 300/300/170, IP 44, jmenovitý proud 63A, zásuvka 1x32A/400V CEE pětipólová, zásuvka 4x16A/230V | ks | 1 |  | 0
2 | Objednání jističů s charakteristikou "C" místo "B" | sada | 1 |  | 0
3
4 | Součet |  |  |  | 0
5
6 | Montáž rozváděče
7
8 | Celkem |  |  |  | 0
9
10 | Počet kusů |  | 2
11
12 | Celkem |  |  |  | 0
1 | Specifikace celkem |  |  |  | 0