## Rekap
Př.F. MU - modernizace trafostanice,
kabelových rozvodů a elektroinstalací ve
vybraných objektech v areálu Kotlářská 2
Pavilon 06 - silnoproudá elektrotechnika
DPS
z.č. E25/14
12.2014
Soupis prací
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací včetně montáže |  |  | 0
B. Doprava dodávek (x% z A)
C. Montáž
D.
E. Materiál nosný délkový |  |  | 0
F. Materiál nosný kusový |  |  | 0
G.
H. Prořez délkového materiálu (x% z E)
J. Součet materiál nosný (E+F+H) |  |  | 0
K. Materiál podružný (x% z J)
L. Součet montáž + materiál (C+J+K) |  |  | 0
M. Stavební přípomoce (x% z L)
N.
O.
P. Zednické a malířské práce |  |  | 0
R. Práce účtované hodinovou sazbou:
předběžná obhlídka |  | h | 0
úpravy stáv. rozvaděče, nezměřitelné montážní práce |  | h | 0
demontáže |  | h | 0
dokumentace skutečného stavu |  | h | 0
součet položky |  |  | 0
S. Revize |  | h | 0
U. Celkem základní rozpočtové náklady |  |  | 0
Vypracoval: Ing. Petr Macháček

## mat
Materiál kusový
Pol. | Nazev |  |  | MJ | Množství | Dodávka | Celkem (Kč) |  | Montáž celkem | Dodávka celkem
1 | Kabelová koncovka smršťovací | 4x70-150 |  | ks | 12 |  | 0
2 | Kabelová koncovka smršťovací | 5x25-120 |  | ks | 2 |  | 0
3 | Svorka pasek/pásek |  |  | ks | 3 |  | 0
4 | Požární ucpávka |  |  | m2 | 0.05 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
5
6 | Celkem materiál kusový | [5 empty] | 0
Materiál délkový
Pol. | Nazev |  |  | MJ | Množství | Dodávka | Celkem (Kč) |  | Montáž celkem | Dodávka celkem
1 | Kabel 1-CYKY-J | 4x | 10 | m | 10 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
2 | Kabel 1-CYKY-J | 4x | 120 | m | 65 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
3 | Kabel 1-CYKY-J | 5x | 95 | m | 18 |  | 0 |  | #VALUE! | 0
4 | Zemnici pásek FeZn 30/4 |  |  | m | 10 |  | 0
5
6 | Celkem materiál délkový | [5 empty] | 0 | Celkem | 0 | 0
Zednické a malířské práce
Pol. | Nazev |  |  | MJ | Množství | Dodávka | Celkem (Kč) |  | Montáž celkem | Dodávka celkem
1 | Drážka 100/50 do zdiva (vnější plášť objektu, m.č.-1016) |  |  | m | 12 |  | 0 |  |  | 0
2 | Průraz stěnou (stropem) cihly, 60cm |  |  | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0
3 | Zapravení drážky |  |  | bm | 12 |  | 0 |  |  | 0
4 | Výmalba po zapravení |  |  | m2 | 6 |  | 0 |  |  | 0
5 | Nika pro rozvaděč do 1100x600x250 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
6 | Nika pro rozvaděč do 800x1600x250 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
7 | Odvoz a likvidace suti |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
8 | Finální úklid |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
9
10 | Celkem | [5 empty] | 0 | Celkem | 0 | 0

## Specifikace
Specifikace
Přípojková skříň MF6Z (vnější plášť objektu)
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Rozpojovací skříň do výklenku ve zdi, 6 trojic pojistek do 400A/ 400V, 1060x600x240 | ks | 1 |  | 0
2 | Pojistková vložka velikost - 1, 35A gG | ks | 3 |  | 0
3 | Pojistková vložka velikost - 1, 200A gG | ks | 6 |  | 0
4
5 | Součet |  |  |  | 0
6
7 | Montáž rozváděče
8
9 | Celkem |  |  |  | 0
Rozv. RH6Z (m.č.-1011)
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Rozv. 2 pole 800x1800x600, IP40/20 | ks | 1 |  | 0
2 | Přepěťová ochrana - svodič bleskových proudů SPD typ 1 a 2 | ks | 1 |  | 0
3 | Pojistkový odpínač do 3x32A/400V, válcové pojistky d10 | ks | 3 |  | 0
4 | Pojistkový odpínač do 3x125A/400V, válcové pojistky d22 | ks | 7 |  | 0
5 | Pojistkový odpínač řadový 3x250A/400V, nožové pojistky | ks | 7 |  | 0
6 | Pojistková vložka válcová d10 10A gG | ks | 9 |  | 0
7 | Pojistkový odpínač do 125A/400V, válcové pojistky d22160A gG | ks | 3 |  | 0
8 | Pojistková vložka velikost - 1, 250A gG | ks | 3 |  | 0
9 | Jistič - spínací blok 630A/400V, Icu=35kA | ks | 3 |  | 0
10 | Nadproudová spoušť pro vední a trafa do 400A | ks | 3 |  | 0
11 | Připojovací sada 2x240 | ks | 3 |  | 0
12 | Mechanické blokování jističů proti současnénu zapnutí | ks | 1 |  | 0
13 | Pomocný spínač kontakty do 60V, 1R/1Z zlacené | ks | 2 |  | 0
14 | Návěstní spínač kontakty do 60V - 1Z zlacený | ks | 2 |  | 0
15 | Podpěťová spoušť 24V ac/dc | ks | 2 |  | 0
16 | Motorový pohon pro jistič do 630A, napětí 230Vac | ks | 2 |  | 0
17 | Řídící automat - zařízení pro bezpečné automatické řízení přepínání dvou zdrojů (síť - přednostní, motorgenerátor) ovládáním výkonových jističů s motorovými pohony. | ks | 1 |  | 0
18 | Multimetr do dveří rozv. (nahrazuje elektroměr, wattmetr, ampérmetr, voltmetr a další, paměť pro extrémní události… | ks | 1 |  | 0
19 | Proudový transformátor 400/5A, min. 1%, min. 5VA | ks | 3 |  | 0
20 | Montáž přístrojů do dveří, kryti | ks | 1 |  | 0
21 | Přípojnice hlavní do 400A | ks | 3 |  | 0
22 | Přípojnice nulovací do 400A | ks | 2 |  | 0
23 | Pripojeni skrine na PE do 400A | ks | 1 |  | 0
24 | Schránka na doklady | ks | 1 |  | 0
25
26 | Součet |  |  |  | 0
27
28 | Montáž rozváděče
29
30 | Celkem |  |  |  | 0
Rozv. R6Z.01 (m.č.-1016)
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Rozvodnice zap., 805/1605/210, IP 40/30, pož. úprava EI30 | ks | 1 |  | 0
2 | Montážní vložka pro rozvodnici | ks | 1 |  | 0
3 | Přepěťová ochrana - SPD typ 2 | ks | 1 |  | 0
4 | Odpínač výkonový do 160A/400V, Icu =25kA | ks | 1 |  | 0
5 | Pojistkový odpínač do 3x125A/400V, válcové pojistky d22 | ks | 6 |  | 0
6 | Pojistková vložka válcová d22, 63A gG | ks | 6 |  | 0
7 | Pojistková vložka válcová d22, 125A gG | ks | 3 |  | 0
8 | Jistič instalační 3P 50A/C | ks | 2 |  | 0
9 | Jistič instalační 3P 40A/C | ks | 2 |  | 0
10 | Jistič instalační 3P 32A/C | ks | 2 |  | 0
11 | Jistič instalační 3P 25A/C | ks | 2 |  | 0
12 | Jistič instalační 3P 20A/C | ks | 2 |  | 0
13 | Jistič instalační 3P 16A/C | ks | 4 |  | 0
14 | Jistič instalační 1P 10A/C | ks | 2 |  | 0
15 | Jistič instalační 1P 16A/C | ks | 6 |  | 0
16 | Jistič instalační 1P 20A/C | ks | 2 |  | 0
17 | Jistič instalační 1P 25A/C | ks | 2 |  | 0
18 | Proudový chránič čtyřpólový 63A/30mA, provedení A-G | ks | 1 |  | 0
19 | Lista isolovana3, f/10 mm 63A 1m | ks | 1 |  | 0
20 | Mustek N 12, DIN/pasek | ks | 2 |  | 0
21 | Přípojnice hlavní do 200A | ks | 6 |  | 0
22 | Přípojnice nulovací do 200A | ks | 1 |  | 0
23 | Pripojeni skrine na PE do 200A | ks | 1 |  | 0
24 | Schránka na doklady | ks | 1 |  | 0
25 | Popisný štítek | ks | 32 |  | 0
26
27 | Součet |  |  |  | 0
28
29 | Montáž rozváděče
30
31 | Celkem |  |  |  | 0
1 | Specifikace celkem |  |  |  | 0