UKB – ÚPRAVA ZDROJŮ CHLADU PRO CELOROČNÍ PROVOZ – PAVILONY A2,A3,A4,A5,A6

PAVILON A3

dokumentace pro výběr dodavatele

Technická zpráva

Obsah:

1.	Úvod	2

1.1.	Podklady pro zpracování projektu	2

1.2.	Výpočtové hodnoty klimatických poměrů	3

2.	Základní technické údaje	3

2.1.	Systém chlazení	3

2.2.	Bilance CHL	4

3.	Návrh řešení	4

4.	Vliv na životní prostředí	6

5.	Požadavky na navazující profese	6

6.	Závěr	6

# Úvod

V areálu Univerzitního Kampusu v Bohunicích, pro pavilon A3 byl v roce 2004 navržen systém chlazení s chladícím mediem voda a vodními zdroji chladu v kompaktním provedení (typ WA…Lennox) s hydraulickým modulem a akumulační nádobou, umístěnými na střeše uvedeného objektu. Zdroj chladu byl navržen pro letní provoz a dle provozního požadavku v TZ se musí 30.10. každého roku (nebo dříve pokud teplota vzduchu začne klesat k bodu mrazu), vypouštět voda z potrubí a chladícího zařízení na střeše, aby nedošlo k zamrznutí a naopak po zimě od 1.4.každého roku zase voda napouštět.

Deskové výměníky výparníků dodaných zdrojů chladu je nutno po vypouštění na zimu i profouknout tlakovým vzduchem, protože bez toho není zajištěno řádné odvodnění a následně pak při zamrznutí zbytků nevypuštěné vody dojde k destrukci těchto výměníků a při vniknutí vody do chladiva pak zničení vlastních kompresorů. Chladící stroje byly sice dodány s el. ohřevem výparníku a ochranou topnými kabely, ale je otázkou jestli tato ochrana byla trvale pod napětím.

Po 7-mi letech provozu došlo k popraskání výměníků u tří zdrojů chladu v daném areálu vlivem zanesení šupinkami rzi, přestože dle informace správce před zprovozněním na jaře je systém důkladně propláchnut, to následnému uvolňování šupinek rzi během provozu nezabrání.

Při každoročním vypouštění a napouštění samozřejmě dochází po vypuštění k chemické reakci se vzdušným kyslíkem k bodové a štěrbinové korozi ocelového potrubí a ocelové akumulační nádoby umístěné na střeše. Po napuštění surovou vodou dochází k chemické a elektrochemické reakci kyslíku, oxidu uhličitého, vody a oceli, čímž dochází k rozložení železa na hydráty, hydroxidy a oxidy železa. Jelikož jsou tyto produkty oxidace nepřilnavé k povrchu oceli a výrazně zvyšují svůj objem, dochází k jejich odlupování a jsou pak strhávány proudem vody do míst, kde se usazují ve filtrech a nebo v horším případě v nejméně průchodných místech jako např. v deskových výměnících uvedených zdrojů chladu, nebo měděných trubkách malých dimenzí, případně ve výměnících VZT nebo FCU jednotek apod. Tímto způsobem se snižuje průchodnost deskových výměníků a profil výměníkových trubek, což má zase za následek podstatně menší průchodnost chladícího media (menší přenesený výkon) a taky prudce klesá přenosová schopnost a výkon těchto výměníků.

Navrhovaný chladící systém  musí být v souladu s  bezpečnostními požadavky a technickými normami a předpisy platnými na území České republiky.

## Podklady pro zpracování projektu

- Dokumentace profese CHL z r.2004

- Požadavky zadavatele

- Podklady dodavatele zdrojů chladu

Při zpracování projektu byly použity tyto technické normy a vyhlášky:

ČSN 06 0310			- Tepelné soustavy v budovách, projektování a montáž

ČSN 73 0540/2007		- Tepelná ochrana budov

ČSN 06 0830			- Tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení

ČSN EN 378			- Předpisy pro chladící zařízení

ČSN 73 0548         		- Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

ČSN EN 13 480, část 1-5	- Kovová průmyslová potrubí

Vyhl. ČÚBP č.48/1982 Sb., 	- kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

a technických zařízení včetně všech změn a doplňků provedených

vyhl. č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb., č.352/2000 Sb., č.192/2005 Sb.

Vyhl. ČÚBP č.363/2005 Sb., 	- kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce)

a ostatní související normy a předpisy

Vyhláška MH č.193/2007 Sb.,    - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti využití energie při rozvodu

tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

a další

## Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

místo stavby 					Brno

poloha 						nechráněná

krajina						s intenzivními větry

budova osaměle stojící 				B=8

zimní výpočtová venkovní teplota 		-12°C

letní výpočtová venkovní teplota		+32°C

nadmořská výška 				+281,2 m n.m. (výškový systém BpV)

počet dnů v topném období 			222

průměrná teplota v topném období 		+3,6°C

# Základní technické údaje

## Systém chlazení

Zdroj chladu pavilon A3	1ks bloková chladící jednotka tichá LENNOX

Typ WA 230D KLN s hydraulickým modulem se zdvoj.

čerpadlem exp.nádobou a akumul.nádobou 1240 l.

umístěná na střeše, letní provoz,

Qcw = 228kW Qel = 98kW/400V

Výparník: (voda dT=8/14°C)

Ochrana proti zamrznutí hydraul.modulu

Chladivo zdroje chladu	HFC407C

Chladící zařízení 	stáv.Fancoilové a VZT jednotky

(dod.VZT)

Doplňovací zařízení nemrznoucí glykol. směsi 	doplňovací automat nemrznoucí směsi s čerpadlem

0,7kW/230V; max. provozní teplota 110°C, trvalý výkon

4m3/h, hmotnost 18,6kg, připojení vstup 5/4“; výstup 1“

výška/šířka/hloubka 690/470/440mm

Max. pracovní tlak 5,5 bar

## Bilance CHL

1) obj.A3:				Chladící výkon VZT		 QcVZT=100,6kW

Chladící výkon FCU		 QcFCU=109,7kW

Celkem VZT+FCU		 QCW=210,3kW

# Návrh řešení

Pro bezpečný provoz bez nutnosti vypouštět a napouštět vodu do systému vodního chlazení navrhuji změnu chladícího media voda za ekologickou chladící nemrznoucí směs 30% propylenglycol, jež by případně umožnila chlazení až do -10°C, při nižší teplotě pouze tato směs zrosolovatí, ale není nutné systém chlazení vypouštět, při následném oteplení nad -10°C dojde opět k rozpuštění rosolu a je tak možné dále chladit. Ekologická směs má tu výhodu oproti neekologické (např. etylenglycol), že ji můžeme ve zředěném stavu vypouštět do kanalizace a nemusí se odvážet k likvidaci. Doba výměny nemrznoucí směsi se doporučuje cca po 4 rocích. Nemrznoucí směs se připravuje smícháním změkčené vody s glykolem v poměru 10/3, nebo i jiném dle potřeby. Pro napouštění a dávkování upravené nemrznoucí směsi do systému je navrženo stabilní doplňovací zařízení nemrznoucí směsi osazené v 1.PP (místnost 1S62 strojovna instalací). Jedná se o kompaktní doplňovací automat nemrznoucí směsi s čerpadlem, řídícím ventilem a doplňováním směsi z beztlaké akumulační nádoby o objemu 200 litrů, která je součástí dodávky zařízení. Řídicí jednotka se skládá z pneumatiky, elektronického základního řízení a ovládacího panelu. Celá jednotka je ergonomicky a vzhledem k snadné údržbě účelně uspořádána v modulárním rámovém systému z eloxovaných přesných hliníkových profilů, konstrukčně provedeném pro ustavení na podlahu. Hydraulická část se skládá z horizontálního nerezového oběhového čerpadla s ochranou běhu na sucho, elektronickým tlakovým senzorem a uzavíracím kulovým kohoutem na výtlaku. Základní řízení je integrováno do robustní plastové skříně, ve které je i výkonová a komunikační elektronika a ovládací panel s klávesnicí krytou fólií odolnou vůči znečištění. Ovládání je plně automatické volně programovatelné mikroprocesorové řízení s hodinami reálného času, s oddělenou pamětí poruch a parametrů, dvouřádkové zobrazení prostého textu pro tlak v soustavě a všechny relevantní provozní 
a poruchová hlášení, LED diody pro signalizaci provozních režimů a souhrnné poruchy. 
Komunikační elektronika sestávající z rozhraní datové rozhraní nebo pro připojení volitelných komunikačních prvků, tj. beznapěťový výstup pro předávání signálu souhrnné poruchy; vstup pro vyhodnocení impulsů kontaktního vodoměru; vstup pro funkční požadavky prostřednictvím externího signálu.

Dopojení zařízení na přívod studené vody bude provedeno ze stávajícího systému doplňování studené vody do systému chlazení, nacházející se v této strojovně instalací. Napojení na stávající rozvody chlazení bude na stávající ocelové potrubí DN50 procházející pod stropem místnosti.

Odborná firma provede osazení tohoto zařízení do systému chlazení a provede naplnění a spuštění systému chlazení po řádném propláchnutí, odrezivění a vyčištění stávajícího systému. Při napouštění je nutno neustále odvzdušňovat v nejvyšším místě systému, což je u zdroje chladu a akumulační nádoby. Vypouštění (do kanalizace) lze zase provádět na vhodném nejnižším místě s otevřeným zavzdušňováním. Doplňovací zařízení nemrznoucí směsi umí i udržovat nastavený tlak chladícího media. Osazení zařízení ve strojovně instalací je z důvodu umístění stávajícího zařízení dopouštění upravené vody do systému chlazení a je zde podlahová vpusť.

Před vlastní výměnou vody za nemrznoucí směs je nutno provést výplach a odrezivění zkorodovaných částí systému, (potrubí, akumulační nádrž apod.) a současně vyčistit všechny osazené filtry. Vše je nutné provádět pomocí speciálních chemikálií k tomu určených, za pomoci odkalovacích filtrů s poměrem účinných přípravků v poměru např. 1litr přípravku na 100litrů vody v soustavě.

Pro tuto činnost je vhodné poptat odbornou firmu, aby nedošlo k nějakému poškození deskových výměníků zdrojů chladu (tlakově, případně chemicky, mechanicky, nebo i jinak). Projektant doporučuje servis výrobce, který zkontroluje vlastní zdroje chladu a provede odborný servis těchto zařízení.

Parametry pro jednotlivé řešené pavilony:

| Pavilon | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vodní obsah | vodní obsah | vodní obsah | vodní obsah | vodní obsah |  |
|  | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |  |
| potrubí | 3,42 | 2,34 | 3,16 | 2,05 | 0,60 |  |
| CHL zař. | 0,32 | 0,32 | 0,26 | 0,10 | 0,26 |  |
| AKU | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,00 | 0,24 |  |
| Σ | 4,98 | 3,90 | 4,66 | 3,15 | 1,10 |  |
| 30%glycolu | 1,494 | 1,17 | 1,398 | 0,945 | 0,33 |  |
| Pavilon | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |  |
| typ ZCHL (LENNOX) (TRANE) | WA 230D K | WA 230D KLN | WA 200D K | CGAN 700 | EAC 1303 SK | ch.medium |
|  | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] |  |
| zdroj chladu | 234,00 | 228,00 | 198,00 | 182,80 | 131,00 | voda |
| instal.VZT+FCU | 287,60 | 210,30 | 204,10 | 203,00 | 117,00 | voda |
| sníž.CHL výkonu ZCHL při použití nemrznoucí směsi |  |  |  |  |  |  |
|  | 210,17 | 204,78 | 177,83 | 164,18 | 117,66 | 30% propylenglycol |
| dispoziční tlak.ztráta dodaných čerpadel hydraul.modulu | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |  |
|  | 113,00 | 113,00 | 147,00 | 100,00 | 138,00 | voda |
| dispoziční tlak.ztráta dodaných čerpadel hydraul.modulu | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |  |
|  | 98,00 | 98,00 | 128,00 | 87,00 | 120,00 | 30% propylenglycol |

# Vliv na životní prostředí

V systému chlazení je navržena ekologická chladící směs typu propylenglycol.

# Požadavky na navazující profese

Elektro:					Připojení doplňovacího zařízení na 230V (0,7kW)

# Závěr

Navržené chladící zařízení splňuje nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Celoročně zabezpečuje v daných místnostech optimální pohodu prostředí při  zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto zařízení.