## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
pavilon A6
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
UKB-úprava zdrojů chladu pro celoroční provoz - pavilony A2,A3,A4,A5,A6
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  | Subtech s.r.o. |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Stavba : |  | UKB-úprava zdrojů chladu pro celoroční provoz - pavilony A2,A3,A4,A5,A6
Objekt : |  | pavilon A6
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl | UKB-úprava zdrojů chladu pro celoroční provoz - pavilony A2,A3,A4,A5,A6 | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | UKB-úprava zdrojů chladu pro celoroční provoz - pavilony A2,A3,A4,A5,A6
Objekt : |  | pavilon A6
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
1 | vlastní | montáž kaučukových izolací | m | 40 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | vlastní | Izolace na bázi syntetického kaučuku s difůzním faktorem µ >= 10 000; součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK; pr.28mm, tl. 19mm | m | 2 |  | 0
3 | vlastní | Izolace na bázi syntetického kaučuku s difůzním faktorem µ >= 10 000; součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK; pr.35mm, tl. 19mm | m | 38 |  | 0
4 | vlastní | Požární prostupy, Elast.protipož. povlak a minerální vlna (1400kg/m3) stupeň hořlavosti A nebo B, bod tavení přes 1000°C. Min.tl.desky je 60mm. Min.vrstvy protipožárního povlaku na min. vlně 0,7mm (1 vrstva), vč. montáže a zapravení | m2 | 1 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | #REF!
Díl: | 730 | Ústřední vytápění
5 | vlastní | HZS - chladicí zkouška | hod | 24 |  | 0
6 | vlastní | HZS - propláchnutí, napuštění nemrznoucí směsi do systému chlazení a seřízení systému, uvedení do provozu | hod | 32 |  | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.00831
7 | vlastní | automatická doplňovací stanice glycolové směsi z nádoby 200 l. doplňovací automat nemrznoucí směsi s čerpadlem 0,7kW/230V; max. provozní teplota 110°C, trvalý výkon 4m3/h, hmotnost 18,6kg, připojení vstup 5/4“; výstup 1“ výška/šířka/hloubka 690/470/440mm; max. pracovní tlak 5,5 bar | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | #REF!
8 | vlastní | Montáž a uvedení do provozu doplňovací stanice | ks | 1 |  | 0
9 | vlastní | Výplach a odrezivění stávajícího systému chlazení za pomoci speciálních chemikálií pro rez a vodní kámen k tomu určených, vč. vyčištění stávajících filtrů v soustavě | soubor | 1 |  | 0
10 | vlastní | ekologická chladicí směs propylenglycol | l | 330 |  | 0
11 | vlastní | napuštění nemrznoucí směsi do systému chlazení | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
12 | vlastní | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20, vč. montáže a základního nátěru | m | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | #REF!
13 | vlastní | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25, vč. montáže a základního nátěru | m | 38 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | #REF!
14 | vlastní | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN50 | m | 40 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
15 | vlastní | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4, včetně kulového kohoutu vypouštěcího VK 20 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
16 | vlastní | Montáž armatur závitových,s 2závity, G 1/2-2 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
17 | vlastní | Kohout kulový, páka, vnitřní-vnitřní z. DN 20 PN16 | kus | 1 |  | 0
18 | vlastní | Kohout kulový, páka, vnitřní-vnitřní z. DN 25 PN16 | kus | 1 |  | 0
19 | vlastní | Závitový filtr s nerezovým sítem; DN20 | kus | 1 |  | 0 |  | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 3e-05
20 | vlastní | Plnoprůtočná pancéřovaná tlaková hadice l=300mm; DN20 | kus | 1 |  | 0
21 | vlastní | Plnoprůtočná pancéřovaná tlaková hadice l=300mm; DN25 | kus | 1 |  | 0
22 | vlastní | Drobný těsnící a spojovací materiál | sada | 1 |  | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Pomocné ocel.konstrukce
závěsy potr.
trubková objímka
23 | vlastní | 3/4" | ks | 2 |  | 0
24 | vlastní | 1" | ks | 30 |  | 0
závitová tyč
25 | vlastní | pr.8 | ks | 12 |  | 0
26 | vlastní | označení potrubí a armatur | soubor | 1 |  | 0
27 | vlastní | štítek zařízení | ks | 1 |  | 0
28 | vlastní | montáž pomocných konstrukcí | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | 767 Pomocné ocel.konstrukce |  |  |  | 0