# Technická zpráva

Úvod

Předmětem projektu je doplnit samostatně jištěné zásuvky pro napojení doplňovacího zařízení etylglykolu chladícího systému.

- Základní technické údaje nové elektroinstalace

Rozvodná soustava :	1 NPE AC 50Hz 230V / TN-S

Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.2:	- základní - automatickým odpojením od zdroje,

použití zařízení třídy II

Vnější vlivy:

-  technologické zařízení a v jeho okolí řešeny projektem technologie

-  normální – přístroje vzhledem k charakteru místnosti v IP44

- Energetická bilance

Instalovaný příkon zařízení	Pi = 350 W

- Popis provedení elektroinstalace

Zásuvka na povrchovou montáž bude umístěna v blízkosti zařízení. (Doplňovací zařízení je vybaveno přípojovací šňůrou délky 5 m s vidlicí). Zásuvka bude propojena s nejbližším technologickým rozvaděčem, který bude dozbrojen jedním jednofázovým jističem 16A/C. Připojovací kabel CYKY-J 3x2,5 bude uložen dle místních podmínek ve stávající trase, nebo v nové trase z instalační trubky, či lišty.

- Závěrečné ustanovení

Realizace stavby předpokládá dodržení veškerých platných předpisů a norem ČSN. Na zařízení bude vystavena výchozí revize.

V Brně 03. 2015        					           Ivan Medvěd