UKB – ÚPRAVA ZDROJŮ CHLADU PRO CELOROČNÍ PROVOZ – PAVILONY A2,A3,A4,A5,A6

PAVILON A5

dokumentace pro výběr dodavatele

Technická zpráva

Obsah:

1.	Úvod	2

1.1.	Podklady pro zpracování projektu	2

1.2.	Výpočtové hodnoty klimatických poměrů	3

2.	Základní technické údaje	3

2.1.	Systém chlazení	3

2.2.	Bilance CHL	4

3.	Návrh řešení	4

4.	Vliv na životní prostředí	5

5.	Požadavky na navazující profese	6

6.	Závěr	6

# Úvod

V areálu Univerzitního Kampusu v Bohunicích, pro pavilon A5 byl v roce 2007 navržen systém chlazení s chladícím mediem voda a vodními zdroji chladu (typ CGAN 700 TRANE), umístěný na střeše uvedeného objektu. Zdroj chladu byl navržen pro letní provoz a dle provozního požadavku v TZ se musí 30.10. každého roku (nebo dříve pokud teplota vzduchu začne klesat k bodu mrazu), vypouštět voda z potrubí a chladícího zařízení na střeše, aby nedošlo k zamrznutí a naopak po zimě od 1.4.každého roku zase voda napouštět.

Deskové výměníky výparníků dodaných zdrojů chladu je nutno po vypouštění na zimu i profouknout tlakovým vzduchem, protože bez toho není zajištěno řádné odvodnění a následně pak při zamrznutí zbytků nevypuštěné vody dojde k destrukci těchto výměníků a při vniknutí vody do chladiva pak zničení vlastních kompresorů. Chladící stroje byly sice dodány s el. ohřevem výparníku a ochranou topnými kabely, ale je otázkou jestli tato ochrana byla trvale pod napětím.

Po 7-mi letech provozu došlo k popraskání výměníků u tří zdrojů chladu v daném areálu vlivem zanesení šupinkami rzi, přestože dle informace správce před zprovozněním na jaře je systém důkladně propláchnut, to následnému uvolňování šupinek rzi během provozu nezabrání.

Při každoročním vypouštění a napouštění samozřejmě dochází po vypuštění k chemické reakci se vzdušným kyslíkem k bodové a štěrbinové korozi ocelového potrubí a ocelové akumulační nádoby umístěné na střeše. Po napuštění surovou vodou dochází k chemické a elektrochemické reakci kyslíku, oxidu uhličitého, vody a oceli, čímž dochází k rozložení železa na hydráty, hydroxidy a oxidy železa. Jelikož jsou tyto produkty oxidace nepřilnavé k povrchu oceli a výrazně zvyšují svůj objem, dochází k jejich odlupování a jsou pak strhávány proudem vody do míst, kde se usazují ve filtrech a nebo v horším případě v nejméně průchodných místech jako např. v deskových výměnících uvedených zdrojů chladu, nebo měděných trubkách malých dimenzí, případně ve výměnících VZT nebo FCU jednotek apod. Tímto způsobem se snižuje průchodnost deskových výměníků a profil výměníkových trubek, což má zase za následek podstatně menší průchodnost chladícího media (menší přenesený výkon) a taky prudce klesá přenosová schopnost a výkon těchto výměníků.

Navrhovaný chladící systém  musí být v souladu s  bezpečnostními požadavky a technickými normami a předpisy platnými na území České republiky.

## Podklady pro zpracování projektu

- Dokumentace profese CHL z r.2007

- Požadavky zadavatele

- Podklady dodavatele zdrojů chladu

Při zpracování projektu byly použity tyto technické normy a vyhlášky:

ČSN 06 0310			- Tepelné soustavy v budovách, projektování a montáž

ČSN 73 0540/2007		- Tepelná ochrana budov

ČSN 06 0830			- Tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení

ČSN EN 378			- Předpisy pro chladící zařízení

ČSN 73 0548         		- Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

ČSN EN 13 480, část 1-5	- Kovová průmyslová potrubí

Vyhl. ČÚBP č.48/1982 Sb., 	- kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

a technických zařízení včetně všech změn a doplňků provedených

vyhl. č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb., č.352/2000 Sb., č.192/2005 Sb.

Vyhl. ČÚBP č.363/2005 Sb., 	- kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce)

a ostatní související normy a předpisy

Vyhláška MH č.193/2007 Sb.,    - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti využití energie při rozvodu

tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

a další

## Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

místo stavby 					Brno

poloha 						nechráněná

krajina						s intenzivními větry

budova osaměle stojící 				B=8

zimní výpočtová venkovní teplota 		-12°C

letní výpočtová venkovní teplota		+32°C

nadmořská výška 				+281,2 m n.m. (výškový systém BpV)

počet dnů v topném období 			222

průměrná teplota v topném období 		+3,6°C

# Základní technické údaje

## Systém chlazení

Zdroj chladu pavilon A5	1ks chladící jednotka TRANE

Typ CGAN 700, umístěná na střeše, letní provoz,

akumul.nádobou 1000 l. ve strojovně chlazení

Qcw = 182,8kW

Výparník: (voda dT=6/12°C)

Chladící zařízení 	stáv.Fancoilové a VZT jednotky

(dod.VZT)

Doplňovací zařízení nemrznoucí glykol. směsi 	doplňovací automat nemrznoucí směsi s čerpadlem

0,7kW/230V; max. provozní teplota 110°C, trvalý výkon

4m3/h, hmotnost 18,6kg, připojení vstup 5/4“; výstup 1“

výška/šířka/hloubka 690/470/440mm

Max. pracovní tlak 5,5 bar

## Bilance CHL

1) obj.A5:				Chladící výkon VZT		QcVZT=62kW

Chladící výkon FCU		QcFCU=141kW

Celkem VZT+FCU		QCW=203kW

# Návrh řešení

Pro bezpečný provoz bez nutnosti vypouštět a napouštět vodu do systému vodního chlazení navrhuji změnu chladícího media voda za ekologickou chladící nemrznoucí směs 30% propylenglycol, jež by případně umožnila chlazení až do -10°C, při nižší teplotě pouze tato směs zrosolovatí, ale není nutné systém chlazení vypouštět, při následném oteplení nad -10°C dojde opět k rozpuštění rosolu a je tak možné dále chladit. Ekologická směs má tu výhodu oproti neekologické (např. etylenglycol), že ji můžeme ve zředěném stavu vypouštět do kanalizace a nemusí se odvážet k likvidaci. Doba výměny nemrznoucí směsi se doporučuje cca po 4 rocích. Nemrznoucí směs se připravuje smícháním změkčené vody s glykolem v poměru 10/3, nebo i jiném dle potřeby. Pro napouštění a dávkování upravené nemrznoucí směsi do systému je navrženo stabilní doplňovací zařízení nemrznoucí směsi osazené v 1.PP (místnost 1S17 strojovna instalací). Jedná se o kompaktní doplňovací automat nemrznoucí směsi s čerpadlem, řídícím ventilem a doplňováním směsi z beztlaké akumulační nádoby o objemu 200 litrů, která je součástí dodávky zařízení. Řídicí jednotka se skládá z pneumatiky, elektronického základního řízení a ovládacího panelu. Celá jednotka je ergonomicky a vzhledem k snadné údržbě účelně uspořádána v modulárním rámovém systému z eloxovaných přesných hliníkových profilů, konstrukčně provedeném pro ustavení na podlahu. Hydraulická část se skládá z horizontálního nerezového oběhového čerpadla s ochranou běhu na sucho, elektronickým tlakovým senzorem a uzavíracím kulovým kohoutem na výtlaku. Základní řízení je integrováno do robustní plastové skříně, ve které je i výkonová a komunikační elektronika a ovládací panel s klávesnicí krytou fólií odolnou vůči znečištění. Ovládání je plně automatické volně programovatelné mikroprocesorové řízení s hodinami reálného času, s oddělenou pamětí poruch a parametrů, dvouřádkové zobrazení prostého textu pro tlak v soustavě a všechny relevantní provozní 
a poruchová hlášení, LED diody pro signalizaci provozních režimů a souhrnné poruchy. 
Komunikační elektronika sestávající z rozhraní datové rozhraní nebo pro připojení volitelných komunikačních prvků, tj. beznapěťový výstup pro předávání signálu souhrnné poruchy; vstup pro vyhodnocení impulsů kontaktního vodoměru; vstup pro funkční požadavky prostřednictvím externího signálu.

Dopojení zařízení na přívod studené vody bude provedeno ze stávajícího systému doplňování studené vody do systému chlazení, nacházející se v této strojovně instalací. Napojení na stávající rozvody chlazení bude na stávající akumulační nádobu chlazení, na stávající hrdlo doplňování vody do systému chlazení.

Odborná firma provede osazení tohoto zařízení do systému chlazení a provede naplnění a spuštění systému chlazení po řádném propláchnutí, odrezivění a vyčištění stávajícího systému. Při napouštění je nutno neustále odvzdušňovat v nejvyšším místě systému, což je u zdroje chladu a akumulační nádoby. Vypouštění (do kanalizace) lze zase provádět na vhodném nejnižším místě s otevřeným zavzdušňováním. Doplňovací zařízení nemrznoucí směsi umí i udržovat nastavený tlak chladícího media. Osazení zařízení ve strojovně instalací je z důvodu umístění stávajícího zařízení dopouštění upravené vody do systému chlazení a je zde podlahová vpusť.

Před vlastní výměnou vody za nemrznoucí směs je nutno provést výplach a odrezivění zkorodovaných částí systému, (potrubí, akumulační nádrž apod.) a současně vyčistit všechny osazené filtry. Vše je nutné provádět pomocí speciálních chemikálií k tomu určených, za pomoci odkalovacích filtrů s poměrem účinných přípravků v poměru např. 1litr přípravku na 100litrů vody v soustavě.

Pro tuto činnost je vhodné poptat odbornou firmu, aby nedošlo k nějakému poškození deskových výměníků zdrojů chladu (tlakově, případně chemicky, mechanicky, nebo i jinak). Projektant doporučuje servis výrobce, který zkontroluje vlastní zdroje chladu a provede odborný servis těchto zařízení.

Parametry pro jednotlivé řešené pavilony:

| Pavilon | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vodní obsah | vodní obsah | vodní obsah | vodní obsah | vodní obsah |  |
|  | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |  |
| potrubí | 3,42 | 2,34 | 3,16 | 2,05 | 0,60 |  |
| CHL zař. | 0,32 | 0,32 | 0,26 | 0,10 | 0,26 |  |
| AKU | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,00 | 0,24 |  |
| Σ | 4,98 | 3,90 | 4,66 | 3,15 | 1,10 |  |
| 30%glycolu | 1,494 | 1,17 | 1,398 | 0,945 | 0,33 |  |
| Pavilon | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |  |
| typ ZCHL (LENNOX) (TRANE) | WA 230D K | WA 230D KLN | WA 200D K | CGAN 700 | EAC 1303 SK | ch.medium |
|  | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] |  |
| zdroj chladu | 234,00 | 228,00 | 198,00 | 182,80 | 131,00 | voda |
| instal.VZT+FCU | 287,60 | 210,30 | 204,10 | 203,00 | 117,00 | voda |
| sníž.CHL výkonu ZCHL při použití nemrznoucí směsi |  |  |  |  |  |  |
|  | 210,17 | 204,78 | 177,83 | 164,18 | 117,66 | 30% propylenglycol |
| dispoziční tlak.ztráta dodaných čerpadel hydraul.modulu | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |  |
|  | 113,00 | 113,00 | 147,00 | 100,00 | 138,00 | voda |
| dispoziční tlak.ztráta dodaných čerpadel hydraul.modulu | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |  |
|  | 98,00 | 98,00 | 128,00 | 87,00 | 120,00 | 30% propylenglycol |

# Vliv na životní prostředí

V systému chlazení je navržena ekologická chladící směs typu propylenglycol.

# Požadavky na navazující profese

Elektro:					Připojení doplňovacího zařízení na 230V (0,7kW)

# Závěr

Navržené chladící zařízení splňuje nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Celoročně zabezpečuje v daných místnostech optimální pohodu prostředí při  zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto zařízení.