- Přístavba hlavní budovy pedagogické fakulty Brno, Poříčí 7

- F.1.4.2  technika prostředí staveb (vzduchotechnika)

- Úvodem:

V Brně, na ulici Poříčí č. 7 je v budově sídla pedagogické fakulty Masarykovy univerzity uvažováno s přístavbou objektu druhého křídla (dvorní část). Vzhledem k přístavbě je nutno přeložit stávající kondenzační jednotky na fasádě dvora, doplnit nově požadovaná chladící zařízení a doplnit větrání sociálního vybavení včetně instalace kuchyňského odsavače.

- Výchozí podklady:

- stavební podklady v digitální formě

- požadavky uživatele, prohlídka objektu

- technické a cenové podklady dodavatelů vzduchotechnických zařízení

- platné státní normy a hygienické směrnice (NV ČR 361 / 2008 Sb.)

- vnitřní teplota v zimním období … 18 až 24°C (21°C)

- vnitřní teplota letní (chlazení) …… 20 až 28°C (24°C)

- relativní vlhkost vzduchu ………… 30 až 70%

- rychlost proudění vzduchu ………. 0,1 až 0,2 m/s

- parametry a výpočtové hodnoty venkovního vzduchu (okr. Brno):

- normální tlak vzduchu …………………. 739 torr

- výpočtová letní teplota …………………. +32°C

- výpočtová zimní teplota ………………... –12°C

- teplota mokrého teploměru …………… +20,0°C

- průměrná entalpie vzduchu …………… 58 kJ/kg

- Přeložení stávajícího zařízení:

Na dvorní fasádě objektu jsou umístěny na konzolách celkem čtyři kondenzační jednotky stávajícího chlazení. Zařízení jsou funkční a vzhledem k přístavbě nudou přemístěny na fasádu o patro výš nebo na novou střechu. Přeložení zařízení spočívá v odsátí chladiva, demontáži jednotek, následné montáži v nové disposici, opětným naplněním chladivem a celkové kontrole a vyzkoušení všech funkcí.

- Rozdělení zařízení:

Vzhledem ke stavební disposici a požadavkům uživatele jsou v objektu navržena chladící a větrací zařízení pro části 1. PP až 2. NP (včetně střechy přístavby):

| zař. č. | 1 2 3 4 5 | přeložení stávajících zařízení chlazení vybraných prostor 1. a 2. NP (tepelné čerpadlo VRF) větrání sociálního vybavení 1. PP až 2. NP instalace kuchyňského odsavače 1. PP drobný a pomocný materiál |
| --- | --- | --- |

- Požadavky na zařízení:

Úkolem chlazení jednotlivých prostor je zejména v letních měsících a teplotních extrémech odvádět nadměrné tepelné zisky od vnější zátěže a vnitřních zdrojů (osvětlení, osoby, technologie apod.). Zařízení je možné v chladném období využít k vytápění. Chlazení je navrženo jako multisplit zařízení (VRF) se společnou venkovní kondenzační jednotkou.

Větrání sociálního vybavení je navrženo pro odvedení pachů a par mimo budovu stejně jako instalace odsavače nad pecí v suterénu.

- Technická koncepce zařízení:

Chlazení vybraných místností je navrženo na základě předběžného tepelného výpočtu prostor s ohledem na orientaci světových stran, míry oslunění, prostupu tepelné zátěže zvenčí a tepelných zisků od vnitřních zdrojů. Výkon chlazení prostor je navržen pro doporučený vnitřní tepelný spád 6 až 8°C s menší rezervou pro případné extrémní venkovní podmínky. Pro obě patra (2. a 3. NP) je navržen multisplit Hitachi VRF s jednou společnou venkovní kondenzační jednotkou RAS 10FSN1 a celkem dvanácti vnitřními nástěnnými kazetami. Výkony chlazení zařízení je 28 kW, topení 31,5 kW (tepelné čerpadlo). Pro prostory ve 2. NP je uvažováno s instalací pěti nástěnných kazet, v 1. NP se sedmi kazetami RPK 1FSN2M. V chlazených prostorách jsou umístěny ovladače PC Art; v trasách potrubí chladiva jsou instalovány odbočky potrubí MW 162 AN. Všechny vnitřní nástěnné kazety mají spádovaný odvod kondenzátu pod umyvadla s pračkovými sifony.

Větrání sociálních prostor je diagonálními ventilátory Mixvent 350 / 125, umístěnými přímo v trasách kruhového potrubí. Vlastní distribuce vzduchu je komfortními výustkami na kruhové potrubí, přívod vzduchu je stěnovými mřížkami nad dveřmi a pod dveřmi bez prahů. Vyústění na fasádě je typovým výfukovým kusem VK velikosti 200 mm.

Nad pecí v suterénní místnosti je umístěn nerezový kuchyňský odsavač; přívod vzduchu je stěnovou mřížkou, vyústění na fasádě opět výfukovým kusem VK 200.

- Ovládání zařízení:

Regulace a provoz chladícího zařízení je plně automatická podle zvolené hodnoty teploty na regulačním panelu zařízení. Na tomto panelu lze nastavit i požadovaný režim provozu (chlazení nebo vytápění) a vzduchový výkon vnitřních kazet.

Ovládání ventilátorů na záchodech je ruční, vypnutí automaticky časovým relé (elektro).

Ovládání kuchyňského odsavače integrovaným ovladačem na odsavači.

- Výkony zařízení, spotřeby energií:

Chladící výkon zařízení je 28 kW, topný 31,5 kW; příkon elektro chlazení je 6,38 kW.

Příkon ventilátorů na záchodech je 50 W, příkon kuchyňského odsavače 300 W.

- Strojovna vzduchotechniky:

V budově nejsou žádné nároky na prostor strojovny vzduchotechniky; nová kondenzační jednotka bude umístěna na na nově vzniklé střeše přístavby.

- Požadavky na navazující profese:

- EL: jištěné přívody k venkovní kondenzační jednotce a kuchyňskému odsavači; zajistit

připojení a ovládání ventilátorů na záchodech

- ST: provést stavební úpravy (prostupy) včetně průchodky na střechu přístavby

pro montážní a demontážní práce zajistit pomocné pracovní síly a případně i lešení

- Hlučnost zařízení:

Venkovní kondenzační jednotka je určena pro běžnou montáž v obytných zástavbách a její hlučnost je tomu také přizpůsobena – je velmi nízká.

- Vliv zařízení na životní prostředí:

Zařízení v objektu nemají negativní vliv na životní prostředí, nevyskytují se zde žádné škodlivé a toxické látky. Použito je ekologické chladivo R 410 A.

- Přílohy:

- specifikace zařízení a dílů

- výkresová dokumentace (disposice zařízení včetně detailů)

- V Brně, dne 28. února 2011

vypracoval:

ing. Jan Paseka