## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Výkaz Výměr
| Stavba: |  | 14/4766 | Brno-MU PF-rekontrukce VS vč. napojení na dispečink MU-UT,MaR,BMS-PD
| Objekt: |  | 01 | výměníková stanice
MaR
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 1132976.82 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 1132976.82 | 237925.13 | 1370901.95 | 100
2 | 01 | výměníková stanice |  |  | 0 | 1132976.82 | 237925.13 | 1370901.95 | 100
3 | R14476664MaR | MaR |  |  | 0 | 1132976.82 | 237925.13 | 1370901.95 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 1132976.82 | 237925.13 | 1370901.95 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01-50 | Systém technologie |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-51 | Periferie vstupní |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-52 | Periferie výstupní |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-53 | Rozvaděč |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-54 | Montážní materiál |  |  | PSV |  |  | 0
| 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | PSV |  |  | 0
| 19-52 | Uvedení do provozu |  |  | PSV |  |  | 0
| 19-53 | Software DDC - práce |  |  | PSV |  |  | 0
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | PSV |  |  | 0
| 18-80 | Ostatní služby |  |  | VN |  |  | 0
| 19-55 | Inženýring |  |  | VN |  |  | 0
| 19-57 | Projekční práce |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 R14476664MaR Pol
Výkaz Výměr | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: | 14/4766 | Brno-MU PF-rekontrukce VS vč. napojení na dispečink kampusu MU-UT,MaR,BMS-PD | [20 empty] | STA
O: | 01 | výměníková stanice | [20 empty] | OBJ
R: | R14476664MaR | MaR | [20 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 202244.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 |  | entelBUS Cable, např. EBBCABLE | ks | 2 |  | 0 | 243.97 | 487.94 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
2 |  | EnteliBUS kontroler se 4-mi sloty pro rozšíření, komunikace BACnet IP, BACnet MS/TP, LINKnet, např. eBCON | ks | 1 |  | 0 | 33369.27 | 33369.27 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
3 |  | enteliBUS module, 4UI, 4BO (triak), např. eBM404 | ks | 5 |  | 0 | 5942.92 | 29714.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
4 |  | enteliBUS module, 4UI, 4UO, např. eBM440 | ks | 5 |  | 0 | 8874.64 | 44373.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
5 |  | enteliBUS module, 8DI, např. eBMD800 | ks | 7 |  | 0 | 3897.99 | 27285.93 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
6 |  | enteliBUS expander with 8 slots for modules, např. eBX08 | ks | 2 |  | 0 | 3656.76 | 7313.52 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
7 |  | komunikační konverzní modul, např. MBGM STP | ks | 4 |  | 0 | 10267.04 | 41068.16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
8 |  | Převodník Mbus/BACnet IP, Mbus module, max. 50 meters, např. CONMBUS50 | ks | 1 |  | 0 | 18632 | 18632 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 44804.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
9 |  | Snímač teploty prostorový, suché místnosti, design interiér, čidlo teploty termistor 10K4A1, např. RTS20 | ks | 1 |  | 0 | 973.75 | 973.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
10 |  | Snímač teploty do strojovny se snímacím prvkem NTC 10k Epcos B578 71S 0103 F002 s označením Epcos B, např. HS110 | ks | 1 |  | 0 | 871.25 | 871.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
11 |  | Snímač teploty-venkovní Sensit se snímacím prvkem NTC 10k Epcos B578 71S 0103 F002 s označením Epcos, B, např. HS110 | ks | 4 |  | 0 | 871.25 | 3485 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
12 |  | Snímač teploty do jímky se snímacím prvkem NTC 10k Epcos B578 71S 0103 F002, délka 70mm; vč. jímky, JS130, délka 50mm, G1/2", např. HS120-70+JS130 | ks | 28 |  | 0 | 763.75 | 21385 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
13 |  | Snímač teploty do jímky se snímacím prvkem NTC 10k Epcos B578 71S 0103 F002, délka 300mm; vč. jímky, JS130, délka 280mm, G1/2", např. HS120-300+JS130 | ks | 1 |  | 0 | 763.75 | 763.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
14 |  | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 20kOhmů_příložný, např. HS140 | ks | 3 |  | 0 | 763.75 | 2291.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
15 |  | Stonkový teplotní spinač, nastavitelný roszah spínání +40 ÷ +80°C, stonek 220mm, přepínací kontakt, 250V/6A, vč. jímky JS130, délka 200mm, G1/2", napájení 24VAC, např. TSA220K+JS130 | ks | 2 |  | 0 | 1650 | 3300 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
16 |  | tlak. spínač KPI -0.2 až 8.0 Bar, G1/4, IP33, např. KPI35 | ks | 1 |  | 0 | 1321 | 1321 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
17 |  | Havarijní termostat do jímky 80 - 150°C, kapilára 2m, IP33, vystup beznapetovy prepínací kontakt,, s man. resetem, IP 43, Zatízení 250V AC, 6 (2,5) A, např. KP81 | ks | 2 |  | 0 | 1218 | 2436 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
18 |  | jímka havarijní termostat pro 135mm, havarijní ternostat kapilárový 60-110C | ks | 2 |  | 0 | 632 | 1264 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
19 |  | Snímač tlaku, rozsah 0÷6bar, připojení 1/2", výstupní signál 4÷20 mA, napájení 24 VAC, tlumič, tlakových rázů, např. DMP3311106001151001000 | ks | 1 |  | 0 | 5637.5 | 5637.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
20 |  | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC, např. SZ4 | ks | 1 |  | 0 | 1076.25 | 1076.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 275906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
21 |  | Regulační ventil třícestný, zdvihový, DN 50, PN 16, Kvs 40; vč. servopohonu 24VAC, řízení spojité, 0÷10V, např. H750N+NV24ASRTPC | ks | 2 |  | 0 | 24150 | 48300 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
22 |  | Regulační ventil třícestný, zdvihový, DN 40, PN 16, Kvs 25; vč. servopohonu 24VAC, řízení spojité, 0÷10V, např. H740N+NV24ASRTPC | ks | 2 |  | 0 | 22977 | 45954 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
23 |  | Regulační ventil třícestný, zdvihový, DN 25, PN 16, Kvs 10; vč. servopohonu 24VAC, řízení spojité, 0÷10V, např. H725N+NV24ASRTPC | ks | 2 |  | 0 | 21183 | 42366 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
24 |  | Regulační ventil třícestný, zdvihový, DN 15 , PN 16, Kvs 4 ; vč. servopohonu 24VAC, řízení spojité, 0÷10V, např. H515B+NV24ASRTPC | ks | 3 |  | 0 | 15709 | 47127 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
25 | teploQn=6m3/h | MĚŘIČ TEPLA DN25 Qn=6 m3/h - Měřič tepla ultrazvukový na zpátečku s integrovaným průtokoměrným, senzorem , napájení 230 V a sadou teplotních snímačů s kabely 1,5 m včetně 2 jímek vyhodnocovačem | ks | 1 |  | 0 | 16940 | 16940 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
26 | teploQn=2,5m3/h | MĚŘIČ TEPLA DN Qn=40 m3/h - Měřič tepla ultrazvukový na zpátečku s integrovaným průtokoměrným, senzorem , napájení 230 V a sadou teplotních snímačů s kabely 1,5 m včetně 2 jímek vyhodnocovačem | ks | 2 |  | 0 | 11290 | 22580 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
27 | teploQn=1,5m3/h | MĚŘIČ TEPLA DN Qn=40 m3/h - Měřič tepla ultrazvukový na zpátečku s integrovaným průtokoměrným, senzorem , napájení 230 V a sadou teplotních snímačů s kabely 1,5 m včetně 2 jímek vyhodnocovačem | ks | 4 |  | 0 | 10670 | 42680 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
28 |  | Regulační ventil dvoucestný, kulový, DN 15, PN 16, kv 8,6 on/off, např. R2015S1 | ks | 1 |  | 0 | 1863 | 1863 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
29 |  | servopohonu 24VAC s havarijní funkcí, např. LRF24 | ks | 1 |  | 0 | 8096 | 8096 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 106375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
30 | DT1 | Skříňový rozvaděč oceloplechový vč. bočnic, krytu, dna, montážního plechu a dveří; 1 pole (1x NN,, MaR) rozměry 2000x800x400 mm (VxŠxH); sokl 100mm; prostup kabelů vrchem; větrání pro odvod tepla; | ks | 1 |  | 0 | 106375 | 106375 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 158684.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
31 |  | Siréna 24VAC, IP66, 119dB, např. D112 | ks | 1 |  | 0 | 2258.5 | 2258.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
32 | Pol__37 | Propoj. krabička - na omítku, vč. svorkovnice | ks | 15 |  | 0 | 128.13 | 1921.95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
33 | Pol__39 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 1460 |  | 0 | 15.47 | 22586.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
34 | Pol__40 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 1420 |  | 0 | 23.04 | 32716.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
35 | Pol__41 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 228 |  | 0 | 33.87 | 7722.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
36 | Pol__43 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 50 |  | 0 | 21.53 | 1076.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
37 | Pol__45 | Kabel UTP Cat5E 4X2XAWH24 SE | m | 420 |  | 0 | 14.3 | 6006 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
38 | Pol__46 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 725 |  | 0 | 14.32 | 10382 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
39 | Pol__47 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 54 |  | 0 | 22.91 | 1237.14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
40 | Pol__49 | Kabel CYKY-J 5x16 | m | 65 |  | 0 | 171.87 | 11171.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
41 | Pol__53 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 | m | 250 |  | 0 | 22.76 | 5690 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
42 | Pol__54 | Vodič nn a vn CY 10 mm2 | m | 100 |  | 0 | 37.93 | 3793 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
43 | Pol__55 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, pr. 16mm | m | 102 |  | 0 | 21.6 | 2203.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
44 | Pol__56 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, pr. 25mm | m | 25 |  | 0 | 27.6 | 690 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
45 | Pol__57 | Trubka pancéřová, pr. 29mm | m | 12 |  | 0 | 65.12 | 781.44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
46 | Pol__58 | Trubka elektroinst. ohebná Super Monoflex 1216E | m | 100 |  | 0 | 8.42 | 842 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
47 | Pol__59 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 40x15 | m | 6 |  | 0 | 30.1 | 180.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
48 | Pol__60 | Pásek uzemňovací pozinkovaný 20 x 3 mm | kg | 25 |  | 0 | 51.51 | 1287.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
49 | Pol__61 | Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm | ks | 31 |  | 0 | 9.8 | 303.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
50 | Pol__62 | Kabelový žlab MARS 62/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče, přepážky) | m | 56 |  | 0 | 275.08 | 15404.48 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
51 | Pol__63 | Kabelový žlab MARS 125/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče, přepážky) | m | 12 |  | 0 | 313.12 | 3757.44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
52 | Pol__64 | Kabelový žlab MARS 250/100 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče,, přepážky) | m | 4 |  | 0 | 462 | 1848 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
53 | Pol__65 | Štítek kabelový nepopsaný 3x7 cm | ks | 120 |  | 0 | 2.1 | 252 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
54 | Pol__67 | Servisní vypínač 3f, 25A | ks | 2 |  | 0 | 347 | 694 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
55 | Pol__68 | Protipožární úcpávky | m2 | 0.5 |  | 0 | 3200 | 1600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
56 | Pol__69 | Drobný montážní materiál | sada | 1 |  | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
57 | UPS | záložní zdroj UPS 750VA, vč. SNMP komunikační karty | ks | 1 |  | 0 | 13777.38 | 13777.38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 100501.55 |  | 38660.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 5.54 |  |  | DIL
58 | Pol__70 | Mtz snimace teploty do místnosti | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 142.47 | 284.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
59 | Pol__71 | Mtz snimace teploty venkovní | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 149.9 | 599.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
60 | Pol__72 | Mtz snimace teploty do potrubí s jímkou | ks | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 171.24 | 4965.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
61 | Pol__73 | Mtz snimace tlaku | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 366.1 | 366.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
62 | Pol__74 | Mtz snímače hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 180.11 | 180.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
63 | Pol__75 | Montáž servopohonu ventilového | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 1147.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
64 | Pol__76 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 300 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2685 | 2685 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
65 | Pol__77 | Mtz Houkačka elektrická | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
66 | Pol__78 | Propoj. krabička - na omítku, vč. svorkovnice | ks | 15 |  | 0 | 155.75 | 2336.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
67 | Pol__80 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 1460 |  | 0 | 16 | 23360 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
68 | Pol__82 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 1420 |  | 0 | 16 | 22720 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
69 | Pol__84 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 228 |  | 0 | 16 | 3648 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
70 | Pol__86 | Kabel JYSTY volně uložený | m | 50 |  | 0 | 16 | 800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
71 | Pol__88 | Kabel UTP volně uložený | m | 420 |  | 0 | 16 | 6720 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
72 | Pol__89 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 725 |  | 0 | 16 | 11600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
73 | Pol__91 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 54 |  | 0 | 16 | 864 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
74 | Pol__93 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 16 mm2 volně uložený | m | 65 |  | 0 | 31.59 | 2053.35 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
75 | Pol__97 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 4000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
76 | Pol__98 | Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený volně | m | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
77 | Pol__99 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně | m | 127 |  | 0 | 33 | 4191 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
78 | Pol__100 | Trubka pancéřová uložená pevně, 29 mm | m | 12 |  | 0 | 33 | 396 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
79 | Pol__101 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm | m | 100 |  | 0 | 27 | 2700 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
80 | Pol__102 | Lišta elektroinstalační | m | 6 |  | 0 | 28.3 | 169.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
81 | Pol__103 | Zemnící pásek | kg | 25 |  | 0 | 147.2 | 3680 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
82 | Pol__104 | Svorka uzemňovací | ks | 31 |  | 0 | 105.65 | 3275.15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
83 | Pol__105 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem | m | 56 |  | 0 | 145 | 8120 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
84 | Pol__106 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 125/50 mm s víkem | m | 12 |  | 0 | 166 | 1992 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
85 | Pol__107 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 250/100 mm s víkem | m | 4 |  | 0 | 214 | 856 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
86 | Pol__108 | Štítek označovací na kabel | ks | 120 |  | 0 | 8.5 | 1020 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
87 | Pol__109 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 1074 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
88 | Pol__110 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 38.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
89 | Pol__111 | Mtz protipožární ucpávky | m2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 750 | 375 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
90 | Pol__113 | Připojení - měřič tepla, výstupní komunikace M-bus | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 364.25 | 3642.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
91 | Pol__114 | Připojení - vodoměr na studenou vodu, výst.komunikace M-Bus | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 364.25 | 2185.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
92 | Pol__116 | Připojení - motor 1x230V | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 4680 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
93 | Pol__117 | Připojení - motor 3x400V | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
94 | 360230901R00 | Mtz ventilu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 127.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS | 0 | 0 |  |  | POL1_
95 | 210110008U00 | Mtž vypínač nástěnný 3pól -25A | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 197 | 394 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | 0 | 0 |  |  | POL1_
96 | 360430029R00 | Montáž servopohonu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS | 0 | 0 |  |  | POL1_
97 | MTZ_zdroj | MTZ_záložní zdroj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
98 | 360410032R00 | Mtz termostatu 119 06 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 163.5 | 327 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M36 | RTS | 0 | 0 |  |  | POL1_
99 | 360410028R00 | Mtz snim.tepl.prilozny jedn.112 64 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M36 | RTS | 0 | 0 |  |  | POL1_
100 | 360510003T00 | Mtz jimkoveho spínače teploty | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 148 | 296 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
101 | 360410083R00 | Mtz reg.tlaku | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M36 | RTS | 0 | 0 |  |  | POL1_
102 | 360410053R00 | Mtz jimky pro havarijní termostat | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M36 | RTS | 0 | 0 |  |  | POL1_
103 | 722130801R00 | Demontáž kabelového vedení, snímačů | hod. | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 8320 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.07 | 800-721 | RTS | 0.173 | 5.54 |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
104 | Pol__128 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 4 | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 6240 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
105 | Pol__129 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 3900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 93600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
106 | Pol__130 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 152 |  | 0 | 600 | 91200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
107 | Pol__130a | Uživatelský software pro DDC, DT11 doplnění | d.b. | 4 |  | 0 | 600 | 2400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
108 | Pol__131 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 8400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
109 | Pol__132 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | hod | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 5980 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
110 | Pol__133 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 9000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
111 | Pol__134 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 2080 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
Díl: | 18-80 | Ostatní služby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
112 | Pol__135 | Hzs - doprava | km | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
Díl: | 19-55 | Inženýring |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 22800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
113 | Pol__136 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
114 | Pol__137 | Hzs - Koordinace návazností na BMS | hod | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 10800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
Díl: | 19-57 | Projekční práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
115 | Pol__138 | Hzs-projekt výrobní dokumentace | hod | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 44800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
116 | Pol__139 | Hzs-projekt skutečný stav | hod | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
[21 empty] | 15 | 21
Řídící systém MaR, instalovaný v rámci tohoto projektu, musí být plně kompatibilní s již instalovaným řídícím systémem MaR od výrobce DeltaControls, který je na objektu nyní provozován. Zároveň musí podporovat komunikaci RS485, se 100% využitím protokolu BACnet. Řídící systém bude napojen na dispečink BMS MU, který bude využívat stávající servery BMS na Kampusu MU (SW ORCA). | [22 empty] | END