## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
|  | Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33 |  |  | CZ-CC:122012 | CZ-CPA:1F241
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
FSPS
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Vedlejší náklady |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Ostatní náklady |  |  | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
1)Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. V případě veřejné zakázky je dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 1 odstavec 3 příslušnou dokumentací pro stavbu projektová dokumentace pro provádění stavby. 2) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení. 3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standart.

## VN+ON
Položkový soupis prací a dodávek
S: |  | FSPS
O: |  | Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33
R: |  | Ostatní a vedlejší náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ (Kč) | celkem (Kč) | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
00512 Náklady spojené s prováděním stavby
9+9589
3 | 005124010R | Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání | Soubor | 1 |  | 0 | RTS
4 |  | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
005121 Zařízení staveniště
5 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
005121 Zařízení staveniště
6 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
005121 Zařízení staveniště
7 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
005122 Provozní vlivy
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
8 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | RTS
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
9 | 00521 R | Staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
10 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
11 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | Soubor | 1 |  | 0 | RTS
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
12 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | RTS
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
13 | 1.0 | Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění | t | 5.5 |  | 0 | vlastní
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
14 | 005211080R | Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
15 | 1.1 | Zajištění publicity dle podmínek ROP a podmínek dotačního titulu | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
pamětní kovová deska, informační tabule o stavbě
16 | 1.2 | Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno) | hod | 10 |  | 0 | vlastní
17 | 1.3 | Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. | hod | 10 |  | 0 | vlastní
18 | 1.4 | Výrobní a dílenská dokumentace | hod | 10 |  | 0 | vlastní
19 | 1.5 | Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí | hod | 8 |  | 0 | vlastní
20 | 1.6 | Stavebně technický průzkum objektu, provedení sond | hod | 4 |  | 0 | vlastní
21 | 1.7 | Plán organizace výstavby | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
22 | 1.8 | Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
23 | 1.9 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu. | hod | 20 |  | 0 | vlastní
24 | 1.10 | Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
25 | 1.11 | Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
26 | 1.12 | Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
27 | 1.13 | Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
28 | 1.14 | Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
29 | 1.15 | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
30 | 1.16 | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
31 | 1.17 | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
32 | 1.18 | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
33 | 1.19 | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
34 | 1.20 | Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
35 | 1.21 | Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
36 | 1.22 | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
37 | 1.23 | Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
38 | 1.24 | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
39 | 1.25 | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
40 | 1.26 | Náklady na pojištění stavby a bankovní garance | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
41 | 1.27 | Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
42 | 1.28 | Autorský dozor, spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.) | hod | 20 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Stavba : |  | FSPS
Objekt : |  | Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
0 | Přípravné a přidružené práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Sádrokartonové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Živičné krytiny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení a chlazení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M36 | Montáže měřících a regul.zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Položkový výkaz výměr
Stavba : |  | FSPS |  |  | 0
Objekt : |  | Doplnění chlazení do pavilonu UKB A33
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | cenová soustava
Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce | [6 empty] | 1
1 | 0.1 | Ochrana stávajících rozvodů, instalací a prvků objektu | hod | 150 |  | 0 | vlastní |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 150*1 |  | 150 |  |  |  | 150*1
2 | 0.2 | Zakrývání a foliování stáv. prvků objektu | hod | 80 |  | 0 | vlastní |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 80*1 |  | 80 |  |  |  | 80*1
| Celkem za | 0 Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [6 empty] | 1
3 | 3.1 | Zapravení stávajících prostupů stěnou po instalaci vedení sítí, kotvení,doplňky,detaily | kus | 14 |  | 0 | vlastní |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10+3+1 |  | 14 |  |  |  | 10+3+1
4 | 3.2 | Zapravení stávajících prostupů střechou po instalaci vedení sítí, kotvení,doplňky,detaily | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | střecha:1*1 |  | 1 |  |  |  | střecha:1*1
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce | [6 empty] | 1
5 | 767 58-6101.RTX | Nosný rošt podhledu kazetového,závěs,kotvení modul 60 x 60 cm,rošt,doplňky,detaily,D+M | m2 | 47.7 |  | 0 | vlastní |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00288
|  | 1.NP:1,44*6 |  | 8.64 |  |  |  | 1.NP:1,44*6
|  | 2.NP:1,44*6+3,6 |  | 12.24 |  |  |  | 2.NP:1,44*6+3,6
|  | 3.NP:1,44*9+4,32+2,2*2+1,54+3,6 |  | 26.82 |  |  |  | 3.NP:1,44*9+4,32+2,2*2+1,54+3,6
6 | 767 58-6201.RTX | Kazety minerální 600/600mm, nové, dle stávajících montáž do rastru,bez dodávky rastru,D+M | m2 | 59.188 |  | 0 | vlastní |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00368
|  | ;výměna demontovaných kazet z 20% |  | 0 |  |  |  | ;výměna demontovaných kazet z 20%
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  |  | Začátek provozního součtu
|  | 1.NP:1,44*7+2,2+2,8+2,5+1,35*3+0,75*2+3,3+1,1*4+2,1*2+14 |  | 49.03 |  |  |  | 1.NP:1,44*7+2,2+2,8+2,5+1,35*3+0,75*2+3,3+1,1*4+2,1*2+14
|  | 2.NP:1,44*7+1,26*2+4,33+0,72*3+1,1+3,9*2+1,95+2,1*2+3,5+3,6+2,9 |  | 44.14 |  |  |  | 2.NP:1,44*7+1,26*2+4,33+0,72*3+1,1+3,9*2+1,95+2,1*2+3,5+3,6+2,9
|  | 1,1+1,84+0,65+1,27+8,7+1,8+6,9+0,4+0,72+15,9+0,8+4,32+2,6 |  | 47 |  |  |  | 1,1+1,84+0,65+1,27+8,7+1,8+6,9+0,4+0,72+15,9+0,8+4,32+2,6
|  | 3.NP:1,44*12+5,1+2,2*4+1,26*2+0,72*10+3,9*2+1,1*3+3,5+2,1+4,32 |  | 61.92 |  |  |  | 3.NP:1,44*12+5,1+2,2*4+1,26*2+0,72*10+3,9*2+1,1*3+3,5+2,1+4,32
|  | 1,94+1,54+1,35*3+2,9+0,98+4,6+3,36*4+1,95+3,6+0,68+5,12 |  | 40.8 |  |  |  | 1,94+1,54+1,35*3+2,9+0,98+4,6+3,36*4+1,95+3,6+0,68+5,12
|  | 4,6+10,8+0,35*3+3,8+9,6+0,75*2+2,6+1,4+10+1,5+2,2*2+1,8 |  | 53.05 |  |  |  | 4,6+10,8+0,35*3+3,8+9,6+0,75*2+2,6+1,4+10+1,5+2,2*2+1,8
|  | Konec provozního součtu |  | 295.94 |  |  |  | Konec provozního součtu
|  | 0,2*295,94 |  | 59.188 |  |  |  | 0,2*295,94
7 | 311.1 | Montáž stávajících kazet 600/600 do roštů bez dodávky roštů | m2 | 236.752 |  | 0 | vlastní |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;zpětná montáž demontovaných kazet z 80% |  | 0 |  |  |  | ;zpětná montáž demontovaných kazet z 80%
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  |  | Začátek provozního součtu
|  | 1.NP:1,44*7+2,2+2,8+2,5+1,35*3+0,75*2+3,3+1,1*4+2,1*2+14 |  | 49.03 |  |  |  | 1.NP:1,44*7+2,2+2,8+2,5+1,35*3+0,75*2+3,3+1,1*4+2,1*2+14
|  | 2.NP:1,44*7+1,26*2+4,33+0,72*3+1,1+3,9*2+1,95+2,1*2+3,5+3,6+2,9 |  | 44.14 |  |  |  | 2.NP:1,44*7+1,26*2+4,33+0,72*3+1,1+3,9*2+1,95+2,1*2+3,5+3,6+2,9
|  | 1,1+1,84+0,65+1,27+8,7+1,8+6,9+0,4+0,72+15,9+0,8+4,32+2,6 |  | 47 |  |  |  | 1,1+1,84+0,65+1,27+8,7+1,8+6,9+0,4+0,72+15,9+0,8+4,32+2,6
|  | 3.NP:1,44*12+5,1+2,2*4+1,26*2+0,72*10+3,9*2+1,1*3+3,5+2,1+4,32 |  | 61.92 |  |  |  | 3.NP:1,44*12+5,1+2,2*4+1,26*2+0,72*10+3,9*2+1,1*3+3,5+2,1+4,32
|  | 1,94+1,54+1,35*3+2,9+0,98+4,6+3,36*4+1,95+3,6+0,68+5,12 |  | 40.8 |  |  |  | 1,94+1,54+1,35*3+2,9+0,98+4,6+3,36*4+1,95+3,6+0,68+5,12
|  | 4,6+10,8+0,35*3+3,8+9,6+0,75*2+2,6+1,4+10+1,5+2,2*2+1,8 |  | 53.05 |  |  |  | 4,6+10,8+0,35*3+3,8+9,6+0,75*2+2,6+1,4+10+1,5+2,2*2+1,8
|  | Konec provozního součtu |  | 295.94 |  |  |  | Konec provozního součtu
|  | 0,8*295,94 |  | 236.752 |  |  |  | 0,8*295,94
8 | 311.2 | Očištění stávajících roštů kazetových podhledů vysátí, omytí | m2 | 248.24 |  | 0 | vlastní |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;ponechané rošty |  | 0 |  |  |  | ;ponechané rošty
|  | 1.NP:1,44*7+2,2+2,8+2,5+1,35*3+0,75*2+3,3+1,1*4+2,1*2+14 |  | 49.03 |  |  |  | 1.NP:1,44*7+2,2+2,8+2,5+1,35*3+0,75*2+3,3+1,1*4+2,1*2+14
|  | 2.NP:1,44*7+1,26*2+4,33+0,72*3+1,1+3,9*2+1,95+2,1*2+3,5+3,6+2,9 |  | 44.14 |  |  |  | 2.NP:1,44*7+1,26*2+4,33+0,72*3+1,1+3,9*2+1,95+2,1*2+3,5+3,6+2,9
|  | 1,1+1,84+0,65+1,27+8,7+1,8+6,9+0,4+0,72+15,9+0,8+4,32+2,6 |  | 47 |  |  |  | 1,1+1,84+0,65+1,27+8,7+1,8+6,9+0,4+0,72+15,9+0,8+4,32+2,6
|  | 3.NP:1,44*12+5,1+2,2*4+1,26*2+0,72*10+3,9*2+1,1*3+3,5+2,1+4,32 |  | 61.92 |  |  |  | 3.NP:1,44*12+5,1+2,2*4+1,26*2+0,72*10+3,9*2+1,1*3+3,5+2,1+4,32
|  | 1,94+1,54+1,35*3+2,9+0,98+4,6+3,36*4+1,95+3,6+0,68+5,12 |  | 40.8 |  |  |  | 1,94+1,54+1,35*3+2,9+0,98+4,6+3,36*4+1,95+3,6+0,68+5,12
|  | 4,6+10,8+0,35*3+3,8+9,6+0,75*2+2,6+1,4+10+1,5+2,2*2+1,8 |  | 53.05 |  |  |  | 4,6+10,8+0,35*3+3,8+9,6+0,75*2+2,6+1,4+10+1,5+2,2*2+1,8
|  | odečet nových roštů:-47,70 |  | -47.7 |  |  |  | odečet nových roštů:-47,70
| Celkem za | 311 Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [6 empty] | 1
9 | 612 40-3380.R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 2,5x3,5 cm maltou ze SMS | m | 34.7 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00156
|  | ;drážky A |  | 0 |  |  |  | ;drážky A
|  | 1.NP:2,65*2 |  | 5.3 |  |  |  | 1.NP:2,65*2
|  | 2.NP:2,45*4 |  | 9.8 |  |  |  | 2.NP:2,45*4
|  | 3.NP:2,45*8 |  | 19.6 |  |  |  | 3.NP:2,45*8
10 | 612 40-3382.R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3,5x10 cm maltou ze SMS | m | 4.6 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00433
|  | ;drážky B |  | 0 |  |  |  | ;drážky B
|  | 1.NP:0,75*1 |  | 0.75 |  |  |  | 1.NP:0,75*1
|  | 2.NP:0,55*2 |  | 1.1 |  |  |  | 2.NP:0,55*2
|  | 3.NP:0,55*5 |  | 2.75 |  |  |  | 3.NP:0,55*5
0
11 | 612 40-3384.R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS | m | 11.9 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00849
|  | ;drážky A |  | 0 |  |  |  | ;drážky A
|  | 1.NP:0,85*2 |  | 1.7 |  |  |  | 1.NP:0,85*2
|  | 2.NP:0,85*4 |  | 3.4 |  |  |  | 2.NP:0,85*4
|  | 3.NP:0,85*8 |  | 6.8 |  |  |  | 3.NP:0,85*8
12 | 612 47-3182.R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 28.6593 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02798
|  | na drážky:0,5*(34,7+4,6+11,9) |  | 25.6 |  |  |  | na drážky:0,5*(34,7+4,6+11,9)
|  | ;výklenky pro rozvodnice |  | 0 |  |  |  | ;výklenky pro rozvodnice
|  | 1.NP:0,35*0,585 |  | 0.2047 |  |  |  | 1.NP:0,35*0,585
|  | 2.NP:0,35*0,585*2 |  | 0.4095 |  |  |  | 2.NP:0,35*0,585*2
|  | 3.NP:0,35*0,585*5 |  | 1.0238 |  |  |  | 3.NP:0,35*0,585*5
|  | ;ostění výklenků pro rozvodnice |  | 0 |  |  |  | ;ostění výklenků pro rozvodnice
|  | 1.NP:0,095*2*(0,35+0,585) |  | 0.1777 |  |  |  | 1.NP:0,095*2*(0,35+0,585)
|  | 2.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*2 |  | 0.3553 |  |  |  | 2.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*2
|  | 3.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*5 |  | 0.8883 |  |  |  | 3.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*5
13 | 612 47-3185.R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 28.6593 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05
|  | na drážky:0,5*(34,7+4,6+11,9) |  | 25.6 |  |  |  | na drážky:0,5*(34,7+4,6+11,9)
|  | ;výklenky pro rozvodnice |  | 0 |  |  |  | ;výklenky pro rozvodnice
|  | 1.NP:0,35*0,585 |  | 0.2047 |  |  |  | 1.NP:0,35*0,585
|  | 2.NP:0,35*0,585*2 |  | 0.4095 |  |  |  | 2.NP:0,35*0,585*2
|  | 3.NP:0,35*0,585*5 |  | 1.0238 |  |  |  | 3.NP:0,35*0,585*5
|  | ;ostění výklenků pro rozvodnice |  | 0 |  |  |  | ;ostění výklenků pro rozvodnice
|  | 1.NP:0,095*2*(0,35+0,585) |  | 0.1777 |  |  |  | 1.NP:0,095*2*(0,35+0,585)
|  | 2.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*2 |  | 0.3553 |  |  |  | 2.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*2
|  | 3.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*5 |  | 0.8883 |  |  |  | 3.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*5
0
14 | 612 47-3186.R00 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 11 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046
|  | 4+5+2 |  | 11 |  |  |  | 4+5+2
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [6 empty] | 1
15 | 632 41-5110.R00 | Potěr podlahový samonivelační ručně tl. 10 mm | m2 | 0.3 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01815
|  | 3.NP po výlevce:0,3*1 |  | 0.3 |  |  |  | 3.NP po výlevce:0,3*1
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [6 empty] | 1
16 | 941 95-5003.R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 395.94 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00592
|  | pro podhledy:295,94*1 |  | 295.94 |  |  |  | pro podhledy:295,94*1
|  | ostatní plochy a přesahy:100*1 |  | 100 |  |  |  | ostatní plochy a přesahy:100*1
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | [6 empty] | 1
17 | 952 90-1111.R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 395.94 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
|  | pro podhledy:295,94*1 |  | 295.94 |  |  |  | pro podhledy:295,94*1
|  | ostatní plochy a přesahy:100*1 |  | 100 |  |  |  | ostatní plochy a přesahy:100*1
| Celkem za | 95 Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [6 empty] | 1
18 | 767 58-1801.R00 | Demontáž podhledů - kazet k dalšímu použití | m2 | 295.94 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.NP:1,44*7+2,2+2,8+2,5+1,35*3+0,75*2+3,3+1,1*4+2,1*2+14 |  | 49.03 |  |  |  | 1.NP:1,44*7+2,2+2,8+2,5+1,35*3+0,75*2+3,3+1,1*4+2,1*2+14
|  | 2.NP:1,44*7+1,26*2+4,33+0,72*3+1,1+3,9*2+1,95+2,1*2+3,5+3,6+2,9 |  | 44.14 |  |  |  | 2.NP:1,44*7+1,26*2+4,33+0,72*3+1,1+3,9*2+1,95+2,1*2+3,5+3,6+2,9
|  | 1,1+1,84+0,65+1,27+8,7+1,8+6,9+0,4+0,72+15,9+0,8+4,32+2,6 |  | 47 |  |  |  | 1,1+1,84+0,65+1,27+8,7+1,8+6,9+0,4+0,72+15,9+0,8+4,32+2,6
|  | 3.NP:1,44*12+5,1+2,2*4+1,26*2+0,72*10+3,9*2+1,1*3+3,5+2,1+4,32 |  | 61.92 |  |  |  | 3.NP:1,44*12+5,1+2,2*4+1,26*2+0,72*10+3,9*2+1,1*3+3,5+2,1+4,32
|  | 1,94+1,54+1,35*3+2,9+0,98+4,6+3,36*4+1,95+3,6+0,68+5,12 |  | 40.8 |  |  |  | 1,94+1,54+1,35*3+2,9+0,98+4,6+3,36*4+1,95+3,6+0,68+5,12
|  | 4,6+10,8+0,35*3+3,8+9,6+0,75*2+2,6+1,4+10+1,5+2,2*2+1,8 |  | 53.05 |  |  |  | 4,6+10,8+0,35*3+3,8+9,6+0,75*2+2,6+1,4+10+1,5+2,2*2+1,8
19 | 767 58-2800.R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 47.7 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.NP:1,44*6 |  | 8.64 |  |  |  | 1.NP:1,44*6
|  | 2.NP:1,44*6+3,6 |  | 12.24 |  |  |  | 2.NP:1,44*6+3,6
|  | 3.NP:1,44*9+4,32+2,2*2+1,54+3,6 |  | 26.82 |  |  |  | 3.NP:1,44*9+4,32+2,2*2+1,54+3,6
20 | 970 03-1020.R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm | m | 1.65 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.NP:0,15*5 |  | 0.75 |  |  |  | 2.NP:0,15*5
|  | 3.NP:0,15*6 |  | 0.9 |  |  |  | 3.NP:0,15*6
21 | 970 03-1060.R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 6.9 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.NP:0,15*11 |  | 1.65 |  |  |  | 1.NP:0,15*11
|  | 2.NP:0,15*10 |  | 1.5 |  |  |  | 2.NP:0,15*10
|  | 3.NP:0,15*25 |  | 3.75 |  |  |  | 3.NP:0,15*25
22 | 970 03-1100.R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm | m | 4.45 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.PP:0,2*1 |  | 0.2 |  |  |  | 1.PP:0,2*1
|  | 1.NP:0,15*4 |  | 0.6 |  |  |  | 1.NP:0,15*4
|  | 2.NP:0,15*8 |  | 1.2 |  |  |  | 2.NP:0,15*8
|  | 3.NP:0,15*14 |  | 2.1 |  |  |  | 3.NP:0,15*14
|  | střecha:0,35*1 |  | 0.35 |  |  |  | střecha:0,35*1
23 | 971 03-3531.R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.do 15 cm,MVC | m2 | 1.638 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00165
|  | ;výklenky pro rozvodnice |  | 0 |  |  |  | ;výklenky pro rozvodnice
|  | 1.NP:0,35*0,585 |  | 0.2047 |  |  |  | 1.NP:0,35*0,585
|  | 2.NP:0,35*0,585*2 |  | 0.4095 |  |  |  | 2.NP:0,35*0,585*2
|  | 3.NP:0,35*0,585*5 |  | 1.0238 |  |  |  | 3.NP:0,35*0,585*5
24 | 967 03-1132.R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 1.4213 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;výklenky pro rozvodnice |  | 0 |  |  |  | ;výklenky pro rozvodnice
|  | 1.NP:0,095*2*(0,35+0,585) |  | 0.1777 |  |  |  | 1.NP:0,095*2*(0,35+0,585)
|  | 2.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*2 |  | 0.3553 |  |  |  | 2.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*2
|  | 3.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*5 |  | 0.8883 |  |  |  | 3.NP:0,095*2*(0,35+0,585)*5
25 | 965 08-2922.R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 | m3 | 0.0125 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | střecha-kačírek:0,05*0,5*0,5 |  | 0.0125 |  |  |  | střecha-kačírek:0,05*0,5*0,5
26 | 974 03-1121.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 2,5 x 3,5 cm | m | 34.7 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049
|  | ;drážky A |  | 0 |  |  |  | ;drážky A
|  | 1.NP:2,65*2 |  | 5.3 |  |  |  | 1.NP:2,65*2
|  | 2.NP:2,45*4 |  | 9.8 |  |  |  | 2.NP:2,45*4
|  | 3.NP:2,45*8 |  | 19.6 |  |  |  | 3.NP:2,45*8
27 | 974 03-1123.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3,5 x 10 cm | m | 4.6 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049
|  | ;drážky B |  | 0 |  |  |  | ;drážky B
|  | 1.NP:0,75*1 |  | 0.75 |  |  |  | 1.NP:0,75*1
|  | 2.NP:0,55*2 |  | 1.1 |  |  |  | 2.NP:0,55*2
|  | 3.NP:0,55*5 |  | 2.75 |  |  |  | 3.NP:0,55*5
28 | 974 03-1132.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 11.9 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049
|  | ;drážky A |  | 0 |  |  |  | ;drážky A
|  | 1.NP:0,85*2 |  | 1.7 |  |  |  | 1.NP:0,85*2
|  | 2.NP:0,85*4 |  | 3.4 |  |  |  | 2.NP:0,85*4
|  | 3.NP:0,85*8 |  | 6.8 |  |  |  | 3.NP:0,85*8
29 | 96.1 | Otevření stáv. prostupu stěnou, tl. 150mm 300/100mm | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.NP:1 |  | 1 |  |  |  | 1.NP:1
|  | 3.NP:9 |  | 9 |  |  |  | 3.NP:9
30 | 96.2 | Otevření stáv. prostupu stěnou, tl. 150mm 350/100mm | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.NP:3 |  | 3 |  |  |  | 2.NP:3
31 | 96.3 | Otevření stáv. prostupu stěnou, tl. 150mm 400/100mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.NP:1 |  | 1 |  |  |  | 2.NP:1
32 | 96.4 | Zřízení prostupu střešním pláštěm, tl. 450mm DN 100mm,vrtáním | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | střecha:1 |  | 1 |  |  |  | střecha:1
33 | 713 10-0813.R00 | Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm | m2 | 0.5 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | střecha-2 vrstvy:0,5*0,5*2 |  | 0.5 |  |  |  | střecha-2 vrstvy:0,5*0,5*2
34 | 711 17-0101.R00 | Odstr.izolace proti vlhkosti vodorovná fólie,volně | m2 | 0.75 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | střecha - 3 vrstvy:0,5*0,5*3 |  | 0.75 |  |  |  | střecha - 3 vrstvy:0,5*0,5*3
35 | 711 18-0101.R00 | Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie kotvená | m2 | 0.25 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | střecha:0,5*0,5 |  | 0.25 |  |  |  | střecha:0,5*0,5
36 | 711 14-0101.R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst | m2 | 0.25 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | střecha:0,5*0,5 |  | 0.25 |  |  |  | střecha:0,5*0,5
37 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.39 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2,39*1 |  | 2.39 |  |  |  | 2,39*1
38 | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 23.9 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2,39*10 |  | 23.9 |  |  |  | 2,39*10
39 | 979 01-1111.R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 2.39 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2,39*1 |  | 2.39 |  |  |  | 2,39*1
40 | 979 01-1121.R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 2.39 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2,39*1 |  | 2.39 |  |  |  | 2,39*1
41 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.39 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2,39*1 |  | 2.39 |  |  |  | 2,39*1
42 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 23.9 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2,39*10 |  | 23.9 |  |  |  | 2,39*10
43 | 979 99-0110.R00 | Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky | t | 1.49 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,49*1 |  | 1.49 |  |  |  | 1,49*1
44 | 979 99-9999.R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 0.9 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2,39-1,49 |  | 0.9 |  |  |  | 2,39-1,49
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [6 empty] | 1
45 | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 3.73 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3,73*1 |  | 3.73 |  |  |  | 3,73*1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [6 empty] | 1
46 | 711 21-0020.RAA | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti,lišty,sokly | m2 | 0.3 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
|  | 3.NP po výlevce:0,3*1 |  | 0.3 |  |  |  | 3.NP po výlevce:0,3*1
47 | 998 71-1203.R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m | % | 4.35 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny | [6 empty] | 1
48 | 712 31-1101.RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena penet. 1 x nátěr - včetně dodávky penetrace | m2 | 0.25 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
|  | střecha:0,5*0,5 |  | 0.25 |  |  |  | střecha:0,5*0,5
49 | 712 34-1559.RV1 | Povlaková krytina střech do 10°, přitavením včetně dodávky asf. pásu, r=min. 1500 | m2 | 0.2875 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053
|  | střecha:0,5*0,5*1,15 |  | 0.2875 |  |  |  | střecha:0,5*0,5*1,15
50 | 712 39-1171.RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 0.25 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | střecha:0,5*0,5 |  | 0.25 |  |  |  | střecha:0,5*0,5
51 | 712 39-1172.RT2 | Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 0.25 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
|  | střecha:0,5*0,5 |  | 0.25 |  |  |  | střecha:0,5*0,5
52 | 693-66198 | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 0.2875 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
|  | střecha:0,5*0,5*1,15 |  | 0.2875 |  |  |  | střecha:0,5*0,5*1,15
53 | 693-66199 | Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 0.2875 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 1 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
|  | střecha:0,5*0,5*1,15 |  | 0.2875 |  |  |  | střecha:0,5*0,5*1,15
54 | 712.1 | Textilie netkaná proti prorůstání | m2 | 0.2875 |  | 0 | vlastní |  | 2 | 12 | 1 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004
|  | střecha:0,5*0,5*1,15 |  | 0.2875 |  |  |  | střecha:0,5*0,5*1,15
55 | 712 37-2111.RT1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace nad 200 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 0.25 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | střecha:0,5*0,5 |  | 0.25 |  |  |  | střecha:0,5*0,5
56 | 283-22017 | Fólie mPVC tl. 1,5 mm š. 2050 mm | m2 | 0.2875 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 1 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00196
|  | střecha:0,5*0,5*1,15 |  | 0.2875 |  |  |  | střecha:0,5*0,5*1,15
57 | 631 57-1005.R00 | Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) | m3 | 0.0125 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
|  | střecha:0,5*0,5*0,05 |  | 0.0125 |  |  |  | střecha:0,5*0,5*0,05
58 | 998 71-2203.R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m | % | 4.1 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 1
59 | 713 14-1111.R00 | Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá | m2 | 0.5 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00229
|  | střecha-2 vrstvy:0,5*0,5*2 |  | 0.5 |  |  |  | střecha-2 vrstvy:0,5*0,5*2
60 | 283-75972 | Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil | m3 | 0.0413 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 1 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
|  | střecha:0,5*0,5*0,15*1,1 |  | 0.0413 |  |  |  | střecha:0,5*0,5*0,15*1,1
61 | 283-76340.4 | Deska XPS 30kg/m3 tl. 80 mm | m2 | 0.275 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 1 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00264
|  | střecha:0,5*0,5*1,1 |  | 0.275 |  |  |  | střecha:0,5*0,5*1,1
62 | 998 71-3203.R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 2.3 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
63 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 59 |  | 0 | RTS
64 | 721100010RA0 | Vsazení odbočky | kus | 23 |  | 0 | RTS
65 | 28654741R | Sifon kondenzační, s kuličkou, DN 40 PP vodorovný Odtok, stavební výška 95 mm | kus | 29 |  | 0 | RTS
66 | 720.1 | Zaslepení odpadního potrubí DN100 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
67 | 720.2 | Demontáž výlevky | kus | 1 |  | 0 | vlastní
68 | 720.3 | Demontáž baterií nástěnných | kus | 1 |  | 0 | vlastní
69 | 720.4 | Odříznutí trubky do DN25, zaslepení (TV) | kus | 1 |  | 0 | vlastní
70 | 720.5 | Ochranná jednotka EA 1'', vč montáže | kus | 1 |  | 0 | vlastní
71 | 720.6 | Výtokový ventil 3/4'', se zpětno klapkou, s přírubou na hadici vč. montáže | kus | 1 |  | 0 | vlastní
72 | 720.7 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí | kus | 2 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 1
73 | 767.1 | Ocelová trubka DN 100mm,žár. pozink,zahnutý konec o 180st, HI PVC límec,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | střecha:1*1 |  | 1 |  |  |  | střecha:1*1
74 | 998 76-7203.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 2.1 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [6 empty] | 1
75 | 771 10-1210.RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr | m2 | 0.3 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021
|  | 3.NP po výlevce:0,3*1 |  | 0.3 |  |  |  | 3.NP po výlevce:0,3*1
76 | 771 57-5107.R00 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel | m2 | 0.3 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00455
|  | 3.NP po výlevce:0,3*1 |  | 0.3 |  |  |  | 3.NP po výlevce:0,3*1
77 | 771 57-8011.R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 1.1 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
|  | 1,1*1 |  | 1.1 |  |  |  | 1,1*1
78 | 771 57-9791.R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 0.3 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.NP po výlevce:0,3*1 |  | 0.3 |  |  |  | 3.NP po výlevce:0,3*1
79 | 771 57-9793.R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 0.3 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012
|  | 3.NP po výlevce:0,3*1 |  | 0.3 |  |  |  | 3.NP po výlevce:0,3*1
80 | 771.1 | Dlažba keramická, protiskluzná, dle stávající | m2 | 0.33 |  | 0 | vlastní |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.NP po výlevce:0,3*1,1 |  | 0.33 |  |  |  | 3.NP po výlevce:0,3*1,1
81 | 998 77-1203.R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 7.8 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [6 empty] | 1
82 | 784 19-1101.R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 51.2 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05
|  | na drážky:1*(34,7+4,6+11,9) |  | 51.2 |  |  |  | na drážky:1*(34,7+4,6+11,9)
83 | 784 19-5412.R00 | Malba tekutá malířská, bílá, 2 x | m2 | 51.2 |  | 0 | RTS |  | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029
|  | na drážky:1*(34,7+4,6+11,9) |  | 51.2 |  |  |  | na drážky:1*(34,7+4,6+11,9)
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže
Materiál nosný kusový
84 | řazení 1 | Spínač jednopólový pro vodiče 1,5-2,5mm2. Barva šedá. 16A, 250V AC. Na povrch | kus | 1 |  | 0 | vlastní
85 | OTP125 | Spinac v krytu IP65/3P/45kW | kus | 1 |  | 0 | vlastní
86 |  | Krabice rozbočovací typu Acidur povrchová | kus | 3 |  | 0 | vlastní
87 | CP 636 | Protipozarni malta na zapravení ucpávky | m2 | 0.109 |  | 0 | vlastní
|  | Materiál nosný délkový |  |  |  | 0
88 | 2x1,5 | Kabel CYKY | m | 5 |  | 0 | vlastní
89 | 3x1,5 | Kabel CYKY-J | m | 120 |  | 0 | vlastní
90 | 3x1,5 | Kabel CYKY-O | m | 5 |  | 0 | vlastní
91 | 3x2,5 | Kabel CYKY-J | m | 20 |  | 0 | vlastní
92 | 5x1,5 | Kabel CYKY-J | m | 65 |  | 0 | vlastní
93 | 5x25 | Kabel 1-CYKY-J | m | 65 |  | 0 | vlastní
94 | 62/50 | Kabelovy žlab plechový | m | 16 |  | 0 | vlastní
95 | LV 11/10 | Lista vkladaci | m | 25 |  | 0 | vlastní
|  | Montážní práce |  |  |  | 0
96 | 1 zapuštěný | Spínač | kus | 1 |  | 0 | vlastní
97 | zapuštěný | Spinac v krytu IP65/3P/45kW | kus | 1 |  | 0 | vlastní
98 | 6 nástěnný | Spínač IP44 plast | kus | 1 |  | 0 | vlastní
99 | 62/50 | Uzavřený kabelový žlab kovový | m | 16 |  | 0 | vlastní
100 | LV 11/10 | Lista vkladaci | m | 25 |  | 0 | vlastní
101 | 2x1,5 | Kabel CYKY | m | 5 |  | 0 | vlastní
102 | 3x1,5 | Kabel CYKY | m | 125 |  | 0 | vlastní
103 | 3x2,5 | Kabel CYKY | m | 20 |  | 0 | vlastní
104 | 5x1,5 | Kabel CYKY | m | 65 |  | 0 | vlastní
105 | 5x25 | Kabel CYKY | m | 65 |  | 0 | vlastní
106 | 50 kg | Montáž rozvodnice | kus | 1 |  | 0 | vlastní
107 | 2.5 | Ukončení vodiče | kus | 48 |  | 0 | vlastní
108 | 25 | Ukončení vodiče | kus | 10 |  | 0 | vlastní
109 | stena 15cm | Pozarni ucpavka zapravení | m2 | 0.009 |  | 0 | vlastní
110 | strop 20cm | Pozarni ucpavka zapravení | m2 | 0.1 |  | 0 | vlastní
|  | Technicko - obchodní specifikace |  |  |  | 0
|  | Rozvaděč RT |  |  |  | 0
111 | 230V | Oddělovací relé | kus | 1 |  | 0 | vlastní
112 | 4 MODULY | Skříň | kus | 1 |  | 0 | vlastní
113 |  | Svorky | kus | 10 |  | 0 | vlastní
114 |  | Montáž | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Ostatní
115 |  | Doprava dodávek | kus | 1 |  | 0 | vlastní
116 |  | Prořez délkového materiálu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
117 |  | Materiál podružný | kus | 1 |  | 0 | vlastní
118 |  | PPV | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | Práce účtované hodinovou sazbou |  |  |  | 0
119 |  | předběžná obhlídka | hod | 1 |  | 0 | vlastní
120 |  | nezměřitelné montážní práce | hod | 2 |  | 0 | vlastní
121 |  | dozor | hod | 1 |  | 0 | vlastní
122 |  | koordinace s ostatními profesemi | hod | 1 |  | 0 | vlastní
123 |  | ověření obvodu po dokončení instalace | hod | 2 |  | 0 | vlastní
124 |  | Revize | hod | 6 |  | 0 | vlastní
125 |  | Dokumentace skutečného provedení | hod | 3 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení a chlazení
Díl: | 713 | Izolace tepelné
126 | 713.1 | montáž kaučukových izolací | m | 182 |  | 0 | vlastní
127 | 713.2 | Kontrola, doplnění a vyměnění porušené kaučukové izolace na stávajících rozvodech chladu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
128 | 713.3 | Izolace na bázi syntetického kaučuku s difůzním faktorem µ >= 10 000; součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK; pr.22mm, tl. 19mm | m | 150 |  | 0 | vlastní
129 | 713.4 | Izolace na bázi syntetického kaučuku s difůzním faktorem µ >= 10 000; součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK; pr.35mm, tl. 19mm | m | 10 |  | 0 | vlastní
130 | 713.5 | Izolace na bázi syntetického kaučuku s difůzním faktorem µ >= 10 000; součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK; pr.76mm, tl. 25mm | m | 22 |  | 0 | vlastní
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0
131 | 730.1 | HZS - chladicí zkouška | hod | 24 |  | 0 | vlastní
132 | 730.2 | HZS - propláchnutí, seřízení systému, uvedení do provozu | hod | 32 |  | 0 | vlastní
133 | 730.3 | Zaregulování vyvažovacích ventilů | hod | 24 |  | 0 | vlastní
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0
134 | 732.1 | Zdroj chladu v kompaktním provedení s hydromodulem; minimální termodynamický výkon 74,4kW; maximální el. příkon 36,4kW; | kus | 1 |  | 0 | vlastní
135 | 732.2 | doprava zdroje chladu na místo stavby vč. vyzvednutí na střechu (maximální váha zdroje chladu 726kg) a osazení na ocelovou konstrukci | kus | 1 |  | 0 | vlastní
136 | 732.3 | uvedení zdroje chladu do provozu | kus | 1 |  | 0 | vlastní
137 | 732.4 | kazetová fancoilová jednotka o chladicím výkonu 2,3kW na střední otáčky ventilátoru; elektromotor s vyvedeným termokontaktem, včetně 3-cestného ventilu s pohonem 24V (kv=1,6) analog. signál 0-10V; akustický výkon na střední otáčky 44dB(A); vč. montáže | kus | 28 |  | 0 | vlastní
138 | 732.5 | kazetová fancoilová jednotka o chladicím výkonu 3,5kW na nízké otáčky ventilátoru; elektromotor s vyvedeným termokontaktem, včetně 3-cestného ventilu s pohonem 24V (kv=1,6) analog. signál 0-10V; akustický výkon na střední otáčky 44dB(A); vč. montáže | kus | 1 |  | 0 | vlastní
139 | 732.6 | reléový modul s montáží do fancoilové jednotky | kus | 24 |  | 0 | vlastní
140 | 732.7 | automatická doplňovací stanice glycolové směsi z nádoby 200 l. doplňovací automat nemrznoucí směsi s čerpadlem 0,7kW/230V; max. provozní teplota 110°C, trvalý výkon 4m3/h, hmotnost 18,6kg, připojení vstup 5/4“; výstup 1“ výška/šířka/hloubka 690/470/440mm; max. pracovní tlak 5,5 bar | kus | 1 |  | 0 | vlastní
141 | 732.8 | Montáž a uvedení do provozu doplňovací stanice | kus | 1 |  | 0 | vlastní
142 | 732.9 | Výplach a kontrola stávajících rozvodů chlazení vč. kontroly stávajících armatur v soustavě | kus | 1 |  | 0 | vlastní
143 | 732.10 | ekologická chladicí směs monoetylenglycol | l | 330 |  | 0 | vlastní
144 | 732.11 | napuštění nemrznoucí směsi do systému chlazení | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0
145 | 733.1 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15, vč. montáže a základního nátěru | m | 150 |  | 0 | vlastní
146 | 733.2 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25, vč. montáže a základního nátěru | m | 10 |  | 0 | vlastní
147 | 733.3 | Potrubí ocelové bezešvé běžné nízkotlaké 76x3,2, vč. montáže a základního nátěru | m | 22 |  | 0 | vlastní
148 | 733.4 | Navaření odbočky DN15 (1/2") na stávající rozvod | kus | 58 |  | 0 | vlastní
149 | 733.5 | Navaření odbočky DN25 (1/2") na stávající rozvod | kus | 1 |  | 0 | vlastní
150 | 733.6 | Návarek DN15 (1/2") pro osazení čidel teploty MaR do potrubí, vč. teploměrné jímky závit G 1/2“, vnitřní průměr jímky cca 6 mm, délka jímky včetně závítu cca 100 mm, vlastní válcová část jímky 87 mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní
151 | 733.7 | Návarek DN15 (1/2") pro osazení čidel tlaku MaR do potrubí, vč. zkušebního manometrického kohoutu 1/2", připojení čidla vnitřní G1/2" | kus | 1 |  | 0 | vlastní
152 | 733.8 | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN50 | m | 160 |  | 0 | vlastní
153 | 733.9 | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN100 | m | 22 |  | 0 | vlastní
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0
154 | 734.1 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2, včetně kulového kohoutu vypouštěcího VK 15 | kus | 30 |  | 0 | vlastní
155 | 734.2 | Montáž armatur závitových,s 2závity, G 1/2-2 | kus | 154 |  | 0 | vlastní
156 | 734.3 | Montáž armatur přírubových DN65 | kus | 4 |  | 0 | vlastní
157 | 734.4 | Příruba do potrubí DN65 vč. montáže a spojovacího materiálu | kus | 6 |  | 0 | vlastní
158 | 734.5 | Kohout kulový, páka, vnitřní-vnitřní z. DN 15 PN16 | kus | 29 |  | 0 | vlastní
159 | 734.6 | Kohout kulový, páka, vnitřní-vnitřní z. DN 25 PN16 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
160 | 734.7 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN65 PN 16 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
161 | 734.8 | Pryžový kompenzátor do potrubí DN65 PN 16 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
162 | 734.9 | Vyvažovací ventil PN20; rozsah pracovní teploty -20°C-120°C; tělo ventilu ametal; TA STAD DN15 | kus | 29 |  | 0 | vlastní
163 | 734.10 | Vyvažovací ventil PN20; rozsah pracovní teploty -20°C-120°C; tělo ventilu ametal; TA STAD DN50 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
164 | 734.11 | Závitový filtr s nerezovým sítem; DN15 | kus | 29 |  | 0 | vlastní
165 | 734.12 | Plnoprůtočná pancéřovaná tlaková hadice l=300mm; DN15 (1/2") | kus | 58 |  | 0 | vlastní
166 | 734.13 | Plnoprůtočná pancéřovaná tlaková hadice l=300mm; DN25 (1") | kus | 1 |  | 0 | vlastní
167 | 734.14 | Pojistný ventil DN 15, 4bar pro použití v systému s glycolovou směsí | kus | 1 |  | 0 | vlastní
168 | 734.15 | Tlakoměr deformační 0-6bar, D 100, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 | vlastní
169 | 734.16 | Automatický odvzdušňovací ventil 3/8", mosazný, vč. montáže | kus | 40 |  | 0 | vlastní
170 | 734.17 | Drobný těsnící a spojovací materiál | sada | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | 767 | Pomocné ocel.konstrukce |  |  |  | 0
|  | závěsy potr. |  |  |  | 0
|  | trubková objímka |  |  |  | 0
171 | 767.1 | 1/2" | kus | 90 |  | 0 | vlastní
172 | 767.2 | 1" | kus | 4 |  | 0 | vlastní
173 | 767.3 | DN65, vč. osazení na podpěry na střeše | kus | 6 |  | 0 | vlastní
174 |  | závitová tyč |  |  |  | 0
175 | 767.4 | pr.8 (1m) | kus | 100 |  | 0 | vlastní
176 | 767.5 | označení potrubí a armatur | kus | 1 |  | 0 | vlastní
177 | 767.6 | štítek zařízení | kus | 2 |  | 0 | vlastní
178 | 767.7 | úprava stávající ocelové konstrukce na střeše pro osazení nového zdroje chladu vč. doplnění potřebných příčníků a ošetření zinkovým nátěrem | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení a chlazení |  |  |  | 0
Díl: | M36 | Montáže měřících a regul.zařízení
Díl: | 13 | Měření a regulace - systémová část a BMS
179 | eBCON eBM 800 | systémový kontroler, nativní protokol BACnet, provedení se 4 pozicemi pro rozšiřující vstupy a výstupy, napájení 24 VAC (1. kategorie UPS), je vyžadována 100 % kompaktibilita se stávajícím systémem BMS areálu Univerzitního Kampusu MU - Deklarováno a vyžadováno v Metodice nasazování a úprav komponent BMS verze 1.3.1 z roku 2014. Způsob komunikace jednotlivých komponent BMS v tomto prostředí je definován komunikačním protokolem dle ČSN EN ISO 16484-5. 1 ks modul rozšiřujících vstupů a výstupů 8UI, | kus | 1 |  | 0 | vlastní
180 | 02 | terminátor pro síť BACnet MS/TP | kus | 2 |  | 0 | vlastní
181 | 03 | rozvodnice plast 600x800x250 mm, napájení 230 VAC, 1 kategorie UPS napájecí zdroj 230/24 VAC, 60 VA; napájecí zdroj 230/24 VDC, 60 VA; svorky, průchodky, | kus | 1 |  | 0 | vlastní
182 | 04 | Propoj. kabel, Cat.5E nestíněný 2xRJ-45, délka 5 m, | kus | 2 |  | 0 | vlastní
183 | 05 | zásuvka datová, modul pro 2 ks keystone strukturované kabeláže do rozvaděče | kus | 2 |  | 0 | vlastní
184 | 06 | rozvodnice plast 300x400x200 mm, napájení 230 VAC, 1 kategorie UPS napájecí zdroj 230/24 VAC, 60 VA; napájecí zdroj 230/24 VDC, 60 VA; svorky, průchodky, | kus | 1 |  | 0 | vlastní
185 | 07 | jednotka rozšiřujících vstupů/výstupů, komunikační rozhraní BACnet - Link Net napájení 24 VAC, 4 UI, 4 BO, | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | 13 | MaR - aplikační část |  |  |  | 0
186 | DFC 322 | Aplikační kontroler MaR fancoilových klimatizačních jednotek, nativní protokol BACnet MS/TP umožňující autonomní automatický provoz i centrální řízení z centrály BMS vstupy 2 UI (unifikované), vstup 1x termistor, 2x BO, 2x AO, 3x 230 VAC, je vyžadována 100 % kompaktibilita se stávajícím systémem BMS areálu Univerzitního Kampusu MU - Deklarováno a vyžadováno v Metodice nasazování a úprav komponent BMS verze 1.3.1 z roku 2014. | kus | 8 |  | 0 | vlastní
187 | DNS 24 L | uživatelský ovladač klimatizace místností inteligentní, komunikace RS 485, 4 tlačítkový, displey, kompaktibilní se stávajícícm systéme BMS UKB a aplikačním kontrolerem fancoilových jednotek. vyžadována 100 % kompaktibilita se stávajícím systémem BMS areálu Univerzitního Kampusu MU - Deklarováno a vyžadováno v Metodice nasazování a úprav komponent BMS verze 1.3.1 z roku 2014. | kus | 8 |  | 0 | vlastní
188 | 12 | elektrotermická ovládací hlavice pro radiátorové venitly se spojitým řízením 0÷10 VDC; napájení 24 VAC, zdvih dle původního ventilu, přestavná doba cca 150 sec, berzproudu zavřeno, ovládací kabel 1 m. | kus | 3 |  | 0 | vlastní
189 | 13 | snímače teploty prostorový - lokální měření teploty, měřící signál unifikovaný 10kΩ, | kus | 5 |  | 0 | vlastní
190 | 14 | rozvodnice plastová 350x600x100 mm, s oceloplechovým rámem s dveřmi barva bílá napájení 230 VAC, 6 A, napájecí zroj 24 VDC 60VA, relé 230 VAC 8A, cívka 24VAC, 2 P … 2 ks relé 230 VAC 8A, cívka 230VAC, 2 P … 3 ks | kus | 8 |  | 0 | vlastní
191 | 15 | okenní kontakt magnmetické spínání, magnetické relé, spínací napětí 10 VDC, | kus | 3 |  | 0 | vlastní
192 | 16 | snímač tlaku 0÷ 6barů, závit C1/2", napájení 24 VDC, signál 4÷24 mA | kus | 1 |  | 0 | vlastní
193 | 17 | snímač teploty příložný, čidlo NTC20 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Díl: | 13 - MaR | programové vybavení a zkoušky |  |  |  | 0
194 | 21 | programové vybavení MaR - HZS | kus | 1 |  | 0 | vlastní
195 | 22 | programové vybavení BMS - HZS | kus | 1 |  | 0 | vlastní
196 | 23 | oživení a vyzkoušení HZS, zaškoélení obsluhy | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | 13 - MaR | kabeláž MaR |  |  |  | 0
197 | 31 | kabel pro komunikaci rozhraní BACnet EHT, kategorie 5E | m | 15 |  | 0 | vlastní
198 | 32 | kabel pro komunikaci rozhraní BACnet MS/TP, RS485, standard dle normy RS485 | m | 250 |  | 0 | vlastní
199 | 33 | kabel stíněný pro měření a regulaci JYTY 2x1 | m | 165 |  | 0 | vlastní
200 | 34 | kabel stíněný pro měření a regulaci JYTY 4x1 | m | 288 |  | 0 | vlastní
201 | 35 | kabel silový pro elektrické napájení CYKY 7 žílový 1,5 mm2 | m | 276 |  | 0 | vlastní
202 | 36 | kabel silový pro elektrické napájení CYKY 5 žílový 1,5 mm2 | m | 138 |  | 0 | vlastní
203 | 37 | kabel silový pro elektrické pospojování do 6 mm2 | m | 140 |  | 0 | vlastní
204 | 38 | kabelový žlab MARS 40x20 | m | 40 |  | 0 | vlastní
205 | 39 | kabelová chránička do venk.prostředí, do země, ohebná, dvouplášťová, světlost D=20mm, včetně koncovek | m | 40 |  | 0 | vlastní
206 | 40 | přístrojové krabice pro připojení a instalace přístrojů MaR, zhotovení kapes instalace a zapravení | kus | 19 |  | 0 | vlastní
Díl: | 13 - MaR | prostupy pro kabeláž a požární utěsnění prostupů |  |  |  | 0
207 | 41 | zhotovení kabelových prostupů | kus | 25 |  | 0 | vlastní
208 | 42 | protipožární utěsnění kabelových prostupů po dokončení kabeláže, certifikovaný materriál a práce | kus | 11 |  | 0 | vlastní
Díl: | 12 - SLP | 12 - Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0
209 | 50 | Propoj. kabel, Cat.5E nestíněný 2xRJ-45, délka 2 m, | kus | 2 |  | 0 | vlastní
210 | 51 | zásuvka datová, modul pro 2 ks keystone strukturované kabeláže do rozvaděče | kus | 2 |  | 0 | vlastní
Díl: | 767 | Pomocné ocel.konstrukce |  |  |  | 0
211 | 61 | kabelový žlab drátěný | m | 125 |  | 0 | vlastní
212 | 62 | závěs a podpěra pro kabelovou trasu MaR | m | 125 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | M36 Montáže měřících a regul.zařízení |  |  |  | 0