Akce	:     	Oprava sociálních zařízení, MU Brno, Poříčí 9

Poříčí 617/9, 603 00 Brno, kat. území Staré Brno, parc. č. 1678

Zdravotechnika

# Seznam příloh

201 Technická zpráva

202 Půdorys 1. PP I. část – nový stav

203 Půdorys 1. NP – nový stav

204 Půdorys 1. PP II. část – nový stav

205 Schéma rozvodů vody

206 Schémata připojovacích potrubí

# 201 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt řeší opravu sociálních zařízení v budově Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně na ulici Poříčí 9 v 1.NP a 1.PP.

K nárůstu potřeby vody a nárůstu množství splaškové vody nedojde. Stavebními úpravami dojde pouze k uvedení stávajících prostor do souladu s právními předpisy.

Vnitřní vodovod

Vnitřní vodovod je navržen v souladu s ČSN 73 6660 a ČSN 75 5455 a navazuje na stávající rozvody vody v objektu. Stávající rozvody vody z pozinkovaných trubek budou demontovány a budou nahrazeny novými. Trasa respektuje umístění jednotlivých zařizovacích předmětů a tyto spojuje co nejefektivněji. Sociální zařízení nemají samostatné měření odběru studené i teplé vody. Nové potrubí v 1.PP v části I. bude napojeno na stávající páteřní vodovod DN 32 v 1.PP v místě stávajícího odbočení pro původní rozvody. Pro jednotlivá odběrná hnízda budou na odbočení v 1.PP a 1.NP  nově osazeny uzavírací ventily větví studené a teplé vody, od nich budou rozvody vedeny drážkami ve zdech a částečně po povrchu nad podhledy k ZTI zařízením. V části II. V 1.PP bude potrubí napojeno na nově zbudované rozvody z trub PPR. Na odbočení budou opět osazeny patrové uzávěry.

Ohřev TUV je centrální. Páteřní rozvod včetně cirkulačního potrubí prochází souběžně s rozvodem studené vody. Cirkulační potrubí není smyčkováno do upravovaných prostor, pouze, pouze v místě dotčení stavebními pracemi dojde k jeho výměně za nové potrubí. Páteřní rozvod z pozinkovaných trub bude v místě dotčení nahrazen potrubím novým.

Potrubí bude vedeno k jednotlivým odběrným místům – WC mísám, umyvadlům, pisoárům, sprchovým koutům a výlevce.

Potrubí v objektu bude provedeno z plastového potrubí PP vícevrstvého, izolace bude z trubic PE. Potrubí bude tepelně izolováno v souladu s vyhláškou MPO č. 193/2007 Sb. §5, izolací s tepelnou vodivostí λ 0,040 W/m.K. S ohledem na to, že zákon o veřejných zakázkách neumožňuje uvádět konkrétní výrobky a výrobce, zhotovitelem provede výpočet tloušťky tepelné izolace na potrubí TV podle parametrů jím dodaného výrobku. Pro potřeby konkretizace tl. izolace je pro soupis prací, dodávek a služeb uvažováno s tloušťkami 9 mm pro rozvod studené vody a 25 mm pro rozvody teplé vody. Rozvod bude veden v drážkách ve zdivu k zařizovacím předmětům. S ohledem na tepelnou roztažnost navrženého materiálu je třeba při realizaci počítat s kompenzací roztažnosti potrubí a to kompenzací na potrubí ve tvaru „U“, nebo kompenzačními prvky. Konkrétní návrh musí vycházet z technických listů a požadavků výrobce zhotovitelem dodaného potrubního materiálu. S ohledem na to, že zákon o veřejných zakázkách neumožňuje uvádět konkrétní výrobky a výrobce, zpracovatel této části projektu pouze upozorňuje na nutnost kompenzaci následně zhotovitelem řešit.

- Bilance potřeby vody

Stavebními úpravami nedochází ke změně v množství potřebné vody

Požární vodovod:

Stavební úpravy nemají vliv na stávající řešení rozvodů požárního vodovodu.

Vnitřní kanalizace

Splaškové vody

Splaškové vody budou svedeny do stávající kanalizace v objektu. Stavebními úpravami dojde k dotčení připojovacích potrubí vedoucích k jednotlivým zařizovacím předmětům. Z tohoto důvodu budou stávající připojovací potrubí v plném rozsahu demontována a nahrazena novými dle nově navržené polohy osazovaných zařizovacích předmětů.

Stávající stoupací odpadní potrubí z trub PVC budou zachovány, v případě potřeby na nich budou vysazeny nové dodatečné přípojky. Vzhledem k částečně nové poloze a typu navržených zařizovacích předmětů budou v 1.PP provedeny zásahy do podlahových konstrukcí v nezbytně nutném rozsahu pro uložení připojovacích potrubí. Zásahem do konstrukcí dojde i porušení hydroizolace, kterou je nutné následně kvalitně opravit a zabezpečit tak konstrukce proti zemní vlhkosti.

Trasy kanalizace jsou navrženy maximálně přímé, napojení odboček a kolena budou pod úhlem 45° alt. 87°.

Připojovací potrubí bude z trub plastových HT. Potrubí je vedeno v drážkách ve zdivu či v konstrukci podlahy. Před zazděním či obetonováním je potrubí obaleno např. filcovými pásy k umožnění dilatačních pohybů v důsledku tepelných změn potrubí.

Potrubí jsou vedena k WC mísám, umyvadlům, pisoárům, sprchovým koutům a výlevce.

Množství splaškových vod bude nezměněno, neboť nedochází ke změně kapacit.

Dešťové vody

Beze změny

Zařizovací předměty

Jsou navrženy běžné typové výroby v barvě bílé. Výlevka, WC mísy, bidet, pisoáry a umyvadla budou keramické. Mísící baterie pro umyvadla a bidet budou stojánkové pákové. Baterie pro výlevku bude nástěnná páková. WC mísy budou zavěšené, budou použity předstěnové systémy. V prostorách pro osoby imobilní budou použity zařizovací předměty splňující požadavky právních předpisů. U všech zařizovacích předmětů napojovaných ohebnou hadicí s opletením, které jsou volně přístupné, bude osazen rohový ventil s filtrem.

Použité normy a předpisy:

ČSN 01 3450 	Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací

ČSN 73 6005 	Prostorová úprava vedení technického vybavení

ČSN 75 5401 	Navrhování vodovodních potrubí

ČSN 73 6611 	Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN EN 806-1	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

ČSN EN 806-3	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

ČSN 73 6655 	Výpočty vnitřních vodovodů

ČSN 73 6660 	Vnitřní vodovody

ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečistění pitné vody ve vnitřních rozvodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečistění zpětným průtokem

ČSN EN 12056 – 1 — 6 (75 6760) Vnitřní kanalizace – gravitační systémy

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu