## Příloha 1 B Plochy
Příloha č. 1 B – Stavební program - plochy tabulková část
Podlaží | Kód místnosti | Název místnosti | Typ prostoru | Účel | Uživatel | Pracovny m2 | Laboratoře m2 | Výuka m2 | Ostatní m2 | Plochy celkem | Počet prac. / míst | Kapacita | Poznámka
2. PP | 2S01 | parkovací stání | V |  | všichni |  |  |  | -
2. PP | 2S02 | technické zázemí | TZ | technologie, rozvaděče, sklady | všichni
2. podzemní podlaží celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. PP | 1S01 | parkovací stání | V |  | všichni |  |  |  | -
1. PP | 1S02 | technické zázemí | TZ | technologie, rozvaděče, sklady | všichni
1. PP | 1S03 | úklidové prostory | TZ | úklid - sociální zařízení (2 sprchy, 2 WC), skříňky | SUKB |  |  |  | 21 | 21 | 5 |  | muži a ženy
1. PP | 1S04 | úklidové prostory | TZ | úklid - sklad toaletních potřeb | SUKB |  |  |  | 5 | 5
1. PP | 1S05 | údržba | TZ | údržba - dílna | SUKB |  |  |  | 18 | 18 | 2
1. PP | 1S06 | údržba | TZ | údržba - sociální zařízení (sprcha, WC) | SUKB |  |  |  | 5 | 5 |  |  | muži a ženy
1. PP | 1S07 | údržba | TZ | údržba - sklad | SUKB |  |  |  | 19 | 19
1. PP | 1S08 | odpadové hospodářství | TZ | záliv pro 5 kontejnerů - odpady | SUKB |  |  |  | 11 | 11 |  |  | plastové kontejnery 1100 L s příjezdem pro vozidlo svozu odpadů
1. PP | 1S09 | odpadové hospodářství | TZ | mezisklad bio odpadů | SUKB |  |  |  | 10 | 10 |  |  | klimatizovaná místnost
1. PP | 1S10 | odpadové hospodářství | TZ | místo na třídění drobného odpadu | SUKB |  |  |  | 8 | 8
1. PP | 1S11 | serverovna | TZ |  | SUKB |  |  |  | 18 | 18 |  |  | předimenzovaná klimajednotka s možností chladit i druhou serverovnu pro střídavý provoz
1. PP | 1S12 | serverovna | TZ |  | SUKB |  |  |  | 18 | 18 |  |  | předimenzovaná klimajednotka s možností chladit i druhou serverovnu pro střídavý provoz
1. podzemní podlaží celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 7 | 0
1. NP | 101 | parkovací stání | V |  | všichni |  |  |  | -
1. NP | 102 | Prehospital area | V | Prehospital area - venkovní prostory | LF
1. NP | 103 | Prehospital area | PUČ | Prehospital area - vnitřní prostory | LF |  |  |  | 150 | 150
1. NP | 104 | vstupní hala | KOM | napojení na vertikální komunikace | všichni
1. NP | 105 | technické zázemí | TZ | technologie, rozvaděče, … | všichni
1. NP | 106 | příjem | PUČ | prostory pro simulaci urgentního příjmu - předávací část | LF |  |  | 130 |  | 130 |  | 20
1. NP | 107 | lůžka | PUČ | simulace lůžkové části | LF |  |  | 55 |  | 55 |  | 20
1. NP | 108 | velín | PUČ | velín pro CT a příjem | LF |  |  | 50 |  | 50 |  | 2
1. NP | 109 | CT | PUČ | simulované CT | LF |  |  | 30 |  | 30
1. NP | 110 | dispečink | PUČ | simulace sanitního dispečinku, simulační velín s polopropustným velkoplošným oknem na CT a příjem | LF |  |  | 25 |  | 25
1. NP | 111 | sklad pro výuku | PUČ | sklady pro CT a lůžkovou část | LF |  |  |  | 28 | 28
1. NP | 112 | garáž pro sanity | TZ | pro 2 sanitní vozy | LF |  |  |  | 40 | 40 |  |  | stálé parkování, uzamčené
1. nadzemní podlaží celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 290 | 218 | 508 | 0 | 42 | z toho studentů 40
2. NP | 201 | technické zázemí | TZ | TZB - technické zařízení budov | všichni | [7 empty] | dle požadavků profesí (rozvody TZB)
2. NP | 202 | technické zázemí | TZ | TZB - technické zařízení budov | všichni | [7 empty] | dle požadavků profesí (rozvody TZB)
2. NP | 203 | denní místnost | PUČ | Prostor pro neformální setkávání, catering (denní místnost) | všichni | [7 empty] | cca 40 m2
2. NP | 204 | pracovna | PUČ | pro techniky údržby | LF | 12 |  |  |  | 12 | 1
2. NP | 205 | pracovna | PUČ | pro technika IT | SUKB | 12 |  |  |  | 12 | 1
2. NP | 206 | pracovna | PUČ | pro technika IT | LF | 32 |  |  |  | 32 | 4
2. NP | 207 | pracovna | PUČ | pro technika IT | LF | 32 |  |  |  | 32 | 4
2. NP | 208 | pracovna | PUČ | pro technického pracovníka na přípravu výuky (pro patro) | LF | 24 |  |  |  | 24 | 3
2. NP | 209 | zasedací místnost | PUČ | zasedací místnost | všichni |  |  |  | 32 | 32 | 15 |  | videokonfereční jednotka, velkoplošná obrazovka či plátno a projektor, dále dotykový smartboard
2. NP | 211 | sklad | PUČ | skladové prostory pro účely výuky | LF |  |  |  | 40 | 40
2. NP | 212 | sklad | PUČ | skladové prostory pro účely techniků | LF, SUKB |  |  |  | 40 | 40
2. NP | 213 | pracovna | PUČ | IBA (Institut biostatistiky a analýz ) | IBA | 40 |  |  |  | 40 | 4
2. NP | 214 | pracovna | PUČ | IBA (Institut biostatistiky a analýz ) | IBA | 40 |  |  |  | 40 | 4
2. NP | 215 | pracovna | PUČ | ÚVT (ústav výpočetní techniky) | ÚVT | 30 |  |  |  | 30 | 2
2. NP | 216 | pracovna | PUČ | pedagogové | LF | 20 |  |  |  | 20 | 2
2. NP | 217 | pracovna | PUČ | pedagogové | LF | 20 |  |  |  | 20 | 2
2. NP | 218 | pracovna | PUČ | Vedení SIMU | LF | 22 |  |  |  | 22 | 1
2. NP | 219 | pracovna | PUČ | sekretariát | LF | 20 |  |  |  | 20
2. NP | 220 | pracovna | PUČ | Projektový management | LF | 22 |  |  |  | 22 | 1
2. NP | 221 | kopírovací místnost | PUČ | Kopírka | LF | 16 |  |  |  | 16
2. NP | 222 | pracovna | PUČ | pedagogové | LF | 28 |  |  |  | 28 | 4
2. NP | 223 | pracovna | PUČ | pedagogové 2 | LF | 24 |  |  |  | 24 | 4
2. NP | 224 | pracovna | PUČ | Specialista na "Patient Safety" + psycholog | LF | 20 |  |  |  | 20 | 2
2. NP | 225 | kopírovací místnost | PUČ | velká multifunkční kopírka | LF |  |  |  | 16 | 16
2. NP | 226 | šatna | PUČ | pro zaměstnance; šatna + sprcha | LF |  |  |  | 28 | 28
2. NP | 227 | zasedací místnost | PUČ | zasedací místnost | všichni |  |  |  | 50 | 50 | 20 |  | videokonfereční jednotka, velkoplošná obrazovka či plátno a projektor, dále dotykový smartboard
2. nadzemní podlaží celkem | [5 empty] | 414 | 0 | 0 | 206 | 620 | 74 |  | z toho studentů 0
3. NP - hl.b. | 301 | technické zázemí | TZ | TZB - technické zařízení budov | všichni | [7 empty] | dle požadavků profesí (rozvody TZB)
3. NP - hl.b. | 302 | šatna | SZ | pro studenty-mediky, mužské a ženské, vč. sprch | všichni |  |  |  | 150 | 150
3. NP - hl.b. | 303 | šatna (skříňky) | SZ | skříňky pro studenty pro odkládání věcí | všichni |  |  |  | 30 | 30
3. NP - hl.b. | 304 | denní místnost | PUČ | Prostor pro neformální setkávání, catering (denní místnost) | všichni | [7 empty] | cca 40 m2
3. NP - hl.b. | 305 | učebna PBL/TBL 1 | PUČ | učebny pro Problem based learning/Team based learning | LF |  |  | 30 |  | 30 |  | 10-20 | počítač, prezentér, mikrofony (head up, ruční, prostorový), soustava kamer snímajících prostor minimálně ve třech pohledech, videokonfereční jednotka, velkoplošná obrazovka či plátno a projektor, dále dotykový smartboard
3. NP - hl.b. | 306 | učebna PBL/TBL 2 | PUČ | učebny pro Problem based learning/Team based learning | LF |  |  | 30 |  | 30 |  | 10-20 | počítač, prezentér, mikrofony (head up, ruční, prostorový), soustava kamer snímajících prostor minimálně ve třech pohledech, videokonfereční jednotka, velkoplošná obrazovka či plátno a projektor, dále dotykový smartboard
3. NP - hl.b. | 307 | učebna PBL/TBL 3 | PUČ | učebny pro Problem based learning/Team based learning | LF |  |  | 30 |  | 30 |  | 10-20 | počítač, prezentér, mikrofony (head up, ruční, prostorový), soustava kamer snímajících prostor minimálně ve třech pohledech, videokonfereční jednotka, velkoplošná obrazovka či plátno a projektor, dále dotykový smartboard
3. NP - hl.b. | 308 | učebna PBL/TBL 4 | PUČ | učebny pro Problem based learning/Team based learning | LF |  |  | 30 |  | 30 |  | 10-20 | počítač, prezentér, mikrofony (head up, ruční, prostorový), soustava kamer snímajících prostor minimálně ve třech pohledech, videokonfereční jednotka, velkoplošná obrazovka či plátno a projektor, dále dotykový smartboard
3. NP - hl.b. | 309 | učebna PBL/TBL 5 | PUČ | učebny pro Problem based learning/Team based learning | LF |  |  | 30 |  | 30 |  | 10-20 | počítač, prezentér, mikrofony (head up, ruční, prostorový), soustava kamer snímajících prostor minimálně ve třech pohledech, videokonfereční jednotka, velkoplošná obrazovka či plátno a projektor, dále dotykový smartboard
3. NP - hl.b. | 310 | učebna PBL/TBL 6 | PUČ | učebny pro Problem based learning/Team based learning | LF |  |  | 30 |  | 30 |  | 10-20 | počítač, prezentér, mikrofony (head up, ruční, prostorový), soustava kamer snímajících prostor minimálně ve třech pohledech, videokonfereční jednotka, velkoplošná obrazovka či plátno a projektor, dále dotykový smartboard
3. NP - hl.b. | 311 | učebna | PUČ | Anatomie | LF |  |  | 25 |  | 25 |  | 10 | specifické vybavení - upřesnit apoň požadavek na EL, ZTI a SLP
3. NP - hl.b. | 312 | učebna | PUČ | Intervenční angiologie | LF |  |  | 25 |  | 25 |  | 6 | specifické vybavení
3. NP - hl.b. | 313 | učebna | PUČ | U/S (ultrazvuk) | LF |  |  | 25 |  | 25 |  | 10-20 | specifické vybavení
3. NP - hl.b. | 314 | učebna | PUČ | Chirurgické a ortopedické endoskopie | LF |  |  | 25 |  | 25 |  | 10-20 | specifické vybavení
3. NP - hl.b. | 315 | učebna | PUČ | Chirurgické a ortopedické endoskopie | LF |  |  | 25 |  | 25 |  | 10-20 | specifické vybavení
3. NP - hl.b. | 316 | učebna | PUČ | Diagnostické a urologické endoskopie | LF |  |  | 25 |  | 25 |  | 10-20 | specifické vybavení
3. NP - hl.b. | 317 | učebna | PUČ | Diagnostické a urologické endoskopie | LF |  |  | 25 |  | 25 |  | 10-20 | specifické vybavení
3. NP - hl.b. | 318 | učebna | PUČ | chirurgie | LF |  |  | 25 |  | 25 |  | 10-20 | specifické vybavení
3. NP - hl.b. | 319 | sklad | PUČ | sklad pro účely výuky | LF |  |  |  | 30 | 30
3. NP - hl.b. | 320 | sklad | PUČ | sklad pro účely výuky | LF |  |  |  | 30 | 30
3. nadzemní podlaží (hlavní budova) celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 380 | 240 | 620 | 0 | 116-216 | z toho studentů 116 - 216
3.-4. NP- "most" | 3M01 | sklad | PUČ | sklad pro účely výuky | LF |  |  |  | 30 | 30
3.-4. NP- "most" | 3M02 | sklad | PUČ | sklad pro účely výuky | LF |  |  |  | 30 | 30
3.-4. NP- "most" | 3M03 | JIP simulace 1 | PUČ | simulátor JIP | LF |  |  | 25 |  | 25 |  | 10-20
3.-4. NP- "most" | 3M04 | JIP simulace 2 | PUČ | simulátor JIP | LF |  |  | 25 |  | 25 |  | 10-20
3.-4. NP- "most" | 3M05 | velín pro JIP | PUČ | simulační velín s polopropustným velkoplošným oknem na JIP simulace | LF |  |  | 50 |  | 50 |  | 2
3.-4. NP- "most" | 3M06 | JIP simulace 3 | PUČ | simulátor JIP | LF |  |  | 25 |  | 25 |  | 10-20
3.-4. NP- "most" | 3M07 | JIP simulace 4 | PUČ | simulátor JIP | LF |  |  | 25 |  | 25 |  | 10-20
3.-4. NP- "most" | 3M08 | standard 1 | PUČ | simulátor standardní pokoje, simulátor porodního sálu | LF |  |  | 25 |  | 25 |  | 10-20
3.-4. NP- "most" | 3M09 | standard 2 | PUČ | simulátor standardní pokoje, simulátor porodního sálu | LF |  |  | 25 |  | 25 |  | 10-20
3.-4. NP- "most" | 3M10 | velín pro std. pokoj | PUČ | simulační velín s polopropustným velkoplošným oknem na standard a porodní simulace | LF |  |  | 50 |  | 50 |  | 2
3.-4. NP- "most" | 3M11 | standard 3 | PUČ | simulátor standardní pokoje, simulátor porodního sálu | LF |  |  | 25 |  | 25 |  | 10-20
3.-4. NP- "most" | 3M12 | standard 4 | PUČ | simulátor standardní pokoje, simulátor porodního sálu | LF |  |  | 25 |  | 25 |  | 10-20
3.-4. NP- "most" | 3M13 | posluchárna 1 | PUČ | možnost upravit do cca 8 diskuzních stolů („hnízd“) po 12-15 osobách | LF |  |  | 100 |  | 100 |  | 50-60 | počítač, prezentér, mikrofony (head up, ruční, prostorový), soustava kamer snímajících prostor minimálně ve třech pohledech, videokonfereční jednotka, velkoplošná obrazovka či plátno a projektor, dále 3D technologie projekce, 2D projekce na více pláten, zásuvky pro PC
3.-4. NP- "most" | 3M14 | posluchárna 2 | PUČ | možnost upravit do cca 8 diskuzních stolů („hnízd“) po 12-15 osobách | LF |  |  | 100 |  | 100 |  | 50-60 | počítač, prezentér, mikrofony (head up, ruční, prostorový), soustava kamer snímajících prostor minimálně ve třech pohledech, videokonfereční jednotka, velkoplošná obrazovka či plátno a projektor, dále 3D technologie projekce, 2D projekce na více pláten, zásuvky pro PC
3.-4. NP- "most" | 3M15 | operační sál 1 | PUČ | simulátor operačního sálu | LF |  |  | 50 |  | 50 |  | 10-12 | Viz provozní schema Operačního sálu
3.-4. NP- "most" | 3M16 | předsálí 1 | PUČ | slouží k hygieně rukou (jen čistá část) a vchod pro studenty čistý (před operací) a špinavý východ (po operaci) | LF |  |  | 20 |  | 20 |  |  | Viz provozní schema Operačního sálu
3.-4. NP- "most" | 3M17 | filtr 1 | PUČ | pro převlečení do operačního prádla | LF |  |  | 30 |  | 30 |  |  | Viz provozní schema Operačního sálu
3.-4. NP- "most" | 3M18 | operační sál 2 | PUČ | simulátor operačního sálu | LF |  |  | 50 |  | 50 |  | 10-12 | Viz provozní schema Operačního sálu
3.-4. NP- "most" | 3M19 | předsálí 2 | PUČ | slouží k hygieně rukou (jen čistá část) a vchod pro studenty čistý (před operací) a špinavý východ (po operaci) | LF |  |  | 20 |  | 20 |  |  | Viz provozní schema Operačního sálu
3.-4. NP- "most" | 3M20 | filtr 2 | PUČ | pro převlečení do operačního prádla | LF |  |  | 30 |  | 30 |  |  | Viz provozní schema Operačního sálu
3.-4. NP- "most" | 3M21 | velín | PUČ | simulační velín s polopropustným velkoplošným oknem na operační sály | LF |  |  | 50 |  | 50 |  | 2 | Viz provozní schema Operačního sálu
3.-4. NP- "most" | 3M22 | debrífing 1 | PUČ | vyhodnocení simulací a výuky | LF |  |  | 70 |  | 70 |  | 20 | počítač, prezentér, mikrofony (head up, ruční, prostorový), soustava kamer snímajících prostor minimálně ve třech pohledech, videokonfereční jednotka, velkoplošná obrazovka s možností přehrání nad každým stolem
3.-4. NP- "most" | 3M23 | debrífing 2 | PUČ | vyhodnocení simulací a výuky | LF |  |  | 70 |  | 70 |  | 20 | počítač, prezentér, mikrofony (head up, ruční, prostorový), soustava kamer snímajících prostor minimálně ve třech pohledech, videokonfereční jednotka, velkoplošná obrazovka či plátno a projektor, dále dotykový smartboard
3.-4. NP- "most" | 3M24 | Basic Skill Lab 1 | PUČ | učebna pro základní dovednosti | LF |  |  | 50 |  | 50 |  | 20 | počítač, prezentér, mikrofony (head up, ruční, prostorový), soustava kamer snímajících prostor minimálně ve třech pohledech, videokonfereční jednotka, velkoplošná obrazovka s možností přehrání nad každým stolem
3.-4. NP- "most" | 3M25 | Basic Skill Lab 2 | PUČ | učebna pro základní dovednosti | LF |  |  | 50 |  | 50 |  | 20 | počítač, prezentér, mikrofony (head up, ruční, prostorový), soustava kamer snímajících prostor minimálně ve třech pohledech, videokonfereční jednotka, velkoplošná obrazovka či plátno a projektor, dále dotykový smartboard
3.-4. NP- "most" | 3M26 | Basic Skill Lab 3 | PUČ | učebna pro základní dovednosti | LF |  |  | 50 |  | 50 |  | 20 | počítač, prezentér, mikrofony (head up, ruční, prostorový), soustava kamer snímajících prostor minimálně ve třech pohledech, videokonfereční jednotka, velkoplošná obrazovka či plátno a projektor, dále dotykový smartboard
3.-4. NP- "most" | 3M27 | Basic Skill Lab 4 | PUČ | učebna pro základní dovednosti | LF |  |  | 50 |  | 50 |  | 20 | počítač, prezentér, mikrofony (head up, ruční, prostorový), soustava kamer snímajících prostor minimálně ve třech pohledech, videokonfereční jednotka, velkoplošná obrazovka či plátno a projektor, dále dotykový smartboard
3.-4. NP- "most" | 3M28 | výtah | TZ | výtah pro lůžko s doprovodem | LF |  |  |  |  | 0
3+4. nadzemní podlaží (přemostění) celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 1090 | 60 | 1150 | 0 | 320-424 | z toho studentů
4. NP | 401 | pracovna | PUČ | pracovna asistentů | stoma | 50 |  |  |  | 50 | 5
4. NP | 402 | technické zázemí | TZ | TZB - technické zařízení budov | všichni |  |  |  |  | 0 |  |  | dle požadavků profesí (rozvody TZB)
4. NP | 403 | denní místnost | PUČ | Prostor pro neformální setkávání, catering (denní místnost) | všichni |  |  |  |  | 0 |  |  | cca 40 m2
4. NP | 404 | kopírovací místnost | PUČ | velká multifunkční kopírka | LF |  |  |  | 16 | 16
4. NP | 405 | pracovna | PUČ | pracovna vedoucího stomatol. | stoma | 28 |  |  |  | 28 | 1
4. NP | 406 | pracovna | PUČ | sekretariát | stoma | 15 |  |  |  | 15 | 1
4. NP | 407 | zasedací místnost | PUČ | zasedací místnost | všichni |  |  |  | 50 | 50 | 20 |  | videokonfereční jednotka, velkoplošná obrazovka či plátno a projektor, dále dotykový smartboard
4. NP | 408 | šatna | PUČ | pro studenty-mediky, mužské a ženské, vč. sprch | stoma |  |  |  | 45 | 45
4. NP | 409 | šatna (skříňky) | PUČ | skříňky pro studenty pro odkládání věcí | stoma |  |  |  | 40 | 40
4. NP | 410 | učebna | PUČ | preklinický sál | stoma |  |  | 61 |  | 61 |  | 40 | počet odhadnut M.S.
4. NP | 411 | učebna | PUČ | demostrační ordinace | stoma |  |  | 61 |  | 61 |  | 40 | počet odhadnut M.S.
4. NP | 412 | laboratoř | PUČ | protetická laboratoř | stoma |  | 93 |  |  | 93 |  | 30 | počet odhadnut M.S.
4. NP | 413 | šatna | PUČ | šatna pro zaměstnance | stoma |  |  |  | 20 | 20 | 6-8
4. NP | 414 | učebna | PUČ | seminární místnost | stoma |  |  | 50 |  | 50 |  | 40 | počítač, prezentér, mikrofony (head up, ruční, prostorový), videokonfereční jednotka, velkoplošná obrazovka či plátno a projektor, dále dotykový smartboard
4. NP | 415 | technické zázemí | PUČ | pro účely výuky | stoma |  |  |  | 75 | 75
4. NP | 416 | sklad | PUČ | pro účely výuky | stoma |  |  |  | 16 | 16
4. nadzemní pdlaží (hlavní budova) celkem | [5 empty] | 93 | 93 | 172 | 262 | 620 | 27 | 150 | z toho studentů
5. NP | 501 | denní místnost | PUČ | Prostor pro neformální setkávání, catering (denní místnost) | všichni |  |  |  |  | 0 |  |  | cca 40 m2
5. NP | 502 | šatna | PUČ | pro studenty-mediky, mužské a ženské, vč. sprch | stoma |  |  |  | 28 | 28 | 40 |  | počet odhadnut M.S.
5. NP | 503 | učebna | PUČ | konzervační zubní lékařství | stoma |  |  | 42 |  | 42 |  | 15 | počet odhadnut M.S.
5. NP | 504 | učebna | PUČ | orální chirurg. implantologie | stoma |  |  | 42 |  | 42 |  | 15 | počet odhadnut M.S.
5. NP | 505 | sál | PUČ | sál se simulátory | stoma |  |  | 156 |  | 156 |  | 100 | počet odhadnut M.S.
5. NP | 506 | učebna | PUČ | seminární místnost | stoma |  |  | 50 |  | 50 |  | 25
5. NP | 507 | učebna | PUČ | protetické zubní lékařství | stoma |  |  | 42 |  | 42 |  | 15 | počet odhadnut M.S.
5. NP | 508 | učebna | PUČ | dětské zubní lékařství | stoma |  |  | 42 |  | 42 |  | 15 | počet odhadnut M.S.
5. NP | 509 | učebna | PUČ | ortodoncie | stoma |  |  | 42 |  | 42 |  | 15 | počet odhadnut M.S.
5. NP | 510 | učebna | PUČ | dentální hygiena | stoma |  |  | 42 |  | 42 |  | 15 | počet odhadnut M.S.
5. NP | 511 | učebna | PUČ | preventivní zubní lékařství | stoma |  |  | 42 |  | 42 |  | 15 | počet odhadnut M.S.
5. NP | 512 | učebna | PUČ | parodontologie | stoma |  |  | 30 |  | 30 |  | 15 | počet odhadnut M.S.
5. NP | 513 | sklad | PUČ | sklad pro stomatology | stoma |  |  |  | 12 | 12
5. NP | 514 | sklad | PUČ | sklad pro stomatology | stoma |  |  |  | 23 | 23
5. NP | 515 | technické zázemí | TZ | TZB - technické zařízení budov | všichni |  |  |  |  | 0 |  |  | dle požadavků profesí (rozvody TZB)
5. NP | 516 | technické zázemí | PUČ | pro účely výuky | stoma |  |  |  | 27 | 27
5. nadzemní pdlaží celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 530 | 90 | 620 | 40 | 245 | z toho studentů
střecha |  | heliport + zpev. plocha | ? | simulace příjmu pacienta z helikoptéry | LF |  |  |  |  | 0 |  |  | zpevněná plocha pro pohyb osob s lůžkem k výtahu
0
Celkem | [5 empty] | 507 | 93 | 2462 | 1209 | 4271 | 148
Upozornění: | Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele na funkci a věcný rozsah projektovaných objektů. Věcně jsou v nich specifikovány pouze požadavky na čisté užitkové plochy laboratoří, pracoven, místností pro výuku a ostatních místností přímo využívaných k pedagogickým a podpůrným činnostem Objednatele a specifické požadavky prostředí, plánované technologické vybavení, funkci a účel Výstavby SIMU. Stavební program nespecifikuje plochy sociálních zařízení, komunikací a technického vybavení nezbytného pro bezpečný a spolehlivý provoz objektů – tyto plochy navrhne Zhotovitel v minimálním technicky možném rozsahu tak, aby byly v souladu s funkcí objektů, ČSN a platnými předpisy.
|  | Legenda ploch: | PUČ | ČISTÁ UŽITKOVÁ PLOCHA (pracovny, laboratoře, výuka, sklady pro uvedené místnosti),
|  |  | TZ | PLOCHA TECHNICKÝCH ZÁZEMÍ,
|  |  | KOM | PLOCHA VNITŘNÍCH KOMUNIKACÍ A KORIDORŮ,
|  |  | SZ | PLOCHA SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ,
|  |  | Š | PLOCHA ŠATEN
|  |  | V | VENKOVNÍ PLOCHY

## Příloha 1 C Specifické požadavk
Příloha č. 1 C – Stavební program - Specifické požadavky
Čištění fasád - požadavek na technické lávky pro "most" + závěsný systém pro čištění fasád
Elektro - samostatné měření na patě pavilonu
Chlazení - zdroj chladu: co největší, + prostupy střechou do rezervy
V každém patře budou plochy sociál. zařízení, komunikací a technického vybavení, vč. výtahů (pozor na potřeby standardizovaného JIP lůžka s doprovodem 2 osob)
V každém patře musí být úklidová komora s výlevkou
V každém patře musí být v šatnách (jak studentů, tak personálu) sprcha
Umyvadla ve filtru a předsálí mají být funkční
Parkování 1. a 2. PP a 1. NP - nahrazení stávajících počtů stání + zajistit počty dle studentů a pracovníků - v případě nedostatku míst bude parkování na druhé straně vozovky
Parkování na druhé straně vozovky (u kliniky) - samoobslužná brána
Na příjezdovou komunikaci brána
Kancelářské místo musí mít k dispozici
- přípojka na ethernet (PC síť) 2x + připojení na síťovou tiskárnu
- přípojka na telefon
- el. zásuvky: 2 hnízda po 3 zásuvkách
Veškeré učebny a přednáškové sály musí mít akustickou úpravu (debrífing. místnosti, …)
Je potřeba dodržet požadované metodiky (BMS, …)
Všechny pracovny mají být vybaveny klimatizací
Učebny a přednáškové sály musí být dostatečně větrány a chlazeny (s ohledem na kapacitu)
Některé zásuvky budou zálohovány (UPS, dieselagregát). Budou to zásuvky pro pracovny IT, IBA, velíny se střižnami a serverovny
Součástí bude kotelna s možností využití tepelných čerpadel
Na plášti se uvažuje s využitím fotovoltaických panelů
Bude vyžadováno napojení na stávající UKB - krytým koridorem (předpoklad: vedoucí po střeše vedlejšího pavilonu) + propojení s Morfo centrem v 1. PP
Velín - místnost, ze které vyučující ovládá kamerový záznam simulace výuky, má bezprostřední možnost ovlivňovat výuku,
- vždy velké okno s polopropustným sklem
- přístup do sledovaných místností přímý (dveřmi) nebo nepřímý (přes chodbu)
- posuvné dveře - musí být z velínu?
Pokud bude v "mostové" části výtah na oper. sály, musí být dostatečný pro standardizované JIP lůžko s doprovodem 2 osob
Lůžkový výtah = pro standardizované JIP lůžko + 2 osoby doprovod
Na střeše simulovaný heliport + pojezdná zpevněná část k výtahu pro standardizované JIP lůžko + 2 osoby doprovod
Na operační sál, předsálí i filtr a JIP posuvné dveře (pro standartizované JIP lůžko + 2 osoby doprovod)
Osvětlení oper. sálu - jako běžný lékařský operační sál
V operačních sálech musí být velkoplošná obrazovka, napojená na velín (budou se tam promítat záběry buďto ze střižny, nebo z PC)
Medicinální plyny nebudou rozváděny - nahrazení stlačeným vzduchem - na zdi budou pouze nástěnné panely s ovládacími prvky vývodů mediplynů (slepé)
Komunikace - chodby - s předpokl. pohybem standardizovaného JIP lůžkao + 2 osoby doprovod musí mít stěny chráněny madlem ve dvou úrovních

## Příloha 1 D Vybavení simulátory
Příloha č. 1 D - Vybavení simulátory
Patro | Název místnosti | Podlahová plocha | Počet pomůckou vybavených místností | Simulátory | Počet | Pozn.
1. NP | Garáž + urgentní příjem | 500 | 1 | Plně vybavená sanita ZZS | 1
1. NP | Garáž + urgentní příjem | 500 | 1 | Základní figurína pro nácvik záchranných technik | 3
1. NP | Garáž + urgentní příjem | 500 | 1 | pokročilý simulátor pacientský | 3
1. NP | Garáž + urgentní příjem | 500 | 1 | UZ simulátor | 1
1. NP | Garáž + urgentní příjem | 500 | 1 | lůžko pro IP převozní | 3
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 50 | 4 | KPR manekýn | 1
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 50 | 4 | KPR - ALS manekýn | 2
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 50 | 4 | KPR - BLS manekýn | 4
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 50 | 4 | AED (automated external defibrillator) | 4
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 50 | 4 | Model paže + artérie a žíly, dolní končetina pro intraoseální infuzi a femorální přístup, Simulátor pro kanylaci centrální žíly | 2
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 50 | 4 | Zajištění DC hlava, Intubační trenažér dospělého | 2
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 50 | 4 | Fyzikální nálezy manekýn | 2
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 50 | 2 | UZ+fantomy na CŽ, Ultrazvukový fantom pro vaskulární přístup | 1
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 50 | 2 | UZ přístroj a perkutánní punkce | 1
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 50 | 2 | Fantom perkutánních biopsií (3D abdominal triple modality fantom) | 2 | 200 punkcí
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 50 | 4 | Trenažér šití | 6
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 50 | 1 | Simulátor vyšetření prostaty | 1
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 50 | 4 | cévkovací trenažér, figurína pro hrudní drenáž, simulátor perikardiocentézy, simulátor péče o pacienty s NG, OG a PEG | 1
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 50 | 2 | trenažér porodu | 4
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 50 | 2 | ultrazvukový simulátor | 1
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 50 | 2 | EKG simulátor | 2
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 50 | 2 | Simulátor pro vyšetření pánve | 1
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 25 | 2 | Základy laparoskopie - šití - laparoskopický trenažér | 4
3. NP- "most" | Basic Skills Lab | 25 | 2 | trenažér EPI/SAB anestezie | 2
3. NP- "most" | Operační sál | 49 | 2 | Pokročilý pacientský simulátor | 1
3. NP- "most" | Operační sál | 49 | 2 | Operační stůl | 1
3. NP- "most" | Operační sál | 49 | 2 | Monitor vitálních funkcí | 1
3. NP- "most" | Operační sál | 49 | 2 | Anesteziologický přístroj | 1
3. NP- "most" | Operační sál | 49 | 2 | Obrazovka pro prezentaci RTG nálezů | 1
3. NP- "most" | Operační sál | 49 | 2 | Vybavení pro DAM | 1
3. NP - hl.b. | Diagnostické a urologické endoskopie Endoskopie, - GIT, broncho | 25 | 2 | Trenažér pro GI endoskopii/broncho | 1
3. NP - hl.b. | Diagnostické a urologické endoskopie Endoskopie, - GIT, broncho | 25 | 1 | Trenažét pro urologii | 1
3. NP - hl.b. | Chirurgické a ortopedické endoskopie | 25 | 2 | Trenažét pro laparoskopie | 1
3. NP - hl.b. | Chirurgické a ortopedické endoskopie | 25 | 1 | Trenažét pro artroskopie ramene a kolene | 1
3. NP - hl.b. | Intervenční angiologie | 16 | 1 | Simulátor angioinvazí | 1
3. NP - hl.b. | Preklinická - Anatomie | 16 | 1 | Virtuální pitva | 1
3. NP- "most" | Standard vč. porodního sálu | 25 | 1 | Standardní lůžko + pacientský simulátor | 3
3. NP- "most" | Standard vč. porodního sálu | 25 | 1 | Geriatrický ošetřovací model, figurína pro auskultaci | 1
3. NP- "most" | Standard vč. porodního sálu | 25 | 1 | Simulátor porodu vč. CTG | 1
3. NP- "most" | Standard vč. porodního sálu | 25 | 1 | Ošetřování novorozence, stůl s vyhříváním | 1
3. NP- "most" | Standard vč. porodního sálu | 25 | 1 | Figurína novorozence | 1
3. NP- "most" | JIP | 25 | 1 | Komplexní pacientský simulátor | 3
3. NP- "most" | JIP | 25 | 1 | Dítě - simulátor | 1
3. NP- "most" | JIP | 25 | 1 | Novorozenec vč. ventilátoru - simulátor | 1
3. NP- "most" | JIP | 25 | 1 | Intenzivní lůžko | 3
3. NP- "most" | JIP | 25 | 1 | Inkubátor na novorozeneckou JIP | 1
3. NP- "most" | JIP | 25 | 1 | Monitor vitálních funkcí | 4
3. NP- "most" | JIP | 25 | 1 | Ventilátor | 4
4. NP | učebna - preklinický sál | 61 | 1 | stoly s vrtačkou | 20
4. NP | učebna - demostrační ordinace | 61 | 1 | souprava z.l. + rentgen | 2
4. NP | laboratoř - protetická laboratoř | 93 | 1 | licí souprava | 1
5. NP | učebna - konzervační zubní lékařství | 42 | 1 | simulační jednotka | 5
5. NP | učebna - orální chirurg. implantologie | 42 | 1 | simulační jednotka | 5
5. NP | sál - sál se simulátory | 156 | 1 | simulační jednotka | 50
5. NP | učebna - protetické zubní lékařství | 42 | 1 | simulační jednotka | 5
5. NP | učebna - dětské zubní lékařství | 42 | 1 | simulační jednotka | 5
5. NP | učebna - ortodoncie | 42 | 1 | simulační jednotka | 5
5. NP | učebna - dentální hygiena | 42 | 1 | simulační jednotka | 5
5. NP | učebna - preventivní zubní lékařství | 42 | 1 | simulační jednotka | 5
Celkem

## Příloha 1 E Operační trakt
Příloha č. 1 E - Operační trakt SIMU - provozní schéma
| Zpracoval | Štourač |  | Verze |  | 1.0 | Datum |  | 2015-04-01
[5 empty] | Sklad | [5 empty] | Sklad
|  |  | Filtr | [8 empty] | Filtr
|  |  |  | Operační sál |  |  |  | Velín |  | Operační sál
|  |  | Předsálí | [8 empty] | Předsálí
[5 empty] | Sklad | [5 empty] | Sklad
Pacientský výtah - alespoň jeden výtah (rozměry na postel) do prostor operačního sálu
Pohyb standardizovaného pacienta v posteli (dovnitř čistá, ven "špinavá" cesta, teoreticky bez křížení)
Pohyb studentů a kurzantů
Pohyb personálu
Legenda: |  | Filtr - slouží pro převlečení do operačního prádla, může mít sprchu i WC (na reálných sálech, v těchto není nezbytné), měl by mít čistou (v operačním oblečení) a špinavou (ve venkovním oblečení)
Předsálí - slouží k hygieně rukou (jen čístá část) a vchod pro studenty čistý (před operací) a špinavý východ (po operaci)
Operační sál - pacientský čistý příjezd (pacient před operací) a špinavý odjezd (po operaci)
Příruční sklad - sklad běžného spotřebního materiálu, může být i vestavěné skříně apod.
Velín - simulační velín s polopropustným velkopllošným oknem na operační sál, vchod z chodby pro personál, přímý vchod na sál (ne pro postel)
Poznámky |  | Oproti reálným sálům vynecháváme tzv přípravnu, kde se obvykle pacient před výkonem připravuje k operaci a tzv. dospávací pokoj, kde tráví čas bezprostředně po operaci, pro simulační účely jej nahrazují Basic Skills Labs a simulační JIP
Lze rozdělit chodbu na tzv. pacientskou (cesta standardizovaného pacienta) a pro personál (studenti, kurzanti a obsluha simulace), ale také si nemyslím, že je to pro účely simulace nezbytné, navíc by to asi šlo řešit úpravou příček.

## Příloha 1 F - min.rozsah PD
Příloha č. 1 F – Minimální obsah projektové dokumentace
1 | stavební část
2 | požárně bezpečností řešení
3 | statická část
- betonové konstrukce
- ocelové konstrukce
- obvodový plášť
4 | zdravotní instalace
5 | ústřední vytápění
6 | rozvody chladu
7 | domovní plynovod
8 | vzduchotechnika
9 | elektroinstalace
10 | slaboproud
- EPS (elektropožární instalace)
- EZS (elektrozabezpečovací signalizace)
- PZTS (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy)
- EKV (elektronický přístupový systém)
- DZ (dorozumívací zařízení)
- CCTV (kamerový dohlížecí systém)
- STA (společná televizní anténa)
- JC (jednotný čas)
- ZPN (signalizace pro nevidomé)
- SK + Tel (strukturovaná kabeláž a telefon)
- DT (domácí telefon)
11 | měření a regulace
12 | BMS (Building monitoring systém) - viz metodika
13 | rozvody stlačeného vzduchu
14 | opěrné zdi
15 | parkoviště
16 | chodníky
17 | sadové úpravy
18 | venkovní přípojky - voda, NN, plyn, horkovod, VO
19 | Přeložky sítí - vedení VN, NN a kanalizace