# ÚVOD

## ÚČEL A POPIS OBJEKTU

CEITEC - Středoevropský technologický institut – je centrem, ve kterém se bude vyvíjet výzkum a vývoj v oblastech biotechnologií a pokročilých materiálů na mezinárodní úrovni. CEITEC se nachází v areálu Univerzitního kampusu Bohunice (UKB), skládá se ze dvou pavilonů, a to pavilonu A35 a pavilonu A26.

Pracoviště laboratoří elektronové mikroskopie se nachází v 1.PP pavilon A35.

Úpravy budou prováděny v laboratořích elektronové mikroskopie m.č. 1S115 a 1S116, které jsou v současnosti provozovány a v sousedních místnostech -  m.č. 1S114 technická místnost a 1S103a chodba.

#### POPIS STAVENIŠTĚ

Stavební úpravy pro pracoviště elektronové mikroskopie budou probíhat ve 1.PP pavilonu A35. Přístup na staveniště bude z prostoru spojovacího koridoru a objektu A31. Práce budou probíhat za provozu v objektu.

# TECHNICKÝ POPIS

## BOURACÍ PRÁCE

Před započetím bouracích prací ochrání uživatel technologická zařízení proti vodě a prachu v místnostech elektronové mikroskopie. Dodavatel provede ochranu technických zařízení v technické místnosti.

Budou demontovány rozvody vzduchotechniky a  odstraněny akustické obklady v místě nového vstupu rozvodů UOCHV do m.č. 1S115 a 1S116. Demontáže veškerých rozvodů jsou součástí projektu jednotlivých profesí.

Bude demontován rastrový podhled v chodbě m.č. 1S103a- chodba, po provedení nových prostupů a rozvodů UOCHV bude znovu namontován.

Nové prostupy žel.bet.stěnou budou prováděny jádrovým vrtáním ze strany technické místnosti m.č.1S114 a chodby m.č.1S103a, vrty budou mírně vyspádovány do těchto místností. Budou provedena opatření pro max.snížení prašnosti vrtání a pro ochranu proti vodě  místnostech s mikroskopy m.č. 1S115 a 1S116. Poslední část betonu z vrtu bude ze strany mikroskopů odstraněna ručně.

## ZÁKLADY

Do stávajících základových konstrukcí nebude zasahováno.

## Svislé nosné konstrukce

Do svislých nosných konstrukcí kromě jádrových vrtů pro prostupující rozvody nebude zasahováno. Prostupy po demontovaných rozvodech budou zapraveny.

## Vodorovné NOSNÉ konstrukce

Do stávajících vodorovných nosných konstrukcí nebude zasahováno.

## Schodiště

Do stávajících schodišť nebude zasahováno.

## FASÁDNÍ OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Do stávajícího fasádního obvodového pláště nebude zasahováno.

## Izolace proti vodě

Do stávajících izolací proti vodě nebude zasahováno.

## Izolace proti vlhkosti a radonu

Do stávajících izolací proti radonu nebude zasahováno.

## Střešní plášť

Do stávajícího střešního pláště nebude zasahováno.

## Izolace tepelné a zvukové

Tepelná a zvuková kolace v sádrokartonových příčkách z minerálních desek tl.80 mm bude po provedení prostupů obnovena.  Prostupy vzduchotechnického potrubí a kabelů budou ze strany chodby dotěsněny minerální rohoží v tl. železobetonové stěny. stěny. Prostupy po demontovaných rozvodech budou doplněny studniční pěnou k objektové dilataci a plastbetonem do líce železobetonové konstrukce z obou stran.

## PŘÍČKOVÉ A VÝPLŇOVÉ ZDIVO

Stavebními úpravami bude zasahováno do vnitřních sádrokartonových příček s oboustranným dvojitým opláštěním na nosné konstrukci ze standardních ocelových profilů.

Sádrokartonové příčky jsou provedeny s vloženou izolační deskou z minerální vlny, pro provedení rozvodů budou zapraveny ve stejné skladbě. Jednotlivé druhy SDK příček jsou vyznačeny na půdorysech šrafou a popsány v legendě materiálů.

## Podlahové konstrukce

Do podlahových konstrukcí nebude zasahováno.

## Podlahové krytiny

Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy dle účelu a provozních podmínek v jednotlivých místnostech. Stávající podlahy jsou v prostorách mikroskopů z antistatického linolea, v chodbě jsou z linolea, v technické místnosti je stěrka. Použití jednotlivých druhů podlah je zřejmé z legend místností.

## Zavěšené podhledy

V dotčených prostorách jsou použity kazetové minerální podhledy s kazetami bílé barvy 600 x 600 mm. Podhledy jsou provedeny dle účelu místností s nebo bez akustického požadavku. Použití jednotlivých druhů podhledů je zřejmé z legendy místností.

Ve všech druzích podhledů jsou osazeny koncové elementy vzduchotechniky, svítidla, reproduktory, čidla slaboproudu, revizní dvířka k instalacím apod.

Před zahájením stavebních prací nad podhledy v m.č. 1S103a bude provedena dílčí demontáž stávajících podhledových konstrukcí včetně rastru, kazety budou vyjmuty, uschovány a znovu použity. Koncové elementy budou ochráněny proti prachu a po provedení stavebních prací se provede  zpětná montáž podhledu.

## Úpravy povrchů stěn vnějších a vnitřních

Na železobetonových stěnách po demontovaných rozvodech budou v místě úprav provedeno vyspravení stěrkové omítky.

## Výplně otvorů

Do stávajících konstrukcí fasádního pláště  a dveřních výplní nebude zasahováno.

## Konstrukce pro zastínění

Sávající zastínění v m.č. 1S115 bude demontováno. Bude osazeno zastínění nové s těsnými vodícími lištami.

## malby a nátěry

V řešených prostorách budou lokálně provedeny nestíratelné malby bílé barvy v místě stavebních úprav. Na sádrokartonových konstrukcích bude proveden nestíratelný nátěr vhodný na sádrokarton.

## Výtah

Do stávajících konstrukcí výtahu nebude zasahováno.

## Protipožární opatření

Do stávajících protipožárních opatření nebude zasahováno.

## Klempířské výrobky

Do stávajících klempířských konstrukcí nebude zasahováno.

## Truhlářské výrobky

Do stávajících truhlářských výrobků nebude zasahováno.

## Zámečnické výrobky

Do stávajících zámečnických výrobků nebude zasahováno.

## ostatní výrobky

Je navrženo doplnění demontovaných zvukoizolačních obkladů v místnostech mikroskopů v místě nových rozvodů UOCHV, dále jsou tyto obklady nově unístěny v pásu pod okny.  Nad nový rozvaděč MaR v technické místnosti je navržen ochranný žlab pod rozvody UOCHV.

## protiPožární výrobky

Do stávajících požárních výrobků nebude zasahováno.

## ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI REALIZACI STAVBY

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi:

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel uvedený je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

- udržování pořádku a čistoty na staveništi,

- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

- zajištění spolupráce s jinými osobami,

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,