## Přehled VZT zařízení A35
F310 - 07 CHLAZENÍ | [22 empty] | PŘEHLED ZAŘÍZENÍ
PŘEHLED ZDROJŮ CHLADU, SUCHÝCH CHLADIČŮ, VÝMĚNÍKŮ, EXP.ZAŘÍZENÍ, ČERPADEL A REGULAČNÍCH VENTILŮ
KÓD | TYP | UMÍSTĚNÍ | [13 empty] | VÝROBCE | POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE | [5 empty] | POZNÁMKA
|  |  | ks | Chladící výkon (kW) | Tlak. ztráta výměníku (kPa) | Tlak. ztráta ventilu (kPa) | Množství vody 7/14°C (l/s) | El. příkon (kW) | Proud (A) | Napětí (V) | Ochrana motoru | Pracovní frekvence | Důležitost dodávky | Zatřídění | Způsob ovládání |  | Řízení | Silové napojení | Napojeno z | Přívodní kabel | Jistič | ZTI
35.1S114.CHL1S114/101 | regulační uzel směšovací - reg.směšovací ventil AB-QM DN20 | 1S114 | 1 | 10.6 |  | 16 |  |  |  | 24VDC |  |  |  |  | provozovat směšovací uzel před chladiči mikroskopů | Danfoss | MaR | MaR
35.1S114.CHL1S114/100 | regulační uzel směšovací - oběhové čerpadlo CRNE 1-6 s FM | 1S114 | 1 | 10.6 |  |  | 0.227 | 0.55 | 3.4 | 230 |  |  |  |  | provozovat směšovací uzel před chladiči mikroskopů | Grundfos | MaR | MaR |  |  |  |  | připoj.na NZ