Rozsah projektu

Tato dokumentace řeší měření a regulaci (MaR) a částečně i silnoproudých rozvodů v rámci úprav v objektu pavilonu A35, Ceitec, pro laboratoře mikroskopie v Universitním Kampusu MU Brno Bohunice.

Projekt je vypracován ve stupni DVD v rozsahu pro realizaci stavby (RDS) a řeší doplnění MaR pro provoz mikroskopů situovaných v m.č. 1S115 a 1S116 níže uvedené okruhy:

- monitoring prostředí v laboratořích – detekci výronu plynu CF6;

- detekci snížené koncentrace kyslíku v dýchací úrovni v dotčených laboratořích;

- povel pro automatické zapínání odtahových ventilátorů plynu CF6;

- automatické řízení provozu oběhového čerpadla chladící vody pro chladiče mikroskopů;

- regulaci teploty chladící vody pro chladiče mikroskopů;

- instalaci nového rozvaděče MaR pro splnění shora uvedených funkcí

Dále Projekt řeší komunikační připojení signálů MaR z nového rozvaděče do stávajícího systému  MaR potažmo do technologické sítě UKB a do BMS MU Brno.

Projekt zadává algoritmy pro aplikační software rozvaděče 35DC1S114_A.

# Návaznost na jiné projekty a podklady

## Projektová dokumentace a podklady

- Vzduchotechnika (Subtech);

- Chlazení (Subtech);

- Elektroinstalace (Plyko);

- BMS MU Brno - konzultace (3E systém - Ing. Štěpánek);

- Technické podmínky zadávací dokumentace stavby CEITEC UKB MU Brno;

- Technická prohlídka stávajícího stavu v laboratořích mikroskopie;

## Použité normy

ČSN EN 60 529		- Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN 33 01 65		- Značení vodičů barvami nebo číslicemi - prováděcí ustanovení

ČSN 33 2000-3		- Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2	- Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43	- Ochrana proti nadproudům						ČSN 33 2000-5-51ed.2	- Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-523	- Dovolené proudy

ČSN 33 2000-5-54ed.2	- Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN55011 		- Meze a metody měření charakteristik elektromagnetického rušení od

průmyslových, vědeckých a lékařských zařízení.

# Technický popis

## Popis stávajícího stavu:

Stávající technologická zařízení sloužící pro technologii mikroskopie se neruší, tedy ani jejich  napojení na systém MaR. Nově instalovaná technologická zařízení VZT a CHL sloužící ke splnění požadovaných funkcí od uživatelů mikroskopie budou napojena na rozšíření systému MaR.

## Soupis nových okruhů MaR

- monitoring prostředí v dotčených laboratořích – detekci výronu plynu CF6;

- měření koncentrace koncentrace kyslíku v dotčených laboratořích;

- automatické řízení odtahových ventilátorů plynu CF6;

- automatické řízení provozu oběhového čerpadla chladící vody pro chladiče mikroskopů;

- regulaci teploty chladící vody pro chladiče mikroskopů;

- instalace nového rozvaděče MaR pro splnění shora uvedených funkcí

- Připojení MaR v 1S114 na centrální systém MaR A35 a na BMS

## Navrhované technické řešení:

- monitoring prostředí v dotčených laboratořích – detekci výronu plynu CF6;

- měření koncentrace koncentrace kyslíku v dotčených laboratořích;

- automatické řízení odtahových ventilátorů plynu CF6;

Z technologických důvodů je nutné detekovat v ovzduší místností č. 1S115 a 1S116 plyn CF6, který se může do prostoru místností uvolnit při poruše na zásobníku plynu CF6 umístěném v blízkosti vlastního mikroskopu.

Bude použit princip detekce snížené koncentrace kyslíku v konkrétní prostoru.

V každé z obou místností bude osazeno vždy po dvou čidlech koncentrace kyslíku ve vzduchu.

Od čidel instalovaných ve výšce 0,3 m nad podlahou v blízkosti provozních zásobníků CF6 bude automaticky aktivovány odtahy vzdušiny u zásobníků. Tyto ventilátory budou napájeny a ovládány z profese ESIL, signál pro jejich automatickou aktivaci bude generován v části MaR při snížené koncentraci kyslíku ve ve vzduchu v místnostech 1S115 a 1S116.

Kromě toho buou další 2 čidla koncentrace kyslíku instalována v do´tčených místnostech 1S115 a 1S116 ve výšce cca 1,1 až 1,3 m nad podlahou.

- automatické řízení provozu oběhového čerpadla chladící vody pro chladiče mikroskopů;

- regulaci teploty chladící vody pro chladiče mikroskopů;

Z technologických důvodů je nutné doplnit chladiče mikroskopů pracujících na principu chlazení voda – voda. Budou instalovány v technické místnosti 1S114. Pro provoz chladičů je nezbytné zajistit přívod chladící vody a regulaci její teploty na hodnotu cca 16÷18°C.

Okruh chladící vody pro chladiče mikroskopů bude vybaven oběhovým čerpadlem a mísícím ventilem. Tato zařízení budou napojena z nově instalovaného rozvaděče MaR číslo 35DC1S114A.

- instalace nového rozvaděče MaR pro splnění shora uvedených funkcí

Do místnosti 1S114 bude nainstalována rozvodnice MaR číslo 35DC1S114A. Bude napájena z části ESIL napětím 230 VAC kategorie 1 (UPS) – příkon 800 VA.

Rozvaděč 35DC1S114_A bude obsahovat vstupně výstupní jednotky řídicího systému MaR, jisticí, spínací a signalizační prvky pro elektrické napájení shora uvedené technologie mikroskopických laboratoří.

Technologie bude osazeny čidly tak, aby systému MaR poskytovala úplné informace pro správný provoz. Vyhodnocení poruch a havarijních stavů má za následek příslušné sekvence ovládání odtahových ventilátorů a regulace směšovacího uzlu na rozvodu chladící vody do chladičů voda-voda mikroskopů.

## Připojení MaR v 1S114 na centrální systém MaR A35 a na BMS

Zařízení MaR v rámci předmětné akce bude připojeno přes distribuované vstupně výstupní jednotky eBM 404 a eBM 440 po sběrnici eBUS na systémový kontroler eBCON v rozvaděči MaR č. 35RDC1S105.

V koordinaci s dodavatelem BMS (3E Systém), který provede napojení nového části řídícího systému na centrální dispečink BMS a doplnění stávajícího vizualizačního a archivačního  SW podle platné Metodiky budování a úprav BMS.

## Soupis algoritmů MaR:

monitoring prostředí v dotčených laboratořích – detekci výronu plynu CF6;

- Detekce výronu CF6 je odvozena z poklesu koncentrace kyslíku v úrovni 0,3m nad podlahou, je to prováděno v mikroskopických laboratořích 1S115  a  1S116; při detekci výronu CF6 je dán povel k automatickému zapnutí odtahového ventilátoru – zapnutí odtahových ventilátorů řeší profese ESIL;

pokles koncentrace kyslíku pod 19% je interpretován jako  výron CF6, tuto hodnotu je nutné ověřit při zkouškách podle pokynů a pod vedením UŽIVATELE.

- Detekce snížené koncentrace kyslíku v ovzduší laboratoří 1S115 a 1S116 v dýchací úrovni, provede signalizaci poklesu koncentrace kyslíku ve vzduchu v laboratořích pod 20 % pomocí signalizačních skříněk s optickou a akustickou signalizací;

- Monitoring stavu napájení jističů odtahových ventilátorů a zapnutého stavu stykačů odtahových ventilátorů mikroskopických laboratořích 1S115  a  1S116,

Dodávka odtahových ventilátorů  profese  09  Vzduchotehnika

Ovládání odtahových ventilátorů Ručně – Automaticky.

Napájecí a ovládací obvody jsou v části ESIL:

  - Interpretace pro BMS jako PORUCHA

  - interpretace jako BMS jako CHOD

- Monitoring stavu napájení jističů oběhového nového čerpadla chlazení mikroskopů a zapnutého stavu stykače tohoto čerpadla, ovládání tohoto čerpadla v BMS Ručně – Automaticky podle časových rozvrhů (sheduller).

Dodávka oběhového čerpadla chladící vody   profese  07 Stavební chlazení.

Napájecí a ovládací obvody jsou v části MaR:

  - Interpretace pro BMS jako PORUCHA

  - interpretace jako BMS jako CHOD

    - Regulace teploty chladící vody pro chladiče mikroskopů; měření teploty chladící vody za regulačním uzlem, regulace teploty na konstantní teplotu, zadání žádané hodnoty teploty v části BMS. Analogové řízení servopohonu. Ovládání servopohonu Ručně – Automaticky.

Dodávka snímače teploty profese  13 MaR

Dodávka regulačního ventilu se servopohonem  profese  07 Stavební chlazení.

## Výpadek napájení

Při výpadku síťového elektrického napájení nedojde k odstavení nově instalované technologie MaR

- Detekce snížené koncentrace kyslíku v dotčených laboratořích,

- Distribuce a regulace teploty chladící vody do chladičů voda-voda pro mikroskopy,

- Komunikace s objektovým centrálním systémem MaR.

Během výpadku síťového napajení je v činnosti dieselagregát (časový interval prodlevy cca 20s), který zajišťuje napájení objektové UPS.

# Ovládací a silnoproudé rozvody

## Popis instalace

Pro vedení kabelů MaR bude využito stávajících kabelových tras MaR na chodbách nad podhlehy, v místnostech budou zhotovena nová kabelová vedení. Bude zhotovováno několik průchodek ve stěnách - viz půdorys.

Po odbočení z hlavní kabelové trasy budou kabely vedeny v elektroinstalačních trubkách (po konstrukci, jednotlivý kabel).

Budou používány stíněné a signalizační kabely (24V a nižší) JYTY, BELDEN, UTP. Budou vedeny odděleně od silových rozvodů (400V, 230V) v samostatných kabelových trasách, ve společných trasách budou odděleny kovovou přepážkou.

Provede se zvýšená ochrana pospojováním všech kovových částí vzduchotechnické jednotky a jejich připojení na zemnící síť objektu. Přizemnění se provede vodičem CY s minimálním průřezem 4 mm2 - žlutozeleným.

# Požadavky na ostatní profese

Elektro:

- Přivedení napájení jištěným přívodem zálohovaného napájení 230 VAC, 800 VAC, kategorie 1   (UPS) do nového rozvaděče  35DC1S114_A.

- Připojení spínacích kontaktů ze systému MaR do části ESIL – povely pro automatické zapínání odtahových ventilátorů z místností 1S115 a 1S116.

- Přivedení signálů z pomocných kontaktů obvodů jištění napájení odtahových ventilátorů z místností 1S115 a 1S116 – signalizace zapnutých jističů (připravenost k provozu - interpretace jako PORUCHA)

- Přivedení signálů z pomocných kontaktů obvodů ovládání odtahových ventilátorů z místností 1S115 a 1S116 – signalizace zapnutých stykačů (interpretace jako CHOD ventilátorů)

Dodavatel chlazení:

- Dodávka a zabudování regulačního uzlu na rozvodu chladící vody, a to oběhového čerpadla a  regulačního ventilu se servopohonem 24 V, analogové řízení signálem 0÷10 VDC

- součinnost při zprovoznění zařízení regulačního uzlu

Dodavatel BMS:

- úprava a doplnění stávajícího vizualizačního SW centrálního dispečinku BMS o přenášené provozní stavy nové technologie VZT  a CHLA

- součinnost při zprovoznění zařízení a zkouškách.

# Výstupy pro BMS

Dokumenta číslo input.doc obsahuje data nutná pro integraci doplněného zařízení MaR na technologie a prostory elektronové mikroskopie.

# Závěr

Elektrická zařízení v tomto projektu byla navržena dle platných norem. V souladu s tím musí být podrobena výchozí revizi a také podle nich provozována.

Veškerou elektroinstalaci je nutno provést dle předpisů a norem platných v době a místě stavby. Před uvedením el. zařízení do provozu musí dodavatel provést výchozí revizi (dle ČSN 33 2000-6-61).

Dodavatel řádně poučí uživatele o funkci el. zařízení a zakreslí do jednoho paré skutečné provedení elektroinstalace.

Při montáži a provozu el. zařízení je třeba dodržet následující pokyny:

- v případě požáru nebo úrazu el. proudem se zařízení vypíná hlavním vypínačem v rozváděči

- obsluhovat el. zařízení může osoba prokazatelně poučená v rozsahu ČSN 34 3100, pracovat na zařízení může osoba znalá dle ČSN 34 3100.