# Základní údaje

Název akce:	PrF MU – stavební úpravy prostor 1.PP

Stavebník:	Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Veveří 158/70, 611 80 Brno

Místo:		Právnická fakulta, Veveří 158/70, 611 80 Brno

Posouzení projektové dokumentace z hlediska požární bezpečnosti bylo zpracováno v souladu s vyhláškou MV 246/2001 Sb. a vyh. MV 23/2008.

# Seznam použitých norem:

ČSN 73 0802 		PBS – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 		PBS – Společná ustanovení

ČSN 73 0818		PBS – Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0821 ed.2 	PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0833		PBS – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0834 	 	PBS – Změny staveb

ČSN 73 0848 	 	PBS – Kabelové rozvody

ČSN 73 0872	 	PBS – Ochrana stavebních objektů proti šíření požáru VZT zařízením

ČSN 73 0873	 	PBS – Zásobování požární vodou

ČSN 73 0875 	 	PBS – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

Příručka Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí PAVUS

Související normy a předpisy

# Seznam použitých podkladů

Projektová dokumentace

# Stručný popis navržené změny užívání

Touto projektovou dokumentací se řeší stavební úpravy – udržovací práce částí kancelářských prostor a prostor archivu v 1. PP Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Po stavebních úpravách budou prostory sloužit pouze administrativním účelům se zázemím.

V rámci navržených prací budou provedeny drobné dispoziční změny tak, aby kancelářské prostory lépe vyhovovaly požadovanému provozu a bude doplněno hygienické zázemí.

S navrženými pracemi souvisí rekonstrukce podlah, výměny osazení nových dveřních výplní, rekonstrukce silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace, vytápění, rozvodů vody a kanalizace a provedení nových vnitřních omítek v řešených místnostech.

# Vyhodnocení změny stavby

Vyhodnocení změny užívání objektu ke stavu před první změnou

Dle kapitoly 3.2 ČSN 730834 – PBS – Změny staveb nedochází ke změně užívání objektu:

- Nedochází k navýšení požárního rizika nevýrobního objektu zvýšením součinu (pn.an. c) o více než 15 kg/m2

  - součinitel c = 1 a nemění se

  - stálé požární zatížení se nemění

  - původní součinitel an = 1 a 0,7

  - nový součinitel an =1

  - původní nahodilé požární zatížení 40  a 120 kg/m2

  - nové nahodilé požární zatížení je 40 kg/m2

  - původní součin pn. an.c =  56

  - nový součin pn. an .c = 40

Splněno

- Nedochází k navýšení počtu unikajících osob z objektu nebo jeho části o více než 20% na kteroukoli únikovou cestu, nebo je prokázáno, že evakuace vyhoví současně platným předpisům

- Evakuace z řešených prostor je vyhodnocena níže

Splněno

- Nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo osob s omezenou schopností pohybu

- Není uvažováno s výskytem osob neschopných samostatného pohybu nebo s omezenou schopností pohybu

Splněno

- Nedochází k záměně funkce objektu nebo jeho části ve vztahu na příslušné projektové normy

- je využito pouze ČSN 730802 – nedochází k záměně

Splněno

- Nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným změnám

- Nejsou navrženy žádné tyto stavební úpravy

Splněno

Ve smyslu ČSN 730834 se jedná o změnu stavby skupiny I.

- dojde ke změně dispozičního členění prostor, při kterém nevzniknou místnosti větší než 100 m2 a k opravě nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí

# Technické požadavky na změny staveb skupiny I.

Změny staveb sk. I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

- Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničující únikové cesty nebo oddělují prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut

- Požární odolnost stavebních konstrukcí nebude dotčena, pouze v místě zrušené výtahové cesty dojde k zaslepení otvoru SDK s požární odolností EI 45 DP1

- nové překlady musí být chráněny vápeno cementovou omítkou na pletivu tl. min. 20 mm na požární odolnost R 45 DP1

Splněno

- třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích nebude oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F; u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru jako hořící odpadávají nebo odkapávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněnou únikovou cestu) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2;

- Použité keramické obklady, omítky a SDK jsou třídy reakce na oheň AI nebo A2

- Na konstrukce podlah nejsou kladeny zvláštní požadavky

Splněno

- šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost

- Velikost požárně otevřených ploch se nemění.

Splněno

- nově zřizované prostupy stěnami podle bodu a) budou utěsněny podle 6.2 ČSN 730810

- Veškeré prostupy rozvodů a instalací stěnami ohraničující řešený prostor budou utěsněny dle níže uvedených podmínek

Splněno

- Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 730872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F

- Bude provedeno pouze nové odvětrání WC kovovým potrubím vedeným v podhledu a lokálními podtlakovými ventilátory. Vyústění potrubí bude do dvorní fasády v objektu. Průřezová plocha potrubí bude vždy menší než 40 000 mm2 a bude se jednat pouze o jednotlivý prostup potrubí – potrubí není nutno opatřovat požární klapkou. Po provedení prostupu musí být stěna vždy zapravena až k líci potrubí

Splněno

- Nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 730810

- Veškeré prostupy rozvodů a instalací stěnami ohraničující řešený prostor budou utěsněny dle níže uvedených podmínek

Splněno

- V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy, nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem oproti původnímu stavu není zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.);

- Evakuace z řešených prostor je komplexně vyhodnocena níže

Splněno

- Je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b) ČSN 730834 pokud normy řady ČSN 7308xx jmenovitě vyžadují; požárně dělicí konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. SPB, pro III. SPB musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu);

- Nevznikl požadavek na vytvoření nového požárního úseku.

Splněno

- V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 7308xx

Hasicí přístroje

V řešeném prostoru bude osazen 2 x  hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21 A

Hasicí přístroje v požárním úseku se umísťují na trvale přístupném a dobře viditelném místě, podle pokynů výrobce a v přiměřené výšce v závislosti na hmotnosti a musí být zajištěny proti pádu. (rukojeť max. 1,5 m nad podlahou).

Každé stanoviště hasicího přístroje se označuje piktogramem. V případě, že není stanoviště hasicího přístroje přímo viditelné, označuje se šipkou a piktogramem. Doporučený rozměr značky je 210x210 mm. Bílý piktogram je na červeném pozadí.

Hasicí přístroje se umísťují hlavně v blízkosti technických zařízení, na místech se zvýšeným požárním nebezpečím a v prostorech, ve kterých se vykonávají činnosti spojené se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu.

Umístění hasicích přístrojů nesmí bránit evakuaci z objektu ohroženého požárem nebo ji jinak ztěžovat. Taktéž není vhodné umísťovat hasicí přístroje v tmavých a úzkých prostorech.

Hasicí přístroje se nesmí vystavit sálavému teplu ani přímému slunečnímu záření, které by mohlo způsobit zvýšení tepla nad povolenou teplotu uvedenou výrobcem.

EPS

Celý objekt je vybaven stávajícím systémem elektrické požární signalizace, který zůstane zachován.

Poloha automatických bodových hlásičů bude upravena a doplněny nové hlásiče na podhledu i stropě dle nového dispozičního řešení, tak, aby v řešené části byly zabezpečeny všechny prostory vyjma prostor bez požárního rizika.

Pro zabezpečení vytipovaných prostor jsou navrženy bodové hlásiče dle ČSN EN 54-7 využívající vysílaného světla (tzv. optickokouřové), reagující na přítomnost viditelných částí zplodin, vznikajících při hoření.

Ovládání dalších zařízení systémem EPS

Stavební úpravy si nevyžádají úpravu stávajícího řešení ovládání či snímání ostatních zařízení systémem EPS. Režim ústředny i dohledu nad systémem EPS nebude touto dokumentací měněn a bude ponechán stávající.

Splněno

# Požadavky na těsnění prostupů rozvodů a instalací

Veškeré prostupy požárními stěnami a stropy musí být utěsněny dle následujících podmínek:

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti ani ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.).

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, v případě vzduchotechnických zařízení v souladu a ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisícími s prostupy v ČSN 73 08…

Poznámka: je-li ve zděné, betonové sendvičové či jiné požárně dělicí konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor např. pro potrubí, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn, dobetonován či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí. Pokud však skladba požárně dělící konstrukce nezaručuje požární utěsnění prostupujících rozvodů a instalací, musí byt bez ohledu na použitý materiál prostupujících zařízení a jejich rozměry (např. průřezovou plochu) zajištěno utěsnění podle 7.5.8. ČSN EN 13501-2 +A1 (obdobně jako podle 6.2.2).

čl. 6.2.2 - u dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle 6.2.1 zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků (dále jen manžet) jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností dělící konstrukce, za postačující se považuje odolnost do 90 minut, těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2 +A1 , a to v těchto případech:

a) požární odolnosti EI

aa) kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm2 jde-li o vertikální polohu potrubí, nebo přes 12 500 mm2, jde-li o horizontální polohu potrubí s odchylkou do 150 (EI-UU nebo EI-CU),

ab) potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 15 000 mm2 (EI-UC)

ac) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 12 000 mm2 (EI-UC),

ad) kabelových a jiných rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolaci (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg/m2 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle ČSN 73 0802 či ČSN 73 0804, vodičů a kabelů které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266 a zařízení navrhovaných podle ČSN 73 0848),

b) požární odolnosti E-C/U, nebo U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělící konstrukcí klasifikace EW

Bez ohledu na průřezové plochy potrubí podle bodů a), b), která prostupují požárně dělícími konstrukcemi do chráněných únikových cest, musí být tato potrubí utěsněna manžetami.

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodů a) nebo b) a jsou většího světlého průřezu než 2 000 mm2, přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2 +A1.

Poznámka: jestliže se jedná o postupy podle tohoto článku, musí být kromě tohoto zaplnění konstrukce až k vnějšímu povrchu potrubí (podle 6.2.1) provedeno i utěsnění manžetou vyhovující 7.5.8 ČSN EN 13501-2 +A1, tím se zajistí, že ani vnitřním otvorem potrubí či jeho hořlavou hmotou nedojde k šíření požáru. Kromě toho může toto těsnění manžetou zajistit i lepší těsnost styku mezi vnějším povrchem potrubí a požárně dělicí konstrukcí. Prostupy realizované podle 6.2.2 musí být zřetelně označeny štítkem s informacemi:

požární odolnost

druh nebo typ ucpávky

datum provedení

adresa a jméno zhotovitele (firmy)

označení výrobce systému

Potrubí, která mají menší světlé průřezové plochy, než stanoví 6.2.2. nebo mají třídu reakce na oheň A1, A2, se nemusí klasifikovat podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2 +A1, avšak musí být upraveny podle 6.2.1.

Při hodnocení hmotnosti s limitem 1,0 kg/m2 podle bodu ad) se započítávají jen látky (izolace), které mohou hořet.

# Posouzení evakuace z prostorami

Evakuace z prostor bude řešena jednou nechráněnou únikovou cestou vedoucí do průjezdu a odtud přímo na volné prostranství – do dvora nebo před budovu.

Obsazení osobami

V novém stavu bude celková plocha kanceláří 97,84 m2, dle pol. 1.1.1 ČSN 730818  je plocha na osobu 5 m2 – v řešeném prostoru je uvažováno s celkem 20 osobami.

Délka únikové cesty

Délka únikové cesty je posouzena, od vstupních dveří do jednotlivých místností či skupiny místností (plocha místnosti či skupiny místností je do 100 m2, největší vnitřní vzdálenost k východu z této místnosti či skupiny místností je do 15 m, v prostoru místnosti či skupiny místností nebude více jak 40 osob).

Mezní délka únikové cesty je pro jeden směr úniku při součiniteli a = 1 maximálně 25 m – skutečná délka únikové cesty až na volné prostranství je maximálně 18 m – Vyhovuje

Šířka únikové cesty

Minimální šířka únikové cesty z řešeních prostor je při součiniteli a = 1 minimálně 1 únikový pruh = 550 mm, skutečná šířka v nejužším místě – dveřích je 800 mm = 1,5 ÚP – Vyhovuje

Minimální šířka únikové cesty z průjezdu je při součiniteli a = 1 minimálně 1 únikový pruh = 550 mm, skutečná šířka v nejužším místě – vratech je 1500 mm = 2,5 ÚP – Vyhovuje

(S únikem do průjezdu je uvažováno také pro 20 osob ze sousedního křídla)

Dveře na únikových cestách

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře na únikových cestách umožňují buď ve směru úniku trvale volný průchod, nebo jsou-li opatřeny speciálními bezpečnostními zámky (např. kódovými kartami) musejí být v případě evakuace osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření

Dveře na únikové cestě kromě dveří na volné prostranství se musí otvírat ve směru úniku. Za otvíravé ve směru úniku se považují také dveře kývavé a vodorovně posuvné (do stran) mimo únikovou cestu.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy, s výjimkou dveří z místnosti nebo funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná ve smyslu čl. 9.10.2 a 9.10.6 ČSN 730802 a dveří na únikových cestách z požárního úseku řešeného dle ČSN 730804 – nejedná se o chráněné únikové cesty.

Dveřní křídla započítaná do šířky únikové cesty, pokud jsou při běžném provozu zajištěna, musí mít na straně dveří ve směru úniku umístěn uzávěr, který umožňuje snadné a rychlé otevření křídla (např. pákový uzávěr s rukojetí nejvýše 1200 mm nad podlahou, otevíratelný pohybem shora dolů nebo vodorovně ve směru úniku). Tomuto opatření odpovídá např. paniková klika dle EN 179.

Tento požadavek se týká dveří mezi m.č.: P01075 a P01074d a m.č. P01074d a průjezdem.

Evakuace z řešených prostor je vyhovující

# Závěr

Při splnění výše uvedených požadavků splňuje stavba technické podmínky požární ochrany staveb. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci pro stavební řízení musejí být zapracovány do PBŘ a předloženy ke schválení místně příslušnému HZS.

Při provádění a užívání stavby je nutno respektovat případné podmínky uvedené v závazném stanovisku místně příslušného HZS.

# Požadavky vyplývající z posouzení PO

- Dveře mezi m.č.: P01075 a P01074d a m.č. P01074d a průjezdem musejí být bez prahů, otvíravé ve směru úniku a musejí být buďto mez možnosti uzamčení nebo vybaveny kováním dle EN 179 (paniková klika)

- V místě zrušené výtahové cesty musí dojít k zaslepení otvoru po výtahu SDK nebo jinou konstrukcí s požární odolností EI 45 DP1

- Nové překlady musí být chráněny vápeno cementovou omítkou na pletivu tl. min. 20 mm na požární odolnost R 45 DP1

- Musí být provedeno těsnění prostupů rozvodů a instalací stavebními konstrukcemi ohraničujícími řešený prostor

- Musí být přizpůsobeno rozmístění hlásičů EPS a provedena revize tohoto zařízení.