## Tabulka kontr_bodu
rozva děč MaR | 35DC1S114A |  | SOUPIS KONTROLNÍCH BODŮ MaR |  | kontroler | eBX 04 … eBCON 349 00
| V/V Jednotka MaR |  | VZT; CHL; ÚT; Výt; ZTI; VHM | KÓD MaR | HW V/V proměnná | jméno proměnné | název / popis signálu | TYP | popis
_U01 | e-BM-440 | IP 1 | 1S115 koncentrace O2 0,3 m | 35.1S115.45.BX1 | 34900.AI 3101 | BHA36_AI_KoncentraceO2_1S115_h03 | koncentrace O2 u podlahy m.č. 1S115 | AI | snímač 0÷10VDC
_U01 | e-BM-440 | IP 2 | 1S116 koncentrace O2 0,3 m | 35.1S116.45.BX1 | 34900.AI 3102 | BHA36_AI_KoncentraceO2_1S116_h03 | koncentrace O2 u podlahy m.č. 1S116 | AI | snímač 0÷10VDC
_U01 | e-BM-440 | IP 3 | 1S114 teplota chladící vody RU | 35.1S114.84.BT1 | 34900.AI 3103 | BHA36 AI_chladící voda_1S114 | teplota chladící vody za regulačním uzlem v 1S114 | AI | 0÷10 V / NTC
_U01 | e-BM-440 | IP 4 | [5 empty] | AI | rezerva
_U01 | e-BM-440 | OP 1 | 35.1S115.VZT.1S115/604.1.MR1 | 35.1S115.604 MR1 | 34900.AO 3101 | BHA36_AO_Vent_ZapVyp_Místnost 1S115 | odtahový ventilátor CF6 v m.č. 1S115 | AO-RDO | 1 / 10 V relé
_U01 | e-BM-440 | OP 2 | 35.1S116.VZT.1S116/604.2.MR1 | 35.1S116.604 MR1 | 34900.AO 3102 | BHA36_AO_Vent_ZapVyp_Místnost 1S116 | odtahový ventilátor CF6 v m.č. 1S116 | AO-RDO | 1 / 10 V relé
_U01 | e-BM-440 | OP 3 | 1S114 čerpadlo chladící vody ZAP | 35.1S114.85.MC1 | 34900.AO 3103 | BHA36_AO_Cerp_ZapVyp_1S114 | ovládání čerpadla chladící vody v regul.uzlu v m.č. 1S114 čerp.DI1_GND | AO-RDO | 1 / 10 V relé
_U01 | e-BM-440 | OP 4 | 1S114 reg.ventil chladící vody reg | 35.1S114.86 YA1 | 34900.AO 3104 | BHA36_AO_Mix_Chlad_1S114 | regulační ventil chladící vody 0÷100 v regul.uzlu v m.č. 1S114 | AO | 0÷10 V
_U02 | e-BM-800 | IP 1 | 1S115 koncentrace O2 1,3 m | 35.1S115.45.BX2 | 34900.AI 3201 | BHA36_AI_KoncentraceO2_1S115_h130 | koncentrace O2 1,3 m nad podlahou m.č. 1S115 | AI | snímač 0÷10VDC
_U02 | e-BM-800 | IP 2 | 1S116 koncentrace O2 1,3 m | 35.1S116.45.BX2 | 34900.AI 3202 | BHA36_AI_KoncentraceO2_1S116_h130 | koncentrace O2 1,3 m nad podlahou m.č. 1S116 | AI | snímač 0÷10VDC
_U02 | e-BM-800 | IP 3 | 1S115 odtahový ventilátor ERR | 35.1S114.85.MC1.1 | 34900.BI 3203 | BHA36_BI_Vent_Jistic_Mistnost_ 1S115 | odtahový ventilátor CF6 v m.č. 1S115 ERR - výpadek jističe | DI | kontakt 5V dC
_U02 | e-BM-800 | IP 4 | 1S116 odtahový ventilátor ERR | 35.1S114.85.MC1.1 | 34900.BI 3204 | BHA36_BI_Vent_Jistic_Mistnost_ 1S116 | odtahový ventilátor CF6 v m.č. 1S116 ERR - výpadek jističe | DI | kontakt 5V dC
_U02 | e-BM-800 | IP 5 | 1S115 odtahový ventilátor CHOD | 35.1S106.507.BP4 | 34900.BI 3205 | BHA36_BI_Vent_Chod_Mistnost_ 1S115 | odtahový ventilátor CF6 v m.č. 1S115 CHOD - sepnutý stykač | DI | kontakt 5V dC
_U02 | e-BM-800 | IP 6 | 1S115 odtahový ventilátor CHOD | 35.1S106.507.BP5 | 34900.BI 3206 | BHA36_BI_Vent_Chod_Mistnost_ 1S116 | odtahový ventilátor CF6 v m.č. 1S116 CHOD - sepnutý stykač | DI | kontakt 5V dC
_U02 | e-BM-800 | IP 7 | 35.1S124.VZT.0000/5.03 | 35.1S114..MC1 | 34900.BI 3207 | BHA36_BI_Cerp_Jistic_Mistnost_ 1S114 | oběhové čerpadlo chladící vody v m.č. 1S114 ERR - výpadek jističe | DI | kontakt 5V dC
_U02 | e-BM-800 | IP 8 | 35.1S125.VZT.0000/5.03 | 35.1S114..MC1 | 34900.BI 3208 | BHA36_BI_Cerp_Chod_Mistnost_ 1S114 | oběhové čerpadlo chladící vody v m.č. 1S114 CHOD - čerp. C1- | DI | kontakt 5V dC