## Přehled VZT zařízení A35
VZDUCHOTECHNIKA | [30 empty] | PŘEHLED ZAŘÍZENÍ
PŘEHLED VENTILÁTORŮ, JEDNOTEK, FAN COILŮ, ČERPADEL A ZVLHČOVAČŮ
KÓD | TYP | UMÍSTĚNÍ |  | PARAMETRY | [19 empty] | VÝROBCE | POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE | [5 empty] | POZNÁMKA
|  |  | ks | Průtok vzduchu (m3/h) | Externí tlak (Pa) | Topný výkon (kW) | Tlak. ztráta výměníku (kPa) | Tlak. ztráta ventilu (kPa) | Množství vody 80/60°C (l/s) | Vlhčení množství páry (kg/h) | Chladící výkon split (kW) | Chladící výkon (kW) | Tlak. ztráta výměníku (kPa) | Tlak. ztráta ventilu (kPa) | Množství vody 7/14°C (l/s) | El. příkon (kW) | Proud (A) | Napětí (V) | Ochrana motoru | Pracovní frekvence | Důležitost dodávky | Zatřídění | Způsob ovládání |  | Řízení | Silové napojení | Napojeno z | Přívodní kabel | Jistič | ZTI
Zařízení VZT - č. 104 | Odtah SF6
35.1S115.VZT.1S115/104.01 | potrubní ventilátor RM 125 | 1S115 | 1 | 150 | 250 | [10 empty] | 0.044 | 0.21 | 230 | tep. pojistka |  | Bez zálohy |  | spouštět tlačítkem a čidlem kyslíku | Elektrodesign | MaR | ESIL
35.1S116.VZT.1S116/104.01 | potrubní ventilátor RM 125 | 1S116 | 1 | 150 | 250 | [10 empty] | 0.044 | 0.21 | 230 | tep. pojistka |  | Bez zálohy |  | spouštět tlačítkem a čidlem kyslíku | Elektrodesign | MaR | ESIL