## Rozpočet
CEI - CEITEC | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
302 – 15 TECHNICKÉ PLYNY
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | dusík
1 |  | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 8x1,5 | bm | 5 | 0 | 0
2 |  | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 12x1,5 | bm | 45 | 0 | 0
3 |  | Tvarovky nerez | kpl | 1 | 0 | 0
4 |  | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m tr. | 50 | 0 | 0
5 |  | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 50 | 0 | 0
6 |  | Chránička potrubí DN25/1m | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
8 |  | Zkoušení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
9 |  | Odběrové místo dusíku - vstup 10 bar / výstup 0 až 8 bar | ks | 2 | 0 | 0
10 |  | Rychlospojka třída 17 8mm - výstup redukčního panelu | ks | 2 | 0 | 0
| Celkem za | dusík |  |  |  | 0
Díl: | 2 | heliu 4.6
1 |  | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 8x1,5 | bm | 3 | 0 | 0
2 |  | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 12x1,5 | bm | 35 | 0 | 0
3 |  | Tvarovky nerez | kpl | 1 | 0 | 0
4 |  | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m tr. | 38 | 0 | 0
5 |  | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 38 | 0 | 0
6 |  | Chránička potrubí DN25/1m | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
8 |  | Zkoušení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
9 |  | Odběrové místo dusíku - vstup 10 bar / výstup 0 až 8 bar | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | Hadicový nástavec třída 17 10mm - výstup redukčního panelu | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za | helium 4.6 |  |  |  | 0
Díl: | 3 | helium 6.0
1 |  | Trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1,5 | bm | 12 | 0 | 0
2 |  | Trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 12x1,5 | bm | 55 | 0 | 0
3 |  | Trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1,5 | bm | 20 | 0 | 0
4 |  | Tvarovky nerez | kpl | 1 | 0 | 0
5 |  | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m tr. | 87 | 0 | 0
6 |  | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 87 | 0 | 0
7 |  | Chránička potrubí DN25/0,5m | ks | 2 | 0 | 0
8 |  | Chránička potrubí DN25/1m | ks | 2 | 0 | 0
9 |  | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
10 |  | Zkoušky potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
11 |  | Kulový kohout třída 17 PN63, DN10 (G3/8") s výstupní redukcí W21,8x1/14" | ks | 3 | 0 | 0
12 |  | Automatický redukční panel vč. příslušenství pro 2x1 TL, výst. přetl. 10 bar | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za | helium 6.0 |  |  |  | 0
Díl: | 4 | stlačený vzduch
1 |  | Trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 12x1,5 | bm | 25 | 0 | 0
2 |  | Trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1,5 | bm | 60 | 0 | 0
3 |  | Trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 26,9x1,6 | bm | 55 | 0 | 0
4 |  | Tvarovky nerez | kpl | 1 | 0 | 0
5 |  | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m tr. | 140 | 0 | 0
6 |  | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 140 | 0 | 0
7 |  | Chránička potrubí DN25/0,5m | ks | 2 | 0 | 0
8 |  | Chránička potrubí DN25/1m | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Chránička potrubí DN40/0,5m | ks | 4 | 0 | 0
10 |  | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
11 |  | Zkoušky potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
12 |  | Kulový kohout třída 17 PN63, DN10 (G3/8") | ks | 4 | 0 | 0
13 |  | Kontrolní manometr pr. 100mm, 1 až 1,6 MPa, včetně uzavírací armatury | kpl | 4 | 0 | 0
14 |  | Rychlospojka třída 17 8mm | ks | 4 | 0 | 0
| Celkem za | stlačený vzduch |  |  |  | 0
Díl: | 5 | kompresorová stanice
1 |  | Cu trubka 12x1, 18x1 | bm | 10 | 0 | 0
2 |  | Cu trubka 22x1, 28x1 | bm | 10 | 0 | 0
3 |  | Tvarovka Cu | kpl | 1 | 0 | 0
4 |  | Ag pájak 45 + pasta | 9 | 100 | 0 | 0
5 |  | Ochranný plyn pro pájení Cu potrubí | m tr. | 20 | 0 | 0
6 |  | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 20 | 0 | 0
7 |  | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
8 |  | Zkoušky potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
9 |  | Kulový kohout PN16, DN15 (G1/2") | ks | 4 | 0 | 0
10 |  | Kulový kohout PN16, DN20 (G3/4") | ks | 4 | 0 | 0
11 |  | Kulový kohout PN16, DN25 (G1") | ks | 7 | 0 | 0
12 |  | Zpětný ventil PN16, DN15 (G1/2") | ks | 2 | 0 | 0
13 |  | Čidlo snímání tlaku 4-20 mA | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | Kontrolní manometr pr. 100mm, 1 až 1,6 MPa, včetně uzavírací armatury | ks | 1 | 0 | 0
15 |  | Bezmazný kompresor - výkon 47,5 Nm3/h, 7,4 kW | ks | 2 | 0 | 0
16 |  | Stojatý zásobník stlačeného vzduchu 500 litrů vč. Výbavy dle ČSN, odvaděč kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0
17 |  | Jednotka sušení a filtrace - 45 Nm3/h, TRB -60°C, včetně čidla TRB | ks | 2 | 0 | 0
18 |  | Redukční panel jednoduchý 1,0 /0,8 Mpa | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | Tlaková hadice ke kompresoru PN16, DN15 | ks | 2 | 0 | 0
20 |  | Elektroinstalace | kpl | 1 | 0 | 0
21 |  | Hadice PVC PN16, DN10 pro odvod kondenzátu | m tr. | 15 | 0 | 0
| Celkem za | kompresorová stanice |  |  |  | 0
| Celkem za | 302-15 Technické plyny |  |  |  | 0
Potrubí je včetně závěsů, konzol a příchytného materiálu.
Výfukové potrubí od pojistných ventilů je započteno v potrubních rozvodech.
Redukční panely jsou včetně držáků tlakových lahví a připojení tlakových lahví.
V dodávce materiálu je zahrnuta práce a služby včetně stavevních přípomocí.
Požární ucpávky prostupů jsou součástí potrubních rozvodů.
Vypracoval: Ing. Zdeněk Kvapil