Předpisy a normy

| Poz. | název - popis | množství |  |  | dislokace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | prostorový snímač teploty pro prostředí normální, rozsah 0 ÷ 40 °C, signál 4÷ 20 (0÷20) mA, | ks |  | 9 | 1S38, 1S41, 1S102, 1S45; 1S48; 1S63 |
| 2. | prostorový snímač vlhkosti,pro prostředí normální, rozs 20 ÷ 90 % r.v., signál 4÷ 20 (0÷20) mA, | ks |  | 4 | 1S38; 1S41; 1S102; 1S104 |
| 3. | prostorový detektor koncentrace kyslíku v ovzduší, pro prostředí normální; rozs. 15 - 25% obj. O2, signály 4÷ 20 (0÷20) mA, signalizace stavu Alarm 1, Alarm 2, Fault; ovládání TEST, RESET. | ks |  | 7 | 1S38; 1S41; 1S45; 1S102 |
| 4. | detektor zaplavení prostoru, napájení 24 VAC/DC, výstup kontakt přepínací, | ks |  | 1 | 1S101 |
| 5. | prostorový snímač venkovní teploty, rozsah -30 ÷ +50°C | ks |  | 1 | 1S105 |
| 6. | ovládací přístroj pro dvoutrubkový fancoil (klimatizace), připojení na řídící stanici EXCEL 10, | ks |  | 1 | 1S104 |
| 7. | elektrotermická ovládací hlavice pro radiátorové ventily - ventily 2x CHL , 1x ÚT | ks |  | 3 | 1S104 |
| 8 | výstražné zařízení optické a akustické signalizace - siréna + maják 24Vdc / ac | ks |  | 4 | 1S38; 1S41; 1S45; 1S102 |
| 9 | kalibrační plyn pro detektory poklesu koncentrace kyslíku O2 (poměr N2+O2 dle výrobce detekt) | ks |  | 2 |  |
| 11 | Digitální regulátor - stanice EXCEL , volně programovatelný DDC, komunikkace BACnet ip, LON WORKS, RS232 | ks |  | 1 | 4RDC2 … 1S104 |
| 12 | jednotka rozšíření vstupů AI … 8 AI … komunikace LON | ks |  | 3 | 4RDC2 … 1S104 |
| 13 | jednotka rozšíření vstupů DI … 10 DI … komunikace LON | ks |  | 3 | 4RDC2 … 1S104 |
| 14 | jednotka rozšíření výstupů DO ..4 RDO … komunikace LON | ks |  | 5 | 4RDC2 … 1S104 |
| 15 | jednotka rozšíření výstupů AO ..4 AO … komunikace LON | ks |  | 1 | 4RDC2 … 1S105 |
| 16 | převodní relé vstup 24Vac, výstup kontakt 230 VAC, 6A, kompl- vč.patice, diod, | ks |  | 16 | 4RDC2 … 1S104 |
| 17 | GSM zařízrení pro vysílání alarmů, | ks |  | 1 |  |
| 18 | řídící jednotka pro fancoilové klimatizační jednotky, EXCEL XL 10, komunikační napojení na stávající systém MaR - sběrnice LON- výstupy pro: ovládání výkonu ventilátoru FCU (třístupňové), ovládání ventilu chladící vody do FCU, s nástěnným ovladačem, napájení z rozv MaR, připojení na komunikační sběrnici v m.č. 1S48 | ks |  | 1 | 4DC15 (FCU) … 1S104 |
| 19 | aplikační sw vybavení řídícího systému EXCEL (WEB) v prostoru laboratoří NMR přístavby A4, podle soupisu vstupů/výstupů, 100 hw k.b., 160 sw k.b., vč. FCU | kpl |  | 1 |  |
| 20 | programové vybavení rozšíření vizualizace na doledovém centru BMS, archivací a uživatelských programů pro uživatelské zpracpvání dat | kpl |  | 1 |  |
| 21 | programové vybavení Klient 3 pro místní zobrazení, tisky a zpracování dat techniky prostředí laboratoří NMR a souvisejících technologií Přístavby A4, | kpl |  | 1 |  |
| 22 | pořízení příslušných licencí pro integraci aplikace MaR v prostoru laboratoří NMR přístavby A4 a na dohledovém centru BMS, | kpl |  | 1 |  |
| Poz. | název - popis | množství |  |  | dislokace |
| 23 | úprava aplik. SW stávajících centrál EXCEL XL50 a připojených LON v/v jednotek, nový vývod ovládání a signalizace provoz. stavů oběh. čerpadla, doplněné komunikace na LON | kpl | 1 |  |  |
| 24 | Doprogramování obrazovek a datových bodů a rozšíření databáze o nové kontrolní body - vizualizace na dohledovémpracovišti ILBIT další licence Klient 3 | kpl | 1 |  |  |
| 25 | Doprogramování obrazovek a datových bodů a rozšíření databáze o nové kontrolní body - vizualizace na novém uživatelském dohledovém pracovišti NMR v 1PP. | kpl | 1 |  |  |
| 26 | připojení jednotek přesné klimatizace, zdroje chladu, měřičů elektrrické energie do sběrnice LON WORKS, včetně oživení a anpojení na řídící systém | kpl | 7 |  |  |
| 27 | propojení sítě LON WORKS původní instalace se sítí novýcý V_V jednotek LON WORKS | kpl | 1 |  |  |
| 28 | Úprava stávajícího aplikačního SW EBI, doplnění BACnet inerface | kpl | 1 |  |  |
| 29 | Rozvaděč nástěnný 4RDC2, rozměr 600 x 2000 x 300; krytí min. IP 44 / 20; Napájení 230VAC, 16A, zdroje 24VDC, 24VAC, jištění, instalace centrály EXCEL WEB a připojených LON v/v jednotek, svorkovnice, převodová relé, | ks | 1 |  | 1S104 |
| 30 | Rozvaděč vestavný 4DC15 (FCU), rozměr 400 x 350 x 140, do výklenku v SDK stěně krytí min. IP 40 / 20; | ks | 1 |  | 1S104 |
| 31 | HW úprava stávajícího rozvaděče hlavního rozvaděče MaR 4RDC1: doplnění vývodu napájení a ovládání pro nové oběhové čerpadlo, jištění s pomocným kontaktem, stykač, svorky, připojení na řídící jednotku EXCEL XL50 a jednotky LON WORKS | kpt | 1 |  | 1S54 |
| 32 | počítač pro datový server EBI, nová instalace, rackové provedení, 2 procesor; paměť 16 GB pro 2 CPUs 1333 MHz; 2 HDDs; Zdroj Redundant, Power Saving BIOS Setting; správa serverů; optická zařízení 16x DWD-ROM ; kolejnice, police | kpt | 1 |  | 1S31 |
| 33 | EBI systémový SW pro kompletní správu budov pro řízení a správu systémů budov a technologií, nová instalace na nový HW; rozsah licencí | kpt | 1 |  | 1S31 |
| 34 | převodník pro připojení sítě LON WORKS na systém EBI, včetně oživení | ks | 1 |  | 1S31 |
| 35 | převodník pro připojení linky C-Bus na systém EBI, včetně oživení | ks | 1 |  | 1S31 |
| 40. | kabeláž nosné části kabelové žlaby MARS 62/50, dodávka a instalace | m | 35 |  |  |
| 41. | kabeláž nosné části kabelové žlaby MARS 40/20, dodávka a instalace | m | 65 |  |  |
| 42. | kabeláž nosné části kabelové chráničky, dodávka a instalace | m | 65 |  |  |
| 43. | kabeláž kabel pro MaR stíněný, 4x1 , dodávka, montáž | m | 540 |  |  |
| 44. | kabeláž kabel pro MaR stíněný, 7x1 , dodávka, montáž | m | 175 |  |  |
| 45. | kabeláž kabel pro MaR stíněný, 14x1 , dodávka, montáž | m | 55 |  |  |
| Poz. | název - popis | množství |  |  | dislokace |
| 47. | kabeláž kabel silový celoplastový 5x1,5 mm2; dodávka, montáž | m |  | 18 |  |
| 48. | kabeláž kabel sdělovací 2x2x1, stíněný, párovaný, pro komunikace RS485, BELDEN 9842, dodávka, montáž | m |  | 350 |  |
| 49. | kabeláž UTP KAT. 5e, párovaný, pro komunikace ETHERNET, Dodávka, montáž | m |  | 380 |  |
| 50. | protipožární ucpávky kabelových prostupů | ks |  | 5 |  |
| 51. |  |  |  |  |  |
| 52. | individuální vyzkoušení, | kpl |  | 1 |  |
| 53. | seřízení a kalibrace | kpl |  | 1 |  |
| 54. | uvedení do provoru, | kpl |  | 1 |  |
| 55. | komplexní zkoušky, | kpl |  | 1 |  |
| 56. | výchozí revize | kpl |  | 1 |  |
| 57. | zaškolení obsluhy | kpl |  | 1 |  |