## List1
CEI - CEITEC |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
302 – 09 VZDUCHOTECHNIKA
číslo | název položky | MJ | počet
Zařízení č. 1 - Větrání NMR
1.01 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení s vývody nahoru, hmotnost 203kg | kpl | 1
ve složení:
- přívodní ventilátor s EC motorem 1.100 m3/h, 350 Pa
- odvodní ventilátor s EC motorem 1.100 m3/h, 350 Pa
- vodní ohřívač Qt = 11,1 kW
- deskový rekuperátor tepla s bypassem
- kapsové filtry EU7/EU5
- plně propojený vestavěný řídící systém včetně teplotních čidel a externího ovladače SCP
- komunikační rozhraní LON
1.02 | Parní odporový zvlhčovač 8kg/h | kpl | 1
včetně příslušenství:
- relé
- hygrostat kanálový
- čidlo vlhkosti kanálové
- čidlo tlakové diference
- trubice 81-350
- parní hadice D=54/45mm, délka 3m
- kondenzační hadice KS10, délka 3m
1.03 | Uzavírací klapka d250 se servopohonem 24V | ks | 1
1.04 | Směšovací uzel, 0-10V, 24V | ks | 1
1.05 | Modul pro samostatné jištění čerpadla s automatickým spínáním | ks | 1
1.06 | Spona rychloupínací d250 | ks | 4
1.07 | Tlumič hluku kulisový 100-250-1500 | ks | 3
1.08 | Tlumič hluku kulisový 100-250-1000 | ks | 3
1.09 | Tlumič hluku kruhový d250/900 | ks | 2
1.10 | Vířivá vyúsť čtvercová přívodní s nastavitelnými lamelami a horizontálním připojením, vč. regulační klapky a čtvercové čelní desky 600x600, 32 lamel | ks | 1
1.11 | Vířivá vyúsť čtvercová odvodní s horizontálním připojením, vč. regulační klapky a čtvercové čelní desky 600x600, 32 lamel | ks | 1
1.12 | Ohebná hadice protihluková d250 | bm | 3
1.13 | Obdélníková vyústka odvodní na hranaté potrubí jednořadá plastová 400x200, RAL dle architekta, včetně upevňovacího rámečku | ks | 1
1.14 | Textilní vyustka se směrovou perforací, 500 m3/h, půlkruhová, napojení zhora, délka 9500mm, RAL dle architekta, včetně montážního materiálu | kpl | 1
1.15 | Výfukový kus se sítem d250 | ks | 1
1.16 | Zpětná klapka kruhová d250 | ks | 1
1.17 | Regulační klapka ruční kruhová d225 | ks | 1
1.18 | Regulační klapka ruční kruhová d200 | ks | 1
1.19 | Regulační klapka ruční kruhová d100 | ks | 2
1.20 | Protidešťová žaluzie plastová d250 | ks | 1
1.21 | Ocelový podstavec pod jednotku, výška 200mm | ks | 1
Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
| 250 / 30 % tvar. dílů | bm | 25
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
| 1500 /30 % tvar. dílů | bm | 23
| Tepelná a protihluková izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 22
s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
| Tepelná a protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 4
s oplechováním
Zařízení č. 2 - Havarijní větrání m.č. 1S38
2.01 | Radiální ventilátor, 6000m3/h, 240Pa | ks | 1
2.02 | Uzavírací klapka těsná 800x500 včetně servopohonu 230V | ks | 1
2.03 | Pětistupňový transformátorový regulátor otáček | ks | 1
2.04 | Regulační transformátor do rozvaděče 400V | ks | 2
2.05 | Pružná manžeta | ks | 1
2.06 | Obdélníková vyústka odvodní na hranaté potrubí jednořadá plastová 800x500, RAL dle architekta, včetně upevňovacího rámečku | ks | 1
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
| 3000 /30 % tvar. dílů | bm | 6
Zařízení č. 3 - Havarijní větrání m.č. 1S41
3.01 | Radiální ventilátor, 6000m3/h, 240Pa | ks | 1
3.02 | Uzavírací klapka těsná 800x500 včetně servopohonu 230V | ks | 1
3.03 | Pětistupňový transformátorový regulátor otáček | ks | 1
3.04 | Regulační transformátor do rozvaděče 400V | ks | 2
3.05 | Pružná manžeta | ks | 1
3.06 | Obdélníková vyústka odvodní na hranaté potrubí jednořadá plastová 800x500, RAL dle architekta, včetně upevňovacího rámečku | ks | 1
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
| 3000 /30 % tvar. dílů | bm | 8
Zařízení č. 4 - Havarijní větrání m.č. 1S102
4.01 | Radiální ventilátor, 6000m3/h, 240Pa | ks | 1
4.02 | Uzavírací klapka těsná 800x500 včetně servopohonu 230V | ks | 1
4.03 | Pětistupňový transformátorový regulátor otáček | ks | 1
4.04 | Regulační transformátor do rozvaděče 400V | ks | 2
4.05 | Pružná manžeta | ks | 2
4.06 | Obdélníková vyústka odvodní na hranaté potrubí jednořadá plastová 800x500, RAL dle architekta, včetně upevňovacího rámečku | ks | 1
4.07 | Protidešťová žaluzie 800x500, včetně rámu, RAL dle architekta | ks | 1
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
| 3000 /30 % tvar. dílů | bm | 11
Zařízení č. 5 - Klimatizace NMR m.č. 1S102
5.01 | Jednotka přesné klimatizace vodou chlazená, zvlhčovač, elektrický ohřívač, radiální ventilátory, EU4 filtr, mikroprocesorová řídící jednotka mP40 s uživatelským terminálem, výškově nastavitelný podstavec (200-600mm), skříňová - výfuk nahoru, sání zezadu, Qch=14,0kW, 8/14°C | kpl | 1
5.02 | Komunikační rozhraní LON | kpl | 1
5.03 | 3-cestný směšovací ventil včetně pohonu | kpl | 1
5.04 | Obdélníková vyústka odvodní na hranaté potrubí jednořadá plastová 900x400, RAL dle architekta, včetně upevňovacího rámečku | ks | 1
5.05 | Pružná manžeta 900x400 | ks | 2
5.06 | Textilní vyustka se směrovou perforací, 4400 m3/h, půlkruhová, délka 20000 mm, napojení z čela, RAL dle architekta, včetně montážního materiálu | kpl | 1
5.07 | Tlumič hluku kulisový 100-400-500 | ks | 10
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
| 3000 /30 % tvar. dílů | bm | 4
| Tepelná a protihluková izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 14
s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
Zařízení č. 6 - Klimatizace NMR m.č. 1S45
6.01 | Jednotka přesné klimatizace vodou chlazená, zvlhčovač, radiální ventilátory, EU4 filtr, mikroprocesorová řídící jednotka mP40 s uživatelským terminálem, výškově nastavitelný podstavec (200-600mm), skříňová - výfuk nahoru, sání zezadu, Qch=5,0kW, 8/14°C | kpl | 1
6.02 | Komunikační rozhraní LON | kpl | 1
6.03 | 3-cestný směšovací ventil včetně pohonu | kpl | 1
6.04 | Obdélníková vyústka odvodní na hranaté potrubí jednořadá plastová 450x400, RAL dle architekta, včetně upevňovacího rámečku | ks | 1
6.05 | Textilní vyustka se směrovou perforací, 1600 m3/h, půlkruhová, délka 2500mm, napojení zhora, RAL dle architekta, včetně montážního materiálu | kpl | 1
6.06 | Tlumič hluku kulisový 100-400-500 | ks | 3
6.07 | Tlumič hluku kulisový 100-250-500 | ks | 3
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
| 3000 /30 % tvar. dílů | bm | 4
| Tepelná a protihluková izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 14
s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
Zařízení č. 7 - Klimatizace NMR m.č. 1S57
7.01 | Jednotka přesné klimatizace vodou chlazená, zvlhčovač, radiální ventilátory, EU4 filtr, mikroprocesorová řídící jednotka mP40 s uživatelským terminálem, výškově nastavitelný podstavec (200-600mm), skříňová - výfuk nahoru, sání zezadu, Qch=6,4kW, 8/14°C | kpl | 1
7.02 | Komunikační rozhraní LON | kpl | 1
7.03 | 3-cestný směšovací ventil včetně pohonu | kpl | 1
7.04 | Obdélníková vyústka odvodní na hranaté potrubí jednořadá plastová 750x400, RAL dle architekta, včetně upevňovacího rámečku | ks | 1
7.05 | Textilní vyustka se směrovou perforací, 2140 m3/h, půlkruhová, délka 2900mm, napojení zhora, RAL dle architekta, včetně montážního materiálu | kpl | 1
7.06 | Tlumič hluku kulisový 100-400-500 | ks | 5
7.07 | Tlumič hluku kulisový 100-250-500 | ks | 5
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
| 3000 /30 % tvar. dílů | bm | 4
| Tepelná a protihluková izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 14
s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
Zařízení č. 8 - Chlazení místnosti 1S104
8.01 | Kompaktní kazetová fan-coil jednotka 819x819mm dvoutrubková, pouze chlazení, Qch=3,7 kW pro otáčky ventilátoru 2, 8/14°C, čerpadlo kondenzátu, 3-cestný směšovací ventil včetně pohonu | ks | 2
8.02 | Rozvodná mřížka | ks | 2
Zařízení č. 9 - Zvlhčovač NMR m.č. 1S38
9.01 | Sada pro doplnění zvlhčovače pro jednotky Uniflair SUA0351A | ks | 1
9.02 | Solenoidový uzavírací ventil | ks | 1
9.03 | Kondenzační sifon typu HL | ks | 1
9.04 | Ovládání solenoidového ventilu, el. připojení a zprovoznění | kpl | 1
9.05 | Uvedení do provozu včetně zkoušek | kpl | 1
Zařízení č. 10 - Klimatizace NMR m.č. 1S38
10.01 | Textilní vyustka se směrovou perforací, 3000 m3/h, půlkruhová, délka 10350 mm, 5/12 obvodu kruhu, napojení ze spodu, RAL dle architekta, včetně montážního materiálu | kpl | 1
10.02 | Výškově nastavitelný podstavec (200-600mm) | ks | 1
10.03 | Demontáž sacího a výfukového potrubí | kpl | 1
10.04 | Přemístění jednotky do nové polohy na podstavec | kpl | 1
10.05 | Rozpojení chladivového potrubí a jeho přepojení do nové polohy jednotky, doplnění chladiva, tlaková zkouška | kpl | 1
10.06 | Montáž sacího a výfukového potrubí | kpl | 1
10.07 | Tlumič hluku kulisový 100-400-500 | ks | 8
Čtyřhranné plastové potrubí do obvodu:
| 3000 /50 % tvar. dílů | bm | 3
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
| 3000 /30 % tvar. dílů | bm | 4
| Tepelná a protihluková izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 14
s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
Zařízení č. 11 - Zvlhčovač NMR m.č. 1S41
11.01 | Sada pro doplnění zvlhčovače pro jednotky Uniflair SUA0351A | ks | 1
11.02 | Solenoidový uzavírací ventil | ks | 1
11.03 | Kondenzační sifon typu HL | ks | 1
11.04 | Ovládání solenoidového ventilu, el. připojení a zprovoznění | kpl | 1
11.05 | Uvedení do provozu včetně zkoušek | kpl | 1
Zařízení č. 12 - Klimatizace NMR m.č. 1S41
12.01 | Textilní vyustka se směrovou perforací, 3000 m3/h, půlkruhová, délka 12420 mm, 6/12 obvodu kruhu, napojení ze spodu, RAL dle architekta, včetně montážního materiálu | kpl | 1
12.02 | Výškově nastavitelný podstavec (200-600mm) | ks | 1
12.03 | Demontáž sacího a výfukového potrubí | kpl | 1
12.04 | Přemístění jednotky do nové polohy na podstavec | kpl | 1
12.05 | Rozpojení chladivového potrubí a jeho přepojení do nové polohy jednotky, doplnění chladiva, tlaková zkouška | kpl | 1
12.06 | Montáž sacího a výfukového potrubí | kpl | 1
12.07 | Tlumič hluku kulisový 100-400-500 | ks | 8
Čtyřhranné plastové potrubí do obvodu:
| 3000 /50 % tvar. dílů | bm | 3
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
| 3000 /30 % tvar. dílů | bm | 4
| Tepelná a protihluková izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 14
s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
Zařízení č. 13 - Zdroj chladu
13.01 | Stávající zdroj chladu Lennox EAC0351SKHN-FP2, 32 kW | kpl | 1
- celková revize
- doplnění chladiva
13.02 | Síto 800x500 | ks | 1
13.03 | Požární klapka 800x500 se servopohonem 230V včetně zapravení | ks | 1
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
| 3000 /30 % tvar. dílů | bm | 6
Zařízení č. 14 – Chlazení UPS m.č. 1S48
14.01 | Venkovní split jednotka Qch=10 kW | ks | 1
- včetně konzol (dlaždic) pod venkovní jednotku
14.02 | Vnitřní split jednotka nástěnná Qch=10 kW | ks | 1
- včetně kabelového ovladače, prodrátování a čerpadla kondenzátu
14.03 | Propojovací izolované Cu potrubí vč. kabeláže (cca 15m) a chladiva, zprovoznění zařízení | kpl | 1
14.04 | Protipožární ucpávky | kpl | 1
Zařízení č. 15 – Chlazení kompresorů m.č. 1S107a
15.01 | Venkovní split jednotka Qch=10 kW | ks | 1
- včetně konzol (dlaždic) pod venkovní jednotku
15.02 | Vnitřní split jednotka nástěnná Qch=10 kW | ks | 1
- včetně kabelového ovladače, prodrátování a čerpadla kondenzátu
15.03 | Propojovací izolované Cu potrubí vč. kabeláže (cca 25m) a chladiva, zprovoznění zařízení | kpl | 1
15.04 | Protipožární ucpávky | kpl | 1
Zařízení č. 16 – Větrání kompresorů m.č. 1S107a
16.01 | Uzavírací klapka kruhová d500 včetně servopohonu 230V | ks | 1
16.02 | Tlumič hluku kulisový 100-250-1000 | ks | 4
16.03 | Síto d500 | ks | 1
16.04 | Krycí mřížka d200 | ks | 1
16.05 | Síto 800x250 | ks | 1
Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
| 500 / 30 % tvar. dílů | bm | 5
| 200 / 30 % tvar. dílů | bm | 5
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
| 3000 /30 % tvar. dílů | bm | 3
| Tepelná a protihluková izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 22
s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
| Protipožární izolace s atestem - odolnost 90 minut | m2 | 4
Zařízení č. 17 - Větrání skladu
2011-01-17 | Diagonální potrubní ventilátor 120m3/h, 40Pa | ks | 1
2011-02-17 | Elektricky ovládaný ventil | ks | 1
2011-03-17 | Pružná manžeta d100 | ks | 1
2011-04-17 | Zpětná klapka d100 | ks | 1
2011-05-17 | Protidešťová žaluzie plastová d100 | ks | 2
2011-06-17 | Ochranná mřížka d100 | ks | 1
Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
| 100 / 30 % tvar. dílů | bm | 7
Zařízení č. 18 - Větrání ang. dvorku m.č. 1S103
18.01 | Axiální potrubní ventilátor, 10000 m3/h, 100 Pa, včetně montážní konzoly | ks | 1
18.02 | Pružná spojka d560 | ks | 1
18.03 | Ochranná mřížka d560 | ks | 2
Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
| 560 / 30 % tvar. dílů | bm | 7
Zařízení č. 19 - Větrání ang. dvorku m.č. 1S105
19.01 | Axiální potrubní ventilátor, 6000 m3/h, 130 Pa, včetně montážní konzoly | ks | 1
19.02 | Pružná spojka d355 | ks | 1
19.03 | Ochranná mřížka d355 | ks | 2
Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
| 355 / 30 % tvar. dílů | bm | 7
STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
Centrální vzduchotechnika pavilonu A4
| Demontáž a opětovná montáž anemostatu v nové poloze včetně dopojení | kpl | 1
| Demontáž a ekologická likvidace přívodních boxů v m.č. 1S38 a 1S41 | kpl | 2
| Textilní vyustka se směrovou perforací, 1800 m3/h, půlkruhová, délka 10350 mm, 5/12 obvodu kruhu, napojení ze spodu, RAL dle architekta, včetně montážního materiálu | kpl | 1
| Textilní vyustka se směrovou perforací, 1800 m3/h, půlkruhová, délka 12420 mm, 6/12 obvodu kruhu, napojení ze spodu, RAL dle architekta, včetně montážního materiálu | kpl | 1
Větrání ang. dvorku 1S35
| Stěnový ventilátor - demontáž a opětovná montáž v nové poloze | kpl | 2
| Pružná manžeta d710 | ks | 2
| Síto d710 | ks | 2
Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
| 710 / 30 % tvar. dílů | bm | 6
Klimatizace místností 1S45 a 1S57
| Jednotka přesné klimatizace skříňová - demontáž a ekologická likvidace | kpl | 2
| Kondenzátor - demontáž a ekologická likvidace | kpl | 2
| Propojovací Cu potrubí včetně izolace (cca 32 m), chladiva a prodrátování - demontáž a ekologická likvidace | kpl | 2
| Sací a výfukové potrubí včetně vyustek a izolace - demontáž a ekologická likvidace | kpl | 2
Větrání WC pavilonu A3
| Protidešťová žaluzie plastová d200 | ks | 1
Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
| 200 / 30 % tvar. dílů | bm | 3
Doplňkový materiál
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | sada | 1