## Výkaz výměr
CEI - CEITEC | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
302 – 10 ELEKTROINSTALACE
P.č. | položka standardu | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1. | Svítidla a příslušenství
1. | 101 | A - Vestavné zářivkové svítidlo 4x18W | ks | 25
2. | 102 | B - Vestavné svítidlo downlight 2x26W | ks | 4
3. | 103 | C - Průmyslové zářivkové svítidlo přisazené 1x58W | ks | 7
4. | 104 | D - Přisazené zářivkové svítidlo 2x28W | ks | 23
5. | 105 | N - Nouzové svítidlo s piktogramem 1x8W | ks | 6
6. | 106 | NM - nouzový modul vestavný do svítidla | ks | 18
7. | 107 | Úprava osvětlení v místnosti číslo 1S38 | kom | 1
8. | 107 | Úprava osvětlení v místnosti číslo 1S41 | kom | 1
9. | 108 | Úprava osvětlení a doplnění svítidel a spínače v místnosti číslo 1S07a | kom | 1
| Celkem za | 1. Svítidla a příslušenství
Díl: | 2. | Spínače, zásuvky a ostatní přístroje
10. | 201 | Vypínač domovní zapuštěný sériový řazení 5 | ks | 3
11. | 202 | Tlačítko domovní zapuštěné řazení 1/0 s orientační doutnavkou | ks | 2
12. | 203 | Vypínač do vlhka zapuštěný jednopólový řazení 1 | ks | 5
13. | 204 | Vypínač do vlhka zapuštěný jednopólový řazení 1 s potiskem větrání | ks | 3
14. | 205 | Tlačítko do vlhka zapuštěné řazení 1/0 s potiskem větrání | ks | 2
15. | 206 | Trojpólový spínač průmyslový 400V 32A | ks | 2
16. | 207 | Prostorový termostat | ks | 2
17. | 208 | domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V 16A | ks | 20
18. | 208 | domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V 16A barevně odlišená okruhy UPS | ks | 28
19. | 209 | domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V 16A s ochranou proti přepětí | ks | 13
20. | 210 | zásuvka do vlhka jednoduchá zapuštěná 230V 16A s víčkem | ks | 6
21. | 211 | zásuvka 400V 32A 5pólů s víčkem barevně odlišená okruhy UPS | ks | 4
22. | 212 | zásuvka 230V 50A s víčkem barevně odlišená okruhy NZ | ks | 2
23. | 213 | Napojení střešních vpustí | ks | 2
24. | 214 | Napojení rozvaděčů MaR | ks | 2
25. | 215 | Napojení ventilátoru | ks | 18
26. | 216 | Napojení VZT klapky | ks | 5
27. | 217 | super-multifunkční relé pro instalaci do krabice | ks | 1
28. | 218 | doplnění podružného měření pro chladič | ks | 1
| Celkem za | 2. Spínače, zásuvky a ostatní přístroje
Díl: | 3. | Instalační, úložný a ochranný materiál
29. | 301 | Elektroinstalační krabice přístrojová pod omítku | ks | 66
30. | 302 | Elektroinstalační krabice odbočná pod omítku kompletní včetně víčka a svorek | ks | 20
31. | 303 | Elektroinstalační krabice na povrch kompletní včetně víčka a svorek | ks | 10
32. | 304 | Kabelový žlab drátěný do 150/100 mm včetně příslušenstvý a uchytů | m | 80
33. | 305 | protipožární přepážky | komplet | 1
| Celkem za | 3. Instalační, úložný a ochranný materiál
Díl: | 4. | Kabely a vodiče
34. | 401 | Silový kabel do 3x1.5 | m | 700
35. | 401 | Silový kabel do 3x2.5 | m | 550
36. | 401 | Silový kabel do 3x4 | m | 35
37. | 401 | Silový kabel do 3x6 | m | 20
38. | 401 | Silový kabel do 3x10 | m | 150
39. | 401 | Silový kabel do 4x1,5 | m | 150
40. | 401 | Silový kabel do 5x1,5 | m | 250
41. | 401 | Silový kabel do 5x2,5 | m | 100
42. | 401 | Silový kabel do 5x6 | m | 300
43. | 402 | Silový kabel do 5x35 | m | 30
44. | 402 | Silový kabel do 3x70+50 | m | 70
45. | 402 | Silový kabel do 3x95+50 | m | 100
46. | 403 | Průmyslový ovládací kabel s plným jádrem do maximálně 30 x 1 RE | m | 20
| Celkem za | 4. Kabely a vodiče
Díl: | 5. | Pospojování, uzemnění
47. | 501 | Hlavni pospojovani ochranný vodič 25mm2 včetně svorek | m | 100
48. | 502 | Ochranný vodič 6mm2 žlutozelený včetně svorek | m | 30
49. | 503 | Doplňkové pospojování ochranný vodič 4mm2 včetně svorek | m | 30
50. | 504 | Ochranný vodič 4mm2 žlutozelený včetně svorek pro připojení antistatické podlahy | ks | 80
51. | 505 | Elektroinstalační krabice se svorkovnicí pro připojení antistatické podlahy | ks | 10
52. | 506 | Pas hlavního pospojování komplet | ks | 1
| Celkem za | 5. Pospojování, uzemnění
Díl: | 6. | Rozvaděče
53. | 601 | UPS vstup 400V, výstup 400V, 60kVA | ks | 1
54. | 602 | Doplnění a úpravy hlavního rozvaděče pavilonu A4 | ks | 1
55. | 603 | Rozvaděč přístavby NMR napájený z trafa RS01 | ks | 1
56. | 603 | Rozvaděč přístavby NMR napájený z UPS RUPS | ks | 1
57. | 604 | Rozvaděč přístavby NMR napájený z NZ RSNZ | ks | 1
58. | 605 | Úpravy v rozvaděči náhradního zdroje RNZ | kom | 1
| Celkem za | 6. Rozvaděče
Díl: | 7. | Požární zařízení
59. | 701 | Doplnění požární klapky | kom | 1
| Celkem za | 7. Požární zařízení
Díl: | 8. | Posílení přívodu DA
60. | 801 | Úpravy hlavního rozvaděče TS RH | kom | 1
61. | 802 | Posílení kabelové přípojky z TS do RNZP01 | kom | 1
62. | 803 | Nový rozvaděč RNZP01 | kom | 1
63. | 804 | Propojení RNZ a RNZP01 | kom | 1
64. | 805 | Posílení trasy ze soustrojí DA do RNZ | kom | 1
| Celkem za | 8. Posílení přívodu DA
Díl: | 9. | Posílení přívodu DA - strojní část
65. | 901.1 | Demontáž stávajícího soustrojí 650kVA a zpětná montáž nového soustrojí 800kVA | kom | 1
66. | 901.2 | Zajištění pomocného náhradního zdroje (výkon cca 550kVA) včetně silového (800A) automatického přepínače a kabelového propojení (do 50m) pro zajištění dodávky při přepojování. | kom | 1
67. | 901.3 | Stávající soustrojí bude po demontáži odvezeno; povinností dodavatele je poskytnout adekvátní odpočet z ceny za stávající soustrojí. | kom | 1
68. | 902.1 | Náhradní zdroj - dieselelektrické soustrojí o výkonu 800kVA s automatickým startem, provedení COMPACT | ks | 1
69. | 902.2 | Motor 12 válců, zdvihový objem 23,9 l. Trojfázový alternátor výkon 825 kVA, účinnost 95%. | ks | 1
70. | 902.3 | Tlumič hluku výfuku (-40 dB), palivová nádrž v rámu 930 l. Startovací akubaterie, dobíječ akubaterie. | ks | 1
71. | 902.4 | Automatický start náhradního zdroje, automatické řízení rozvaděčů. | ks | 1
72. | 902.5 | Pružné uložení na nosném rámu soustrojí. Kapotáž SILENT úroveň akustického tlaku za chodu motoru ve vzdálenosti 1 m od stroje max. 72 dB. | ks | 1
73. | 903.1 | Výměna stávajících přívodních protidešťových žaluzií (koeficient atmosférického odporu max. 1,28). | spr. | 2
74. | 903.2 | Výměna stávající protidešťové žaluzie výfuku (koeficient atmosférického odporu max. 1,26). | spr. | 1
| Celkem za | 9. Posílení přívodu DA - strojní část
| Celkem za | ELEKTROINSTALACE
Poznámka
Dimenze kabelů jsou uvedeny jako maximální a je možná jejich změna dle přesného výpočtu podle typu a výrobce přímo nabízeného materiálu