## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
Přehled nákladů - VÝMĚNA KOTLŮ V KOTELNĚ MU VEVEŘÍ 29
Stavba | ZRN | VRN | CELKEM bez DPH | DPH 21% | CELKEM vč. DPH
Strojní zařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod plynu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektro a MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Rekapitulace objektů
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
1 | Strojní zařízení |  |  |  | 0 | 0
2 | Rozvod plynu |  |  |  | 0 | 0
3 | Elektro a MaR |  |  |  | 0 | 0
| Celkem objekt |  |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 1 | Strojní zařízení |  |  | Strojní zařízení
Cena (Kč)
Izolace |  |  |  |  | 0
Kotelny |  |  |  |  | 0
Strojovny |  |  |  |  | 0
Potrubí |  |  |  |  | 0
Armatury |  |  |  |  | 0
HZS |  |  |  |  | 0
Stavba |  |  |  |  | 0
Celkem soupis |  | 1 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 2 | Rozvod plynu |  |  | Rozvod plynu
Cena (Kč)
Armatury |  |  |  |  | 0
Trubky ocelové |  |  |  |  | 0
HZS |  |  |  |  | 0
Celkem soupis |  | 2 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 3 | Elektro a MaR |  |  | Elektro a MaR
Cena (Kč)
Systém technologie |  |  |  |  | 0
Periferie vstupní |  |  |  |  | 0
Periferie výstupní |  |  |  |  | 0
Rozvaděč |  |  |  |  | 0
Montážní materiál |  |  |  |  | 0
Elektromontážní práce |  |  |  |  | 0
Uvedení do provozu |  |  |  |  | 0
Software DDC - práce |  |  |  |  | 0
Software Vizualizace - práce |  |  |  |  | 0
Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  |  | 0
Ostatní služby |  |  |  |  | 0
Inženýring |  |  |  |  | 0
Projekční práce |  |  |  |  | 0
Celkem soupis |  | 3 |  |  | 0

## Strojní zařízení
POŘ. | POPIS | MJ | MN | JC | CC
IZOLACE
- POTRUBNÍ POUZDRO Z KAMENNÉ VLNY
S POLEPEM HLINÍKOVOU FÓLIÍ, VYZTUŽENOU SKLENĚNOU VLOŽKOU
S PŘESAHEM FÓLIE SE SAMOLEPÍCÍ PÁSKOU; lambda=0,033 W/mK
při 10°C
1 | 42-40 | m | 10 |  | 0
2 | 60-50 | m | 6 |  | 0
- NÁVLEKOVÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU LAMINOVANÁ,
ZESÍLENÁ REFLEXNÍ FÓLIÍ, TL. 20 MM, lambda=0,046 W/mK při 10°C
3 | 35-20 | m | 8 |  | 0
4 | 45-20 | m | 3 |  | 0
5 | lepidlo - balení 0,5 litrů | bal | 1 |  | 0
6 | plastová páska PVC (20 m) | m | 1 |  | 0
7 | Montáž tepelných izolací | m | 28 |  | 0
8 | Přesun hmot izolací | pr. | 1.5 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
KOTELNY
9 | stacionární kondenzační kotel 60 kW s příslušenstvím | kpl | 2 |  | 0
specifikace kotle a příslušenství viz. příloha
10 | uvedení kotle do provozu včetně regulace a TV | kpl | 2 |  | 0
11 | odkouření viz. příloha | kpl | 1 |  | 0
12 | revize spalinové cesty | kpl | 1 |  | 0
13 | inhibitor určený pro použité kotle | l | 16 |  | 0
14 | Montáž kotlů | kpl | 2 |  | 0
15 | Montáž odkouření | kpl | 1 |  | 0
16 | Přesun hmot kotelen | pr. | 4.15 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
POZNÁMKA :
1. Odtahové potrubí je nutno upřesnit na místě při montáži.
STROJOVNY
17 | expanzní nádoba tlaková 250 litrů | ks | 1 |  | 0
18 | neutralizační box kondenzátu do 500 kW, 70 l/h včetně neutralizačního granulátu | ks | 1 |  | 0
19 | přečerpávací zařízení pro neutralizační box - kompaktní, k nasazení na box čerpadlo, čidla výšky hladiny, svorkovnice | ks | 1 |  | 0
20 | Montáž zařízení | kpl | 3 |  | 0
21 | Přesun hmot strojoven | pr. | 1.725 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
POTRUBÍ
- ocelové
22 | DN 20 (PV) | m | 4 |  | 0
23 | DN 25 (expanze) | m | 2 |  | 0
24 | DN 32 (přípojky) | m | 10.46 |  | 0
25 | DN 50 | m | 5.83 |  | 0
- plastové
26 | DN 25 (kondemzát) | m | 8.25 |  | 0
27 | DN 32 (přípojky) | m | 3 |  | 0
28 | tlaková zkouška potrubí do DN 50 | m | 33.54 |  | 0
29 | Přesun hmot potrubí | pr. | 3.25 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
ARMATURY
30 | KKU - kulový kohout DN 15 vnitřní závit pro MaR | ks | 1 |  | 0
31 | KKU - kulový kohout DN 32 | ks | 7 |  | 0
32 | KKV - kulový kohout vypouštěcí DN 15 | ks | 9 |  | 0
33 | KKV - kulový kohout vypouštěcí DN 25 | ks | 2 |  | 0
34 | KKUF - kulový kohout uzavírací s filtrem DN 32 | ks | 1 |  | 0
35 | odkalovací armatura DN 50 | ks | 2 |  | 0
36 | trojcestný směšovací ventil DN 40, kvs=25 m3/h, včetně serva + šroubení (obsahuje 3 převlečné.matice, 3 nátrubky) | kpl | 1 |  | 0
37 | zpětná klapka DN 25 | ks | 1 |  | 0
38 | servisní ventil se zajištěním k expanzi DN 1" | ks | 1 |  | 0
39 | Impulzní, vícevtokový, suchoběžný vodoměr, včetně šroubení, včetně imlus. vysílače DN 32/10MID(Qp=5m3/h) | ks | 1 |  | 0
40 | Impulzní adaptér na M-Bus (2 výstupy) k vodoměru | ks | 1 |  | 0
41 | návarky pro čidla MaR G1/2" L=50 mm | ks | 2 |  | 0
42 | Montáž armatur DN15 až DN50 | ks | 26 |  | 0
43 | Přesun hmot armatur | pr. | 0.365 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
HZS
44 | TOPNÁ ZKOUŠKA | hod | 72 |  | 0
45 | Projekt skutečný stav | hod | 16 |  | 0
46 | DEMONTÁŽE | hod | 32 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
STAVBA
47 | vymalování kotelny a strojovny TV | kpl | 1 |  | 0
48 | stržení desek zakrývající strop | kpl | 1 |  | 0
49 | zapravení stropu | kpl | 1 |  | 0
50 | zapravení nového kouřovodu | kpl | 1 |  | 0
51 | zapravení stávajících otvorů do kouřovodů | kpl | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Příloha
1. specifikace kotle
Plynový kondenzační kotel s modulovaným hořákem 1:5, kompaktní těleso s obsahem vody 88 l, teplosměnné plochy
a spalovací komora z nerezové oceli 316L (protiproudý výměník), výkon při tepelném spádu 50/30°C číní 13-65,5 kW.
Vestavěný snímač tlaku vody, pojistný ventil 4 bar a automatický odvzdušňovací ventil.
Vestavěný snímač teploty spalin.
Oddělená teplejší a chladnější zpátečka.
Řídící jednotka a rozšíření pomocí clip-in.
Řízení teploty nebo výkonu signálem 0-10 Vss.
Možnost osazení nadřazené regulace.
Předsměšovací hořák s ventilátorem, s automatickým zapalováním a s ionizačním hlídáním plamene.
Galvanické oddělení el. sítě od systému kotle.
Emisní faktor NOx = 31 mg/kWh, emisní faktor CO = 8 mg/kWh.
Normovaný stupeň využití až 97,4% (HS).
Normovaný stupeň využití až 109,2% (Hi).
Lze vynechat podavací čerpadla i HVDT. Minimální průtok kotlem 0 m3/h.
Max.výstupní teplota 85 °C.
2. příslušenství kotle
1x Regulace-kaskáda,smeš.okruh, ÚT, ohrev TV, H1, MF výstup,
2xMF vstup.
1x Sada svorek k regulátoru.
1x Web server pro ctyri prístroje (BSB/LPB).
2x komunikacní rozhraní mezi kotlem a regulacemi (BSB/LPB).
1x Ovládací panel (programování) pro montáž do rozvaděče+kabel+krytka.
1x Snímání venkovní teploty.
1x Príložné cidlo teploty.
3. specifikace odkouření
1x komínová sada sdruž.odvodu spalin se zpet.klapkami DN160.
2x trubka DN160x500 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem.
3x trubka DN160x1000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem.
9x trubka DN160x2000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem.
1x koleno s kontrolním otvorem PP DN160x87° pro odvod spalin komínem.
1x patní koleno s podperou DN160 (koleno, kolej, operná tyc).
9x distancní objímka DN160 PP pro odvod spalin komínem.
1x komínový poklop DN160 nerez s vyústením PP-UV černá.

## Rozvod plynu
Poř.
čís. | P o p i s | M.j. | Množství | Jedn. Cena | Celkem
pol.
Armatury
Kulový kohout na plyn s vnitřními závity
1 | DN 15 (G 1/2") | ks | 6 |  | 0
2 | DN 15 (G 1/2") vzorkovací | ks | 2 |  | 0
3 | DN 40 (G 1 1/2") | ks | 1 |  | 0
4 | Bezpečnostní uzávěr plynu DN 40 ,NT, 13,2mn3/h, 230V | ks | 1 |  | 0
5 | Plynoměr membránový G 16, dodávka plynáren | ks | 1 |  | 0
6 | Nízkofrekvenční vysílač pulsů otáček | ks | 1 |  | 0
7 | Montáž | kpl | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Trubky ocelové
Potrubí ocel.bezešvé ČSN425715, jm.11 353, vč tvarovek
7 | f 22 x 2,6 | m | 8 |  | 0
8 | f 28 x 2,6 | m | 20 |  | 0
9 | f 44,5 x 2,6 | m | 8 |  | 0
10 | f 76 x 3,2 | m | 5 |  | 0
11 | Potrubí ocel.závitové 1/2" | m | 1 |  | 0
12 | Potrubí ocel.závitové 1 1/2" | m | 1 |  | 0
13 | Přechodky DN 40/15 jm. 11 353 | ks | 2 |  | 0
14 | Přechodky DN 65/40 jm. 11 353 | ks | 2 |  | 0
15 | Drobné fitinky a šroubení pro připojení | kpl | 1 |  | 0
16 | Kotevní a mont.materiál a spoj mat. | kpl. | 1 |  | 0
17 | Montáž | kpl | 1 |  | 0
18 | Demontáž potrubí plynu strojní a stavební úpravy | kpl. | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
HZS
19 | Nátěry 1 x základ, 2 x vrchní syntetický - potrubí žluté, ok šedý | kpl. | 1 |  | 0
20 | Revize | kpl. | 1 |  | 0
21 | Projekt skutečný stav | h | 6 |  | 0
22 | Tlaková zkouška | kpl. | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0

## Elektro a MaR
Výkaz výměr | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: | 15-106 | Výměna kotlů v kotelně MU Veveří 29 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: |  | MaR | [20 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | DIL
1 |  | entelBUS Cable, např. EBBCABLE | ks | 1 |  | 0 | 243.97 | 243.97 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
2 |  | EnteliBUS kontroler se 4-mi sloty pro rozšíření, komunikace BACnet IP, BACnet MS/TP, LINKnet, např. eBCON | ks | 1 |  | 0 | 33369.27 | 33369.27 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
3 |  | enteliBUS module, 4UI, 4BO (triak), např. eBM404 | ks | 2 |  | 0 | 5942.92 | 11885.84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
4 |  | enteliBUS module, 4UI, 4UO, např. eBM440 | ks | 1 |  | 0 | 8874.64 | 8874.64 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
5 |  | enteliBUS module, 8DI, např. eBMD800 | ks | 3 |  | 0 | 3897.99 | 11693.97 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
6 |  | enteliBUS expander with 8 slots for modules, např. eBX08 | ks | 1 |  | 0 | 3656.76 | 3656.76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
7 |  | Switch L2 dle metodiky MU, 24x 10/100 RJ45 portů, 2 uplink porty, 2 porty pro SFP např.: Cisco WS-C2960CG-8TC-L | ks | 1 |  | 0 | 10267.04 | #REF! | 0 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vlastní | 0 | #REF! |  |  | POL3_
8 |  | Modul SFP 1000BaseLX | ks | 2 |  | 0
9 |  | Propojovací optický kabel, SM, 2vl., 2m, LC/E2000apc | ks | 1 |  | 0
10 |  | Propojovací optický kabel, SM, 2vl., 2m, SC/E2000apc | ks | 1 |  | 0
11 |  | Propojovací optický kabel, SM, 2vl., 2m, SC/LC | ks | 1 |  | 0
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0
5 |  | Snímač teploty-venkovní Sensit se snímacím prvkem NTC 10k Epcos B578 71S 0103 F002 s označením Epcos, B, např. HS110 | ks | 1 |  | 0 |  | 11351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
6 |  | Snímač teploty do jímky se snímacím prvkem NTC 10k Epcos B578 71S 0103 F002, délka 70mm; vč. jímky, JS130, délka 50mm, G1/2", např. HS120-70+JS130 | ks | 5 |  | 0 | 871.25 | 871.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
7 |  | Snímač teploty do jímky se snímacím prvkem NTC 10k Epcos B578 71S 0103 F002, délka 300mm; vč. jímky, JS130, délka 280mm, G1/2", např. HS120-300+JS130 | ks | 1 |  | 0 | 763.75 | 3818.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
8 |  | Stonkový teplotní spinač, nastavitelný roszah spínání +40 ÷ +80°C, stonek 220mm, přepínací kontakt, 250V/6A, vč. jímky JS130, délka 200mm, G1/2", napájení 24VAC, např. TSA220K+JS130 | ks | 1 |  | 0 | 763.75 | 763.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
9 |  | tlak. spínač KPI -0.2 až 8.0 Bar, G1/4, IP33, např. KPI35 | ks | 1 |  | 0 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
10 |  | Havarijní termostat do jímky 80 - 150°C, kapilára 2m, IP33, vystup beznapetovy prepínací kontakt,, s man. resetem, IP 43, Zatízení 250V AC, 6 (2,5) A, např. KP81 | ks | 1 |  | 0 | 1321 | 1321 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
11 |  | jímka havarijní termostat pro 135mm, havarijní ternostat kapilárový 60-110C | ks | 1 |  | 0 | 1218 | 1218 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
12 |  | Snímač hladiny zaplavení, napájení 24VAC/DC, např. LRNH | ks | 1 |  | 0 | 632 | 632 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
13 |  | Detektor úniku plynu CH4 | ks | 1 |  | 0 | 1076.25 | 1076.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
14 |  | Detektor úniku plynu CO | ks | 1 |  | 0
15 |  | zdroj pro detektory | ks | 1 |  | 0
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0
16 |  | Regulační ventil třícestný, zdvihový, DN 40, PN 16, Kvs 25; vč. servopohonu 24VAC, řízení spojité, 0÷10V, např. H725N+NV24ASRTPC | ks | 1 |  | 0 |  | 21183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 | 21183 | 21183 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
30 | DT1 | Závěsný rozvaděč oceloplechový (MaR) rozměry 2000x800x300 mm (VxŠxH); prostup kabelů vrchem; větrání pro odvod tepla; | ks | 1 |  | 0 |  | 106375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 106375 | 106375 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
31 |  | Siréna 24VAC, IP66, 119dB, např. D112 | ks | 1 |  | 0 |  | 59346.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
32 | Pol__37 | Propoj. krabička - na omítku, vč. svorkovnice | ks | 5 |  | 0 | 2258.5 | 2258.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
33 | Pol__38 | Silová zásuvka 230V | ks | 3 |  | 0
34 | Pol__39 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 160 |  | 0 | 128.13 | 640.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
35 | Pol__40 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 80 |  | 0 | 15.47 | 2475.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
36 | Pol__41 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 20 |  | 0 | 23.04 | 1843.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
37 | Pol__43 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 90 |  | 0 | 33.87 | 677.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
38 | Pol__45 | Kabel UTP Cat5E 4X2XAWH24 SE | m | 200 |  | 0 | 21.53 | 1937.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
39 | Pol__46 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 130 |  | 0 | 14.3 | 2860 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
40 | Pol__47 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 0 |  | 0 | 14.32 | 1861.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
41 | Pol__49 | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 32 |  | 0 | 22.91 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
42 | Pol__53 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 | m | 120 |  | 0 | 171.87 | 5499.84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
43 | Pol__54 | Vodič nn a vn CY 10 mm2 | m | 20 |  | 0 | 22.76 | 2731.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
44 | Pol__55 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, pr. 16mm | m | 80 |  | 0 | 37.93 | 758.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
45 | Pol__56 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, pr. 25mm | m | 25 |  | 0 | 21.6 | 1728 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
46 | Pol__57 | Trubka pancéřová, pr. 29mm | m | 12 |  | 0 | 27.6 | 690 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
47 | Pol__58 | Trubka elektroinst. ohebná Super Monoflex 1216E | m | 12 |  | 0 | 65.12 | 781.44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
48 | Pol__59 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 40x15 | m | 6 |  | 0 | 8.42 | 101.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
49 | Pol__60 | Pásek uzemňovací pozinkovaný 20 x 3 mm | kg | 8 |  | 0 | 30.1 | 180.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
50 | Pol__61 | Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm | ks | 10 |  | 0 | 51.51 | 412.08 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
51 | Pol__62 | Kabelový žlab MARS 62/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče, přepážky) | m | 20 |  | 0 | 9.8 | 98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
52 | Pol__63 | Kabelový žlab MARS 125/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče, přepážky) | m | 2 |  | 0 | 275.08 | 5501.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
53 | Pol__65 | Štítek kabelový nepopsaný 3x7 cm | ks | 34 |  | 0 | 313.12 | 626.24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
54 | Pol__67 | Servisní vypínač | ks | 5 |  | 0 | 2.1 | 71.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
55 | Pol__68 | Protipožární úcpávky | m2 | 0.5 |  | 0 | 347 | 1735 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
56 | Pol__69 | Drobný montážní materiál | sada | 1 |  | 0 | 3200 | 1600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
57 | UPS | záložní zdroj UPS 750VA, vč. SNMP komunikační karty | ks | 1 |  | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 | 13777.38 | 13777.38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
58 | Pol__70 | Mtz detektoru plynu | ks | 2 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | DIL
59 | Pol__71 | Mtz snimace teploty venkovní | ks | 1 |  | 0
60 | Pol__72 | Mtz snimace teploty do potrubí s jímkou | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 149.9 | 149.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
61 | Pol__73 | Mtz snimace tlaku | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 171.24 | 1027.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
62 | Pol__74 | Mtz snímače hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 366.1 | 366.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
63 | Pol__75 | Montáž servopohonu ventilového | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 180.11 | 180.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
64 | Pol__76 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 300 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 127.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
65 | Pol__77 | Mtz Houkačka elektrická | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2685 | 2685 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
66 | Pol__78 | Propoj. krabička - na omítku, vč. svorkovnice | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
67 | Pol__80 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 160 |  | 0 | 155.75 | 778.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
68 | Pol__82 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 80 |  | 0 | 16 | 2560 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
69 | Pol__84 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 20 |  | 0 | 16 | 1280 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
70 | Pol__86 | Kabel JYSTY volně uložený | m | 90 |  | 0 | 16 | 320 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
71 | Pol__88 | Kabel UTP volně uložený | m | 200 |  | 0 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
72 | Pol__89 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 130 |  | 0 | 16 | 3200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
73 | Pol__91 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 0 |  | 0 | 16 | 2080 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
74 | Pol__93 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený | m | 32 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
75 | Pol__97 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 120 |  | 0 | 31.59 | 1010.88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
76 | Pol__98 | Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený volně | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1920 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
77 | Pol__99 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně | m | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 320 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
78 | Pol__100 | Trubka pancéřová uložená pevně, 29 mm | m | 25 |  | 0 | 33 | 2640 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
79 | Pol__101 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm | m | 12 |  | 0 | 33 | 825 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
80 | Pol__102 | Mtz Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 40x15 | m | 6 |  | 0 | 27 | 324 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
81 | Pol__103 | Zemnící pásek | kg | 8 |  | 0 | 28.3 | 169.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
82 | Pol__104 | Svorka uzemňovací | ks | 10 |  | 0 | 147.2 | 1177.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
83 | Pol__105 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem | m | 20 |  | 0 | 105.65 | 1056.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
84 | Pol__106 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 125/50 mm s víkem | m | 2 |  | 0 | 145 | 2900 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
85 | Pol__107 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 250/100 mm s víkem | m | 2 |  | 0 | 166 | 332 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
86 | Pol__108 | Štítek označovací na kabel | ks | 34 |  | 0 | 214 | 428 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
87 | Pol__109 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 100 |  | 0 | 8.5 | 289 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
88 | Pol__110 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 1790 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
89 | Pol__111 | Mtz protipožární ucpávky | m2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 95.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
91 | Pol__112 | Mtz silová zásuvka 230V | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 750 | 3750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
92 | Pol__116 | Připojení - motor 1x230V | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 750 | 375 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
93 | Pol__117 | Mtz servisní vypínač | ks | 5 |  | 0
95 | 360230901R00 | Mtz ventilu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 2520 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
96 | 210110008U00 | Mtž vypínač nástěnný 3pól -25A | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 127.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS | 0 | 0 |  |  | POL1_
98 | MTZ_zdroj | MTZ_záložní zdroj | ks | 1 |  | 0 | 0 | #REF! | 189 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | RTS | 0 | #REF! |  |  | POL1_
99 | 360410032R00 | Mtz termostatu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
100 | 360410028R00 | Mtz prostorového termostatu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 163.5 | 163.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M36 | RTS | 0 | 0 |  |  | POL1_
101 | 360510003T00 | Mtz jimkoveho spínače teploty | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M36 | RTS | 0 | 0 |  |  | POL1_
103 | 360410053R00 | Mtz jimky pro havarijní termostat | kus | 2 |  | 0 | 0 | #REF! | 134 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | M36 | RTS | 0 | #REF! |  |  | POL1_
104 | 722130801R00 | Demontáž kabelového vedení, snímačů | hod. | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M36 | RTS | 0 | 0 |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 8320 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.07 | 800-721 | RTS | 0.173 | 5.54 |  |  | POL1_
105 | Pol__128 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 4 | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 4420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
106 | Pol__129 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 3120 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 1300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
107 | Pol__130 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 44 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | DIL
Díl: | 19-54 | Software Vizualizace - práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 28600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
107 | Pol__130 | rozšíření vizualizace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 16840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 19-55 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 | 600 | 26400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
108 | Pol__131 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 6 |  | 0 | 600 | #REF! | 0 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vlastní | 0 | #REF! |  |  | POL1_
109 | Pol__132 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 12640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
110 | Pol__133 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 4200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
111 | Pol__134 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 3120 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
Díl: | 18-80 | Ostatní služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 4800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
112 | Pol__135 | Hzs - doprava | km | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 520 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
Díl: | 19-56 | Inženýring |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
113 | Pol__136 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
114 | Pol__137 | Hzs - Koordinace návazností na BMS | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 13200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 19-57 | Projekční práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 7200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
115 | Pol__138 | Hzs-projekt výrobní dokumentace | hod | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
116 | Pol__139 | Hzs-projekt skutečný stav | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 22400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
[7 empty] | 0 | 0 | 400 | 19200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
Řídící systém MaR, instalovaný v rámci tohoto projektu, musí být plně kompatibilní s již instalovaným řídícím systémem MaR od výrobce DeltaControls, který je na objektu nyní provozován. Zároveň musí podporovat komunikaci RS485, se 100% využitím protokolu BACnet. Řídící systém bude připraven pro napojení na dispečink BMS MU, který využívat stávající servery BMS na Kampusu MU (SW ORCA). | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | 3200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
[21 empty] | 15 | 21
END