## List1
TABULKA ZAŘÍZENÍ, VENTILÁTORŮ, ELEKTRICKÝCH A TOPNÝCH VÝKONŮ ESF MU BRNO P106
Zařízení |  |  |  | Ventilátor |  |  |  |  | Elektřina
Zař. číslo | název zařízení | Pozice: | přívod odvod | množství vzduchu | externí tlak | ks | napojení na NZ | hladina akustického tlaku (výkonu) | elektrický příkon jednotkový | elektrický příkon celkový | proud, jištění | napětí/frekvence | topný výkon - jednotkový - vzduch | topný výkon celkový | tlaková ztráta ohřívače | chladící výkon jednotkový | chladící výkon celkový | tlaková ztráta chladiče | pára | ovládání | Pozn.: | umístění(m.č.)
|  |  |  | ( m3/h ) | ( Pa ) |  | A/- | (dBA) | ( kW ) | ( kW ) | ( A ) | ( V/Hz ) | ( kW ) | ( kW ) | ( kPa) | ( kW ) | ( kW ) | ( kPa) | (kg/h)
22. | Větrání posluchárny P106 - 2.NP bez rekuperace | 22.01 | přívod | 2700 | 280 | 2 |  | 52 | 0.71 | 1.42 | 2x1,33 | 400/50 | 32 | 32 | 5 | 16.5 | 16.5 |  |  | MaR |  | 1.NP strojovna
|  | 22.01a | odvod | 2700 | 280 | 1 |  |  | 0.71 | 0.71 | 2x1,33 | 400/50 | [7 empty] | MaR |  | 1.NP parking před strojovnou
| kondenzátorová jednotka | 22.02 |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 6 | 8.4 | 400/50 | [7 empty] | MaR/Si |  | UT před objektem