## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | D.1.4.8 | Elektrická požární signalizace | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 05-06 |  | Budova D |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | MU-REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | INTAR a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | INTAR a.s.
Objednatel |  | Masarykova univerzite, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Dodavatel |  | x |  | Zakázkové číslo | 20079291-4
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | MU-REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO |  |  | Rozpočet : | D.1.4.8
Objekt : |  | SO 05-06 Budova D |  |  | Elektrická požární signalizace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | EPS - Technologie |  |  |  | 0 | 0
2 | Kabeláž |  |  |  | 0 | 0
3 | Instalační práce |  |  |  | 0 | 0
4 | Ostatní |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Integrace do BMS |  |  |  | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## EPS
|  | Stavba: | MU-REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO |  |  |  |  | Rozpočet: | D.1.4.8
|  | Objekt: | SO 05-06 Budova D |  |  |  |  | Pozn.:
CENA CELKEM | [8 empty] | 0
DODÁVKA / MONTÁŽ - CENA CELKEM | [8 empty] | 0 | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Cena za jednotku |  |  | Množství | Cena za položku
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem |  | Dodávka | Montáž | Celkem
Díl: | 1 | EPS - Technologie |  |  |  |  | Cena za díl: | 0 | 0 | 0
101 | EPS.D.101 | Analogová adresovatelná požární ústředna, 2 kruhové smyčky, rozšíření na max. 7 smyčky, 127 adres na smyčce, zdroj, použití ve stávající síti ústředen ESSER | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - ústředna EPS - 1ks
102 | EPS.D.102 | Čelní panel s VGA displejem, česká verze | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - ústředna EPS - 1ks
103 | EPS.D.103 | Periferni modul ústředny | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - ústředna EPS - 1ks
104 | EPS.D.104 | SEI seriový interface sítě ústředen EPS obousměrný, včetně metalické kabeláže k propojení do ústředny EPS | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - SEI modul - 1ks
105 | EPS.D.105 | Modul rozhraní RS232/V24 pro SEI modul | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - SEI modul - 1ks
106 | EPS.D.106 | Převodník RS232/ETHERNET | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - ústředna EPS - 1ks
107 | EPS.D.107 | Převodník sběrnice sítě ústředen EPS na optický kabel | ks |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - ústředna EPS - 2ks, stávající ústředna EPS CARLA - 2ks
108 | EPS.D.108 | Rozšiř. modul 3 MM pro ústřednu | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - ústředna EPS - 1ks
109 | EPS.D.109 | Analog-Ring-Modul, kruhová smyčka 127 účastníků | ks |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - ústředna EPS - 1ks
110 | EPS.D.110 | Mikromodul komunikační 62.5 kBd | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - ústředna EPS - 1ks
111 | EPS.D.111 | Zálohovaný zdroj 24V v kov. krytu s prost.pro AKU, EN 54, CPD | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - zálohovaný zdroj - 1ks
112 | EPS.D.112 | Akumulátor 12 V/24 Ah, olověný, bezúdržbový | ks |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - ústředna - 2ks, zálohovaný zdroj - 2ks
113 | EPS.D.113 | Kovový kryt pro aku, max 2ks - 24 (45) Ah, tamper kontakt, uvnitř 43 x 18,5 x 19 cm | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - zálohovaný zdroj - 1ks
114 | EPS.D.114 | Program pro nastavení systému EPS | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - ústředna EPS - 1ks
115 | EPS.D.115 | Multisenzorový analogový adresný hlásič | ks |  |  | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
výkresy: 1PP-18ks, 1NP-19ks, 2NP-7ks, 3NP-14ks, 4NP-14ks, 5NP-14ks
116 | EPS.D.116 | Multisenzorový analogový adresný hlásič s optickou signalizací | ks |  |  | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
výkresy: 1PP-5ks, 1NP-19ks, 2NP-21ks, 3NP-13ks, 4NP-13ks, 5NP-13ks
117 | EPS.D.117 | Sokl hlasice v zakladni verzi | ks |  |  | 0 | 170 | 0 | 0 | 0
výkresy: 1PP-23ks, 1NP-38ks, 2NP-28ks, 3NP-27ks, 4NP-27ks, 5NP-27ks
118 | EPS.D.118 | Tlačítkový požární hlásič s oddělovačem, montážní krabička červená, sklíčko | ks |  |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
výkresy: 1PP-5ks, 1NP-6ks, 2NP-3ks, 3NP-3ks, 4NP-3ks, 5NP-3ks
119 | EPS.D.119 | Tlačítkový požární hlásič s oddělovačem, montážní krabička zelená, sklíčko | ks |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
výkresy: 1PP-1ks, 1NP-1ks, 2NP-1ks, 3NP-1ks, 4NP-1ks, 5NP-1ks
120 | EPS.D.120 | Modul 4 vstupy, 2 výstupy (2 relé) s oddělovačem | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
výkresy: 1PP-3ks, 1NP-3ks, 2NP-4ks, 3NP-4ks, 4NP-3ks, 5NP-4ks
121 | EPS.D.121 | Skříň pro VV modul | ks |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
výkresy: 1PP-1ks, 1NP-2ks, 2NP-2ks, 3NP-2ks, 4NP-2ks, 5NP-1ks
122 | EPS.D.122 | Paralelní signalizace | ks |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
výkresy: 1PP-5ks, 1NP-5ks, 2NP-5ks, 3NP-5ks, 4NP-5ks, 5NP-5ks
123 | EPS.D.123 | Přepěťová ochrana napájení | ks |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - ústředna EPS - 1ks, zdroj - 1ks
124 | EPS.D.124 | Přepěťová ochrana sběrnice | ks |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - ústředna EPS - 4ks
125 | EPS.D.125 | Adresovací štítky | ks |  |  | 0 | 214 | 0 | 0 | 0
výkresy: hlásiče + VV moduly
126 | EPS.D.126 | Označení technologie | ks |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - ústředna EPS - 1ks, zdroj - 1ks, OPPO - 1ks, KTPO - 1ks
127 | EPS.D.127 | Provozní kniha EPS | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - ústředna EPS - 1ks
128 | EPS.D.128 | Universální obslužné pole požární ochrany OPPO | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
výkresy: 1.NP - 1ks
129 | EPS.D.129 | Klíčový trezor požární ochrany včetně vložky a klíče | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
výkresy: 1.NP - 1ks
130 | EPS.D.130 | Zábleskový maják | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
výkresy: 1.NP - 1ks
131 | EPS.D.131 | BMS interface - Gateway, datové body přímo napojitelné přes plug-in moduly,Web interface, otevřené ovládače:všechny typy Modbus, BACnet IP a MSTP, LONWorks … | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - 1ks
Díl: | 2 | Kabeláž |  |  |  |  | Cena za díl: | 0 | 0 | 0
201 | EPS.D.201 | Stíněný kabel 2x2x0,8 P45-R dle ZP-27/2008, B2cas1d0, s funkční schopmostí při požáru, ohniodolný dle ČSN IEC60331 | m |  |  | 0 | 1940 | 0 | 0 | 0
výkresy: 1.PP-310m, 1.NP-410m, 2.NP-290m, 3.NP-310, 4.NP-310m, 5.NP-310m
202 | EPS.D.202 | Stíněný kabel 4x2x0,8 P45-R dle ZP-27/2008, B2cas1d0, s funkční schopmostí při požáru, ohniodolný dle ČSN IEC60331 | m |  |  | 0 | 625 | 0 | 0 | 0
výkresy: 1.PP-100m, 1.NP-150m, 2.NP-100m, 3.NP-100m, 4.NP-75m, 5.NP-100m
203 | EPS.D.203 | Stíněný kabel 10x2x0,8 P45-R dle ZP-27/2008, B2cas1d0, s funkční schopmostí při požáru, ohniodolný dle ČSN IEC60331 | m |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
výkresy: 1.NP-12m
203 | EPS.D.203 | Napájecí kabel 2x1, PH45-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, s funkční schopmostí při požáru, ohniodolný dle ČSN IEC60331 | m |  |  | 0 | 645 | 0 | 0 | 0
výkresy: 1.PP-105m, 1.NP-120m, 2.NP-120m, 3.NP-120m, 4.NP-120m, 5.NP-60m
204 | EPS.D.204 | Napájecí kabel 3x2,5, PH15-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, s funkční schopmostí při požáru, ohniodolný dle ČSN IEC60331 | m |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
výkresy: 1.NP-40m
205 | EPS.D.205 | Kabel optický outdoor MM 62,5/125, 2 Fibres, ZFPP - připojení do sítě ústředen EPS, P45-R dle ZP-27/2008, B2cas1d0, s funkční schopmostí při požáru, ohniodolný dle ČSN IEC60331 | m |  |  | 0 | 225 | 0 | 0 | 0
výkresy: 1.PP-25m, 1.NP-85m, situace-115m
206 | EPS.D.206 | Pigtail 62.5 MM, LSZH 3m | ks |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS-8ks
207 | EPS.D.207 | Optický box pro 12 vláken | ks |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - ústředna EPS - 1ks, stávající ústředna EPS CARLA - 1ks
208 | EPS.D.208 | Úložná trasa se zachováním funkčnosti při požáru - vodorovná/svislá uložení v instalačních trubkách pod omítkou/v podlaze/nad podhledem, vč. protahovacích krabic | m |  |  | 0 | 530 | 0 | 0 | 0
výkresy: situace-85m, 1.PP-45m, 1.NP-160m, 2.NP-60m, 3.NP-60m, 4.NP-60m, 5.NP-60m
209 | EPS.D.209 | Úložná trasa se zachováním funkčnosti při požáru -uložení v příchytkách samostatně. Příchytka samostatná (1 - 4 ks podle počtu kabelů v trase). Rozestup max. 0,3m,. Podélná opěrka. Protipožární hmoždinka/kotva. | m |  |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
výkresy: 1.PP-170m, 1.NP-250m, 2.NP-195m, 3.NP-195m, 4.NP-195m, 5.NP-195m
210 | EPS.D.210 | Jistič 10A/230VAC B | ks |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
výkresy: BS - ústředna EPS - 1ks, zdroj - 1ks
211 | EPS.D.211 | CYA6 zž | m |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
výkresy:
212 | EPS.D.212 | Měření FO s protokolem na CD | vlákno |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
213 | EPS.D.213 | Montáž ukončení OK2f vč svárů | vlákno |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
214 | EPS.D.214 | Svár MM vlákna vč materiálu ochrany spoje | ks |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Instalační práce |  |  |  |  | Cena za díl: | 0 | 0 | 0
301 | EPS.D.301 | Drážka pro jeden až dva kabely s uložením pod omítku včetně zapravení hrubou omítkou a zaomítání štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky | m |  |  | 0 | 69 | 0 | 0 | 0
302 | EPS.D.302 | Průrazy stěnou a opětné utěsnění | ks |  |  | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
303 | EPS.D.303 | Drobný instalační materiál | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
304 | EPS.D.304 | Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod. | ks |  |  | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
305 | EPS.D.305 | Stavební mechanismy pro práci ve výškách do 16 m | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
306 | EPS.D.306 | Likvidace odpadů (v tunách) | t |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Ostatní |  |  |  |  | Cena za díl: | 0 | 0 | 0
401 | EPS.D.401 | Výrobní dokumentace | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
402 | EPS.D.402 | Dokumentace skutečného provedení | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
403 | EPS.D.403 | Individuální a funkční zkoušky | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
404 | EPS.D.404 | Komplexní zkoušky | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
405 | EPS.D.405 | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 12 měsíců | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
406 | EPS.D.406 | Zpracování provozních řádů | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
407 | EPS.D.407 | Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem | HZS |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
408 | EPS.D.408 | SW práce | HZS |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
409 | EPS.D.409 | Součinnost IT specialisty uživatele - konzultace, řešení instalace systému, integrace a další potřebné práce | HZS |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
410 | EPS.D.410 | Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému | HZS |  |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
411 | EPS.D.411 | Vzorkování koncových prvků | HZS |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
412 | EPS.D.412 | Projektové řízení - PM | HZS |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Integrace do BMS |  |  |  |  | Cena za díl: | 0 | 0 | 0
501 | EPS.D.501 | Zhotovení grafických symbolů | ks |  |  | 0 | 319 | 0 | 0 | 0
502 | EPS.D.502 | Zhotovení grafických map | ks |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
503 | EPS.D.503 | Součinnost IT specialisty BMS | HZS |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
504 | EPS.D.504 | Součinnost specialisty správce BMS | HZS |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
505 | EPS.D.505 | Práce technika / specialisty BMS | HZS |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
506 | EPS.D.506 | Konfigurace / programování BMS | HZS |  |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0

## EPS_TS
| Stavba: | MU-REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO
| Objekt: | SO 05-06 Budova D
P.č. | Číslo položky | Název položky
Díl: | 1 | EPS - Technologie
101 | EPS.D.101 | Ústředna EPS. Do jedné sítě může být zapojeno 31 účastníků tj. ústředen, ovládacích panelů a brán. Délka kruhového vedení a odboček může být až 3500m. Maximálně 127 účastníků na kruhovém vedení rozdělených až na 127 skupin. Maximálně 32 vstup/výstupních modulů na kruhovém vedení. Maximálně sedm mikromodulů analogové kruhové sběrnice, různé sestavy. Volitelné ovládací panely nebo bez ovládacího panelu jako Black Box. Paměť 10.000 událostí. Rozhrání pro interní tiskárnu. Možnost připojení až dvou akumulátorů.Rozhrání TTY nebo RS485na základní desce, možnost RS232 pomocí mikromodulu. Možnost připojení na nadstavbové systémy. Technické údaje: Síťové napětí: 230 V AC, Síťová frekvence: 50 až 60 Hz, Jmenovité napětí: 12 V DC, Klidový proud: 300 mA bez ovládacího panelu, Jmenovitý proud: 0,7 A, Záložní napájení: 12 V max. 2x 24 Ah, Odběr proudu pro externí spotřebiče: max. 2,0 A, Teplota okolí: -5 °C až +45 °C, Teplota při skladování: -5 °C až +50 °C, Okolní podmínky: třída 3K5 podle IEC 721-3-3: 1994, Třída ochrany: I podle DIN EN 60950, Stupeň krytí: IP 30, Kryt: ABS, 10 % zesíleno skelným vláknem, V-0, Barva: světle šedá, podobná jako Pantone 538, Hmotnost (bez akumulátoru): 11,5 kg, Rozměry (š x v x h): 450 x 640 x 185 mm +
102 | EPS.D.102 | Čelní panel s 1/4 VGA displejem, klidový proud 170mA, rozlišení 320 x 240 pixelů
103 | EPS.D.103 | Periferni modul ústředny
104 | EPS.D.104 | SEI seriový interface sítě ústředen EPS obousměrný, včetně metalické kabeláže k propojení do ústředny EPS
105 | EPS.D.105 | Modul rozhraní RS232/V24 pro SEI modul
106 | EPS.D.106 | Ethernet rozhraní sítě ústředen se skládá ze sériového obousměrného rozhraní sítě ústředen, převodníku RS232 na Ethernet a mikromodulu EPS4, Provozní napětí 10,5 až 28 V DC, jmenovité napětí 12V až 24V, jmenovitý proud cca 60 mA při 12V, Teplota okolí: -5 °C až +45 °C, Teplota při skladování: -5 °C až +50 °C, Konfigurace modulu je možná přes Webové rozhraní a nebo po sériové lince. Rozhrání umí i DHCP protokol, takže IP adresa mu může být automaticky přidělena. Napájení a funkci indikují kontrolky.
107 | EPS.D.107 | Převodník pro propojení síťových desek optickými vlákny, propojení převodníků je dvěma optickými vlákny (Tx/Rx), typ vlákna MM 50 nebo 62,5/125µm, typ konektoru ST.
108 | EPS.D.108 | Rozšiř. modul 3 MM pro ústřednu
109 | EPS.D.109 | Mikromodul - kruhová analogová smyčka Modul 1 analogové kruhové linky, pro max.127 hlásičů ,popř. účastníků připojených na sběrnici, s možností rozdělení na 127 skupin, klidový proud cca 25 mA
110 | EPS.D.110 | Mikromodul swíťového rozhraní pro max 16 účastníků. Protokol obdoba DIN 129245-1, topologie: kruhová, zachování provozu i při přerušení a zkratu, odběr v klidovém stavu 150mA, přenosová rychlost 62,5 kbd, délka kabelu mezi dvěma účastníky 1000m
111 | EPS.D.111 | Zdroj 24V DC / 5A zálohovaný Jmenovité napětí 230 V AC, Kmitočet sítě 50 až 60 H, Výstupní proud max. 5 A, Max. kapacita akumulátoru 38 Ah, Teplota okolního prostředí -10°C až +40 °C, Stupeň krytí IP 30 Třída ochrany I dle DIN EN 60950, Skříň ocelový plech, Barva šedá, obdobná RAL 7035,Hmotnost cca 9 kg (bez akumulátoru), Rozměry (Š × V × H): 405 x 426 x 82 mm CPD certifikát
112 | EPS.D.112 | Bezúdržbový akumulátor: Kapacita 24 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 9,1 kg, šroubové svorky, rozměry 166 x 125 x 175 mm (š x v x h) a další kapacity.
113 | EPS.D.113 | Kovový kryt pro aku, max 2ks BS129 (BS132) - 26 (45) Ah, tamper kontakt, uvnitř 43 x 18,5 x 19 cm
114 | EPS.D.114 | Program pro nastavení systému EPS
115 | EPS.D.115 | Multisenzorový hlásič pro bezpečnou a včasnou detekci požáru Pracovní napětí: 8-42 V DC, Klidový proud: 50 μA, Max. monitorovaná plocha: 110 m2, Max. monitorovaná výška: 12 m, Provozní teplota: -20°C až +72°C, Aktivační teplota (1°C/min.): +76°C až +88°C, Proud při poplachu: cca. 18 mA, Skladovací teplota: -25 °C až +75 °C, Stupeň krytí: IP 42, Váha: cca. 110 g, Rozměry bez patice: Ø=117 mm, V=49 mm, Rozměry včetně patice: Ø=117 mm, V=62 mm
116 | EPS.D.116 | Multisenzorový hlásič pro bezpečnou a včasnou detekci požáru s optickou signalizací Pracovní napětí: 8-42 V DC, Klidový proud: 50 μA, Max. monitorovaná plocha: 110 m2, Max. monitorovaná výška: 12 m, Provozní teplota: -20°C až +72°C, Aktivační teplota (1°C/min.): +76°C až +88°C, Proud při poplachu: cca. 18 mA, Skladovací teplota: -25 °C až +75 °C, Stupeň krytí: IP 42, Váha: cca. 110 g, Rozměry bez patice: Ø=117 mm, V=49 mm, Rozměry včetně patice: Ø=117 mm, V=62 mm
117 | EPS.D.117 | Zásuvka pro senzory
118 | EPS.D.118 | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm
119 | EPS.D.119 | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, zelený, 135x135x32mm
120 | EPS.D.120 | Adresovatelný vstupně/výstupní modul 4xIN, 2xOUT hlídaný na přerušení a zkrat, volně programovatelný reléový výstup (přepínací bezpotenciálový kontakt, zatížitelnost 24VDC/2A), napájení z adresovatelného vedení
121 | EPS.D.121 | Montážní krabice pro moduly s víkem a příslušenstvím
122 | EPS.D.122 | Paralelní signalizace
123 | EPS.D.123 | Přepěťová ochrana napájení
124 | EPS.D.124 | Přepěťová ochrana sběrnice
125 | EPS.D.125 | Adresovací štítky
126 | EPS.D.126 | Označení technologie
127 | EPS.D.127 | Provozní kniha EPS
128 | EPS.D.128 | OPPO obslužné pole požární ochrany, universální, 5-ti tlačítkové, IP40, -5 °C až +55 °C
129 | EPS.D.129 | KTPO klíčový trezor požární ochrany, požárnbí trezor včetně zámku FAB, varianta 24 V, odběr asi 150mA, hmotnost 19 kg, montážní otvorve zdi š 325 mmx v 235mm x h 180mm.
130 | EPS.D.130 | Zábleskový maják
131 | EPS.D.131 | BMS interface - Gateway, datové body přímo napojitelné přes plug-in moduly,Web interface, otevřené ovládače:všechny typy Modbus, BACnet IP a MSTP, LONWorks …
Díl: | 2 | Kabeláž
201 | EPS.D.201 | Stíněný kabel 2x2x0,8 P45-R dle ZP-27/2008, B2cas1d0, s funkční schopmostí při požáru, ohniodolný dle ČSN IEC60331
202 | EPS.D.202 | Stíněný kabel 4x2x0,8 P45-R dle ZP-27/2008, B2cas1d0, s funkční schopmostí při požáru, ohniodolný dle ČSN IEC60331
203 | EPS.D.203 | Stíněný kabel 10x2x0,8 P45-R dle ZP-27/2008, B2cas1d0, s funkční schopmostí při požáru, ohniodolný dle ČSN IEC60331
203 | EPS.D.203 | Napájecí kabel 2x1, PH45-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, s funkční schopmostí při požáru, ohniodolný dle ČSN IEC60331
204 | EPS.D.204 | Napájecí kabel 3x2,5, PH15-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, s funkční schopmostí při požáru, ohniodolný dle ČSN IEC60331
205 | EPS.D.205 | Kabel optický outdoor MM 62,5/125, 2 Fibres, ZFPP - připojení do sítě ústředen EPS, P45-R dle ZP-27/2008, B2cas1d0, s funkční schopmostí při požáru, ohniodolný dle ČSN IEC60331
206 | EPS.D.206 | Pigtail 62.5 MM, LSZH 3m
207 | EPS.D.207 | Optický box pro 12 vláken
208 | EPS.D.208 | Úložná trasa se zachováním funkčnosti při požáru - vodorovná/svislá uložení v instalačních trubkách pod omítkou/v podlaze/nad podhledem, vč. protahovacích krabic
209 | EPS.D.209 | Úložná trasa se zachováním funkčnosti při požáru -uložení v příchytkách samostatně. Příchytka samostatná (1 - 4 ks podle počtu kabelů v trase). Rozestup max. 0,3m,. Podélná opěrka. Protipožární hmoždinka/kotva.
210 | EPS.D.210 | Jistič 10A/230VAC B
211 | EPS.D.211 | CYA6 zž
212 | EPS.D.212 | Měření FO s protokolem na CD
213 | EPS.D.213 | Montáž ukončení OK2f vč svárů
214 | EPS.D.214 | Svár MM vlákna vč materiálu ochrany spoje
Díl: | 3 | Instalační práce
301 | EPS.D.301 | Drážka pro jeden až dva kabely s uložením pod omítku včetně zapravení hrubou omítkou a zaomítání štukovou omítkou a výmalby v rozsahu provedení drážky
302 | EPS.D.302 | Průrazy stěnou a opětné utěsnění
303 | EPS.D.303 | Drobný instalační materiál
304 | EPS.D.304 | Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod.
305 | EPS.D.305 | Stavební mechanismy pro práci ve výškách do 16 m
306 | EPS.D.306 | Likvidace odpadů (v tunách)
Díl: | 4 | Ostatní
401 | EPS.D.401 | Výrobní dokumentace
402 | EPS.D.402 | Dokumentace skutečného provedení
403 | EPS.D.403 | Individuální a funkční zkoušky
404 | EPS.D.404 | Komplexní zkoušky
405 | EPS.D.405 | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 12 měsíců
406 | EPS.D.406 | Zpracování provozních řádů
407 | EPS.D.407 | Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem
408 | EPS.D.408 | SW práce
409 | EPS.D.409 | Součinnost IT specialisty uživatele - konzultace, řešení instalace systému, integrace a další potřebné práce
410 | EPS.D.410 | Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému
411 | EPS.D.411 | Vzorkování koncových prvků
412 | EPS.D.412 | Projektové řízení - PM
Díl: | 5 | Integrace do BMS
501 | EPS.D.501 | Zhotovení grafických symbolů
502 | EPS.D.502 | Zhotovení grafických map
503 | EPS.D.503 | Součinnost IT specialisty BMS
504 | EPS.D.504 | Součinnost specialisty správce BMS
505 | EPS.D.505 | Práce technika / specialisty BMS
506 | EPS.D.506 | Konfigurace / programování BMS