## Krycí list
Výkaz výměr |  | SO 05-06 BUDOVA D |  | Vzduchotechnika | JKSO
Akce |  |  |  |  | SKP
|  | MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA |  |  | Měrná jednotka
|  | AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO |  |  | Počet jednotek | 0
Investor |  |  |  |  | Náklady na m.j. | 0
|  | Masarykova univerzita |  |  | Typ rozpočtu
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
IČ 00216224
Projektant |  | Ing. Petr Auf, Ing. Milan Štantejský
Zpracovatel projektu |  | Ing. Petr Auf, Ing. Milan Štantejský
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo | P15P441
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

## Rekapitulace
Akce: |  | MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA |  |  | Výkaz výměr
AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO
Investor : |  | Masarykova univerzita |  |  | SO 05-06 BUDOVA D
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
|  | IČ 00216224 |  |  | Vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Zařízení č. 1 - Posluchárny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1CH1. | Zařízení č. 1CH1 - Posluchárny - chladící jednotka č.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1CH2. | Zařízení č. 1CH2 - Posluchárny - chladící jednotka č.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zařízení č. 2 - Posluchárny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2CH1. | Zařízení č. 2CH1 - Posluchárny - chladící jednotka č.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2CH2. | Zařízení č. 2CH2 - Posluchárny- chladící jednotka č.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Zařízení č. 3 - Učebny 2.NP a čítárna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3CH1. | Zařízení č. 3CH1 - Učebny 2.NP a čítárna - chladící jednotka č.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3CH2. | Zařízení č. 3CH2 - Učebny 2.NP a čítárna- chladící jednotka č.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Zařízení č. 4 - Hygienické zázemí pater |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Zařízení č. 5 - Prostory 1.PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Zařízení č. 9 - Světlík |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1. | Zařízení č. C1 - Vzduchová clona 1.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0. | Zařízení č. K0 - Nadřazený řídící systém chlazení pro budovu C a D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1. | Zařízení č. K1 - Chlazení server SLP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K2. | Zařízení č. K2 - Chlazení server SLP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K3. | Zařízení č. K3 - Chlazení posluchárny 3.-5.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K4. | Zařízení č. K4 - Chlazení místostí 1.-2.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H11. | Zařízení č. H11 - Úklid |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H12. | Zařízení č. H12 - Sklad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H13. | Zařízení č. H13 - Kuchyňka |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H14. | Zařízení č. H14 - WC ženy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H15. | Zařízení č. H15 - WC invalid. 1.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H16. | Zařízení č. H16 - WC muži 1.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H17. | Zařízení č. H17 - WC ženy 1.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H18. | Zařízení č. H18 - Úklid 1.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H01. | Zařízení č. H01 - Úklid |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H02. | Zařízení č. H02 - WC muži |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H03. | Zařízení č. H03 - Sprcha |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D1. | Zařízení č. D1 - Denní místnost - studenti |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D2. | Zařízení č. D2 - Zázemí čítárny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1. | Zařízení č. T1 - Technické zázemí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T2. | Zařízení č. T2 - Technické zázemí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3. | Zařízení č. T3 - Popelnice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1. | Zařízení č. P1 - Požární větrání CHÚC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | Ostatní položky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0.5 | 0 |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0.3 | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
|  | DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE |  |  | SKRÝT
|  | MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA |  |  | Cena jedn. Projekční | Cena jedn. | Koef dod. | Dod celkem | Koef mont. | Montáž elem. | Koef mont. | Montáž potr. | Celkem vč. montáže
AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
IČ 00216224
VÝKAZ VÝMĚR
Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu
Položky jsou uvedeny jako komplety včetně neuvedených nutných prací a dodávek nezbytných pro správnou funkci zařízení
Podle zákona 55/2012 Sb., kterým se mění zákon 137/2006 Sb. podle § 44 odstavce 11 jsou ve výkazu výměr uvedeny názvy konkrétních výrobků použitých při zpracování realizační PD (požadavek vyhlášky 230/2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce, §1 Obecná ustanovení). Tyto konkrétní názvy doplňují jedinečnost použitého daného technického zařízení a určují příklad. V případě použití zcela shodného technického zařízení, je možné výrobek zaměnit za jiného výrobce o stejných technických parametrech (rozměry, skladba, energie, účinnosti, fyzikální a technické vlastnosti, životnost, instalace s návazností na navazující profese apod.).
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.
Dodávka čtyřhranného a kruhového Spiro potrubí je včetně spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu s materiálu. Tloušťka plechu potrubí bude odpovídat normám. Všechny potrubí budou před spuštěním vzduchotechnických zařízení vyčištěna nejen z venkovní, ale i z vnitřní strany.
Veškerá zařízení, potrubí, požární a regulační klapky budou označeny identifikačními štítky s popisem v českém jazyce.
Součástí ceny každého zařízení budou náklady na dotěsnění prostupů VZT potrubí v požárně dělících konstrukcích požárně těsnícím tmelem.
P.č. | Číslo zař. | Položka | Počet | MJ
Díl: | 1. | Zařízení č. 1 - Posluchárny
1 | 001 | Vzduchotechnická jednotka s rotačním regenátorem, množství vzduchu V=5875/5875m3/h, v sestavě a vybavenosti dle schémat a popisu TZ včetně příloh. Jednotka včetně frekvenčních měničů, pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastavitelnými nohami. | 1 | kp
| 051 | Tlumič hluku 1050x600x1500/2 vnitřní kulisy tl. 300 mm, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 2 | ks
| 121-151 | Regulátor průtoku vzduchu do 400x200mm, včetně servopohonu. Dle TZ přílohy č.5 | 8 | ks
| 121a-151a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku do 400x200mm, délka 1500mm. Dle TZ přílohy č.5 | 8 | ks
| 201 | Přívodní výřivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro průtok do 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.200mm | 12 | ks
| 202 | Přívodní štěrbinové vyustě pro průtok do 150m3/h, 1050x55, připojení kruhové pr.125mm, koncovka na jedné straně. | 24 | ks
| 251 | Odvodní výustka 625x125, včetně regulace | 12 | ks
| 252 | Odvodní výustka 825x125, včetně regulace | 4 | ks
| 421-451 | Protipožární klapka 400x200mm se servopohonem 230V, EPS. Dle TZ přílohy č.4 | 8 | ks
| 501 | Protidešťová sací žaluzie 1250x630mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks
| 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 125 | 24 | bm
| 602 | Zvukově izolovaná hadice DN 200 | 12 | bm
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm | 25 | bm
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 268 | m2
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 81 | m2
| 901 | Protihluková tepelná izolace tl. 100mm z minerální vlny vč. oplechování | 93 | m2
| 902 | Protihluková tepelná izolace přívod. potrubí ve větraných prostorech tl. 40mm z minerální vlny s Al polepem | 169 | m2
| 903 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 6 | m2
| Celkem za | Zařízení č. 1 - Posluchárny
Díl: | 1CH1. | Zařízení č. 1CH1 - Posluchárny - chladící jednotka č.1
1CH1 | 001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 12,5kW. Technická data dle popisu TZ včetně příloh. | 1 | ks
| 002 | Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka stavby | 1 | ks
| 003 | Výparník součástí VZT jednotky
| 004 | Ovládač pro řízení venkovní chladící jednotky 12,5 kW, ovládání 0-10V | 1 | ks
| 005 | Vakuování | 1 | ks
| 801 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 15,88 mm | 10 | bm
| Celkem za | Zařízení č. 1CH1 - Posluchárny - chladící jednotka č.1
Díl: | 1CH2. | Zařízení č. 1CH2 - Posluchárny - chladící jednotka č.2
1CH2 | 001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 12,5kW. Technická data dle popisu TZ včetně příloh. | 1 | ks
| 002 | Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka stavby | 1 | ks
| 003 | Výparník součástí VZT jednotky
| 004 | Ovládač pro řízení venkovní chladící jednotky 12,5 kW, ovládání 0-10V | 1 | ks
| 005 | Vakuování | 1 | ks
| 801 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 15,88 mm | 8 | bm
| Celkem za | Zařízení č. 1CH2 - Posluchárny - chladící jednotka č.2
Díl: | 2. | Zařízení č. 2 - Posluchárny
2 | 001 | Vzduchotechnická jednotka s rotačním regenátorem, množství vzduchu V=7050/7050m3/h, v sestavě a vybavenosti dle schémat a popisu TZ včetně příloh. Jednotka včetně frekvenčních měničů, pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastavitelnými nohami. | 1 | kp
| 051 | Tlumič hluku 1000x600x1500/2 vnitřní kulisy tl. 300 mm, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 2 | ks
| 131-142, 152 | Regulátor průtoku vzduchu do DN 200mm, včetně servopohonu. Dle TZ přílohy č.5 | 10 | ks
| 131a-142a, 152a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku do DN 200mm, délka 1000mm. Dle TZ přílohy č.5 | 10 | ks
| 121, 151 | Regulátor průtoku vzduchu do 500x200mm, včetně servopohonu. Dle TZ přílohy č.5 | 4 | ks
| 121a, 151a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku do 500x200mm, délka 1500mm. Dle TZ přílohy č.5 | 4 | ks
| 201 | Přívodní výřivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro průtok do 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.200mm | 5 | ks
| 202 | Přívodní štěrbinové vyustě pro průtok do 150m3/h, 1050x55, připojení kruhové pr.125mm, koncovka na jedné straně. | 30 | ks
| 251 | Odvodní výustka 625x125, včetně regulace | 6 | ks
| 252 | Odvodní výustka 825x125, včetně regulace | 7 | ks
| 253 | Odvodní výustka 825x225, včetně regulace | 3 | ks
| 421-451 | Protipožární klapka do 500x200mm se servopohonem 230V, EPS. Dle TZ přílohy č.4 | 8 | ks
| 501 | Protidešťová sací žaluzie 1250x630mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks
| 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 125 | 20 | bm
| 602 | Zvukově izolovaná hadice DN 200 | 5 | bm
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 125mm | 4 | bm
| 702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 8 | bm
| 703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm | 17 | bm
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 314 | m2
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 95 | m2
| 901 | Protihluková tepelná izolace tl. 100mm z minerální vlny vč. oplechování | 97 | m2
| 902 | Protihluková tepelná izolace přívod. potrubí ve větraných prostorech tl. 40mm z minerální vlny s Al polepem | 191 | m2
| 903 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 7.5 | m2
| Celkem za | Zařízení č. 2 - Posluchárny
Díl: | 2CH1. | Zařízení č. 2CH1 - Posluchárny - chladící jednotka č.1
2CH1 | 001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 14kW. Technická data dle popisu TZ včetně příloh. | 1 | ks
| 002 | Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka stavby | 1 | ks
| 003 | Výparník součástí VZT jednotky
| 004 | Ovládač pro řízení venkovní chladící jednotky 14 kW, ovládání 0-10V | 1 | ks
| 005 | Vakuování | 1 | ks
| 801 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 15,88 mm | 11 | bm
| Celkem za | Zařízení č. 2CH1 - Posluchárny - chladící jednotka č.1
Díl: | 2CH2. | Zařízení č. 2CH2 - Posluchárny- chladící jednotka č.2
2CH2 | 001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 14kW. Technická data dle popisu TZ včetně příloh. | 1 | ks
| 002 | Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka stavby | 1 | ks
| 003 | Výparník součástí VZT jednotky
| 004 | Ovládač pro řízení venkovní chladící jednotky 14 kW, ovládání 0-10V | 1 | ks
| 005 | Vakuování | 1 | ks
| 801 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 15,88 mm | 10 | bm
| Celkem za | Zařízení č. 2CH2 - Posluchárny- chladící jednotka č.2
Díl: | 3. | Zařízení č. 3 - Učebny 2.NP a čítárna
3 | 001 | Vzduchotechnická jednotka s rotačním regenátorem, množství vzduchu V=3650/3650m3/h, v sestavě a vybavenosti dle schémat a popisu TZ včetně příloh. Jednotka včetně frekvenčních měničů, pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastavitelnými nohami. | 1 | kp
| 051 | Tlumič hluku 930x600x1500/2 vnitřní kulisy tl. 300 mm, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 4 | ks
| 121 - 124 | Regulátor průtoku vzduchu do DN 160mm, včetně servopohonu. Dle TZ přílohy č.5 | 18 | ks
| 121a - 124a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku do DN 160mm, délka 1000mm. Dle TZ přílohy č.5 | 18 | ks
| 111 | Regulátor průtoku vzduchu 400x200mm, včetně servopohonu. Dle TZ přílohy č.5 | 2 | ks
| 111a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x200mm, délka 1500mm. Dle TZ přílohy č.5 | 2 | ks
| 201 | Přívodní štěrbinové vyustě pro průtok do 175m3/h, 1050x55, připojení kruhové pr.125mm, koncovka na jedné straně. | 8 | ks
| 202 | Přívodní štěrbinové vyustě pro průtok do 165m3/h, 1050x55, připojení kruhové pr.125mm, koncovka na obou stranách. | 10 | ks
| 203 | Přívodní výustka 425x75, včetně regulace | 4 | ks
| 204 | Přívodní výustka 825x75, včetně regulace | 1 | ks
| 251 | Odvodní výustka 425x75, včetně regulace | 6 | ks
| 252 | Odvodní výustka 625x75, včetně regulace | 3 | ks
| 253 | Odvodní výustka 825x75, včetně regulace | 10 | ks
| 401-421 | Protipožární klapka do 710x315mm se servopohonem 230V, EPS. Dle TZ přílohy č.4 | 6 | ks
| 501 | Protidešťová sací žaluzie 1000x630mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks
| 551 | Protidešťová výfuková žaluzie 1000x630mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks
| 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 125 | 18 | bm
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 125mm | 91 | bm
| 702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 41 | bm
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 381 | m2
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 114 | m2
| 901 | Parotěsná tepelná izolace sání ve vnitřním prostředí kaučuk 25mm | 29 | m2
| 902 | Protihluková tepelná izolace přívod. a odvod. potrubí ve strojovně tl. 60mm z minerální vlny s Al polepem | 72 | m2
| 903 | Protihluková tepelná izolace přívod. potrubí ve větraných prostorech tl. 40mm z minerální vlny s Al polepem | 237 | m2
| Celkem za | Zařízení č. 3 - Učebny 2.NP a čítárna
Díl: | 3CH1. | Zařízení č. 3CH1 - Učebny 2.NP a čítárna - chladící jednotka č.1
3CH1 | 001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 10kW. Technická data dle popisu TZ včetně příloh. | 1 | ks
| 002 | Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka stavby | 1 | ks
| 003 | Výparník součástí VZT jednotky
| 004 | Ovládač pro řízení venkovní chladící jednotky 10 kW, ovládání 0-10V | 1 | ks
| 005 | Vakuování | 1 | ks
| 801 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 15,88 mm | 78 | bm
| Celkem za | Zařízení č. 3CH1 - Učebny 2.NP a čítárna - chladící jednotka č.1
Díl: | 3CH2. | Zařízení č. 3CH2 - Učebny 2.NP a čítárna- chladící jednotka č.2
3CH2 | 001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 10kW. Technická data dle popisu TZ včetně příloh. | 1 | ks
| 002 | Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka stavby | 1 | ks
| 003 | Výparník součástí VZT jednotky
| 004 | Ovládač pro řízení venkovní chladící jednotky 10 kW, ovládání 0-10V | 1 | ks
| 005 | Vakuování | 1 | ks
| 801 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 15,88 mm | 76 | bm
| Celkem za | Zařízení č. 3CH2 - Učebny 2.NP a čítárna- chladící jednotka č.2
Díl: | 4. | Zařízení č. 4 - Hygienické zázemí pater
4 | 001 | Vzduchotechnická jednotka s deskovým rekuperátorem, množství vzduchu V=3650/3650m3/h, v sestavě a vybavenosti dle schémat a popisu TZ včetně příloh. Jednotka včetně frekvenčních měničů, pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastavitelnými nohami. | 1 | kp
| 051 | Tlumič hluku 930x600x1500/2 vnitřní kulisy tl. 300 mm, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 2 | ks
| 201 | Přívodní štěrbinové vyustě pro průtok do 130m3/h, 1050x55, připojení kruhové pr.125mm, koncovka na jedné straně. | 30 | ks
| 202 | Přívodní výustka 400x200 | 10 | ks
| 251 | Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | 44 | ks
| 252 | Odvodní talířový ventil DN 200 vč. montážního kroužku | 4 | ks
| 253 | Odvodní výustka 625x75 | 3 | ks
| 254 | Odvodní výustka 400x200 | 10 | ks
| 301 | Dveřní mřížka oboustranná 425x125, dodávka stavby | 8 | ks
| 411 - 453 | Protipožární klapka do 400x160mm se servopohonem 230V, EPS. Dle TZ přílohy č.4 | 19 | ks
| 501 | Protidešťová sací žaluzie 1000x630mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks
| 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 125 | 30 | bm
| 602 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 44 | bm
| 603 | Zvukově izolovaná hadice DN 200 | 4 | bm
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 49 | bm
| 702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm | 29 | bm
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 284 | m2
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 86 | m2
| 901 | Protihluková tepelná izolace tl. 100mm z minerální vlny vč. oplechování | 109 | m2
| 902 | Protihluková tepelná izolace přívod. potrubí ve větraných prostorech tl. 40mm z minerální vlny s Al polepem | 134 | m2
| Celkem za | Zařízení č. 4 - Hygienické zázemí pater
Díl: | 5. | Zařízení č. 5 - Prostory 1.PP
5 | 001 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka, množství vzduchu V=350/350 m3/h. v sestavě a vybavenosti dle schémat a popisu TZ včetně příloh. Včetně regulátoru elektroohřevu 0-10V (řízení zajišťuje profese MAR) | 1 | kp
| 051 | Tlumič hluku pr. 200mm, délka 1000mm | 4 | ks
| 101 | Regulační klapka DN 200, příprava pro servopohon 230V, MAR | 2 | ks
| 201 | Přívodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | 5 | ks
| 251 | Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | 6 | ks
| 401 | Protipožární klapka DN 160mm se servopohonem 230V, EPS. Dle TZ přílohy č.4 | 2 | ks
| 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 11 | bm
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 112 | bm
| 702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm | 14 | bm
| 901 | Parotěsná tepelná izolace sání ve vnitřním prostředí kaučuk 25mm | 8 | m2
| Celkem za | Zařízení č. 5 - Prostory 1.PP
Díl: | 9. | Zařízení č. 9 - Světlík
9 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, množství vzduchu V=1200/1200m3/h, v sestavě a vybavenosti dle schémat a popisu TZ včetně příloh. Jednotka včetně frekvenčních měničů, pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastavitelnými nohami. | 1 | kp
| 051 | Tlumič hluku 500x400x1000/2 vnitřní kulisy tl. 200 mm, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 2 | ks
| 201 | Přívodní výustka 325x125, včetně regulace | 5 | ks
| 251 | Odvodní výustka 1225x125 | 1 | ks
| 501 | Protidešťová sací žaluzie 400x200mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks
| 551 | Ochranné síto 370x200 | 1 | ks
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 38 | m2
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 12 | m2
| 901 | Protihluková tepelná izolace tl. 100mm z minerální vlny vč. oplechování | 42 | m2
| Celkem za | Zařízení č. 9 - Světlík
Díl: | C1. | Zařízení č. C1 - Vzduchová clona 1.NP
C1 | 001 | Vzduchová dveřní clona, množství vzduchu V=1400/2800/4200 m3/h pro stupně 1/2/3. Rozměry max. délka/hloubka/výška: 2100/750/350mm. Topný výkon 36,0kW. Technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Technický popis: samonosná konstrukce z pozinkovaného plechu v RAL dle arch., oblá lakovaná čelní plocha s možností umístění statické reklamy, umístění zavěšením nad dveřmi, radiální ventilátory staticky a dynamicky vyvážené, motor s vestavěnou tepelnou ochranou – termokontaktem, směrovatelné lamely, provedení výměníku z Cu-Al - pravé provedení ohřívače, vzduchový vložkový filtr EU 2 – snadno vyjímatelný a omyvatelný. | 1 | kp
| 002 | Závěsy podstropní dodatečně nivelovatelné | 1 | kp
| 003 | Nástěnný displayový ovladač Funkce ovládání: regulace otáček ventilátoru 0-1-2-3, regulace výkonu ohřívače 0-1-2-3 (u teplovodních clon je-li vestavěn elektrotermický ventil), možnost automatického provozu zařízení od dveřního kontaktu, 2-stupňová protimrazová ochrana výměníku, možnost připojení dveřního kontaktu, možnost připojení pro nadřazený systém 3-stupňové řízení ventilátoru i topení, řízení dle teploty prostoru nebo výfukové teploty, prostorové, prostorové a výfukové čidlo, čidlo média, možnost připojení omezovacího termostatu, možnost řetězení clon, týdenní hodiny, zatápěcí režim clony, propojení kabelem s konektorem RJ 45.Rozměry délka/hloubka/výška: 150x33x80mm - Hmotnost: 0,2kg- Ele. krytí: IP20 | 1 | ks
| 004 | Dveřní kontakt magnetický přepínací | 1 | ks
| 005 | Elektrotermický 2-cestný ventil zabudovaný vysokoprůtok | 1 | ks
| Celkem za | Zařízení č. C1 - Vzduchová clona 1.NP
Díl: | K0. | Zařízení č. K0 - Nadřazený řídící systém chlazení pro budovu C a D
K0 | 001 | Nadřazený řídící systém pro zařízení K1 až K10 - budova C a D. Až pro 256 vnitřních jednotek. | 1 | ks
| Celkem za | Zařízení č. K0 - Nadřazený řídící systém chlazení pro budovu C a D
Díl: | K1. | Zařízení č. K1 - Chlazení server SLP
K1 | 001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 7,1kW. Technická data dle popisu TZ včetně příloh. | 1 | ks
| 002 | Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka stavby | 1 | ks
| 003 | Nástěnná vnitřní chladící jednotka 7,1kW | 1 | ks
| 004 | Převodník komunikace | 1 | ks
| 005 | Ovladač nástěnný | 1 | ks
| 006 | Vakuování | 1 | ks
| 801 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 15,88 mm | 49 | bm
| 802 | Kabeláž pro napojení ovladače včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový | 3 | bm
| Celkem za | Zařízení č. K1 - Chlazení server SLP
Díl: | K2. | Zařízení č. K2 - Chlazení server SLP
K2 | 001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 7,1kW. Technická data dle popisu TZ včetně příloh. | 1 | ks
| 002 | Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka stavby | 1 | ks
| 003 | Nástěnná vnitřní chladící jednotka 7,1kW | 1 | ks
| 004 | Převodník komunikace | 1 | ks
| 005 | Ovladač nástěnný | 1 | ks
| 006 | Vakuování | 1 | ks
| 801 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 15,88 mm | 55 | bm
| 802 | Kabeláž pro napojení ovladače včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový | 3 | bm
| Celkem za | Zařízení č. K2 - Chlazení server SLP
Díl: | K3. | Zařízení č. K3 - Chlazení posluchárny 3.-5.NP
K3 | 001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 56kW. Technická data dle popisu TZ včetně příloh. | 1 | ks
| 002 | Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka stavby | 1 | ks
| 003 | Kanálová vnitřní chladící jednotka 2,8kW | 3 | ks
| 004 | Kanálová vnitřní chladící jednotka 4,5kW | 3 | ks
| 005 | Kanálová vnitřní chladící jednotka 7,1kW | 5 | ks
| 006 | Externí čerpadlo kondenzátu pro kanálovou jednotku | 8 | ks
| 007 | Čerpadlo kondenzátu (2,0kW - 14,0kW) | 3 | ks
| 008 | Kabelový dálkový ovladač | 11 | ks
| 009 | Refnet (46,4kW~69,6kW) | 2 | ks
| 010 | Refnet (15,0kW~40,6kW) | 1 | ks
| 011 | Refnet (<15kW) | 7 | ks
| 012 | Vakuování | 1 | ks
| 201 | Přívodní výřivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro průtok do 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s klapkou pr.200mm | 14 | ks
| 202 | Přívodní výustka 1025x75, včetně regulace | 8 | ks
| 203 | Přívodní výřivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro průtok do 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním atipickým připojením 200x100mm | 10 | ks
| 251 | Odvodní výustka 625x125 | 6 | ks
| 252 | Odvodní výustka 825x125 | 14 | ks
| 253 | Odvodní výustka 850x250 | 2 | ks
| 254 | Odvodní výustka 825x225 | 2 | ks
| 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 200 | 14 | bm
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm | 21 | bm
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 181 | m2
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 54 | m2
| 803 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 28,58 mm | 144 | bm
| 804 | Kabeláž pro napojení ovladače včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový | 33 | bm
| 901 | Parotěsná tepelná izolace sání ve vnitřním prostředí kaučuk 25mm | 147 | m2
| Celkem za | Zařízení č. K3 - Chlazení posluchárny 3.-5.NP
Díl: | K4. | Zařízení č. K4 - Chlazení místostí 1.-2.NP
K4 | 001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka 33,6kW. Technická data dle popisu TZ včetně příloh. | 1 | ks
| 002 | Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka stavby | 1 | ks
| 003 | Nástěnná vnitřní chladící jednotka 1,5kW | 3 | ks
| 004 | Kazetová vnitřní chladící jednotka 1,5kW, 600x600mm | 7 | ks
| 005 | Kazetová vnitřní chladící jednotka 2,8kW, 600x600mm | 3 | ks
| 006 | Kazetová vnitřní chladící jednotka 3,2kW, 600x600mm | 4 | ks
| 007 | Dekorační panel pro kazetovou vnitřní chladící jednotku | 14 | ks
| 008 | Ovladač nástěnný | 3 | ks
| 009 | Kabelový dálkový ovladač | 14 | ks
| 010 | Refnet (15,0kW~40,6kW) | 3 | ks
| 011 | Refnet (<15kW) | 13 | ks
| 012 | Vakuování | 1 | ks
| 801 | Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 28,58 mm | 194 | bm
| 802 | Kabeláž pro napojení ovladače včetně zalištování nebo drážkování a zapravení, čtyřžilový | 51 | bm
| Celkem za | Zařízení č. K4 - Chlazení místostí 1.-2.NP
Díl: | H11. | Zařízení č. H11 - Úklid
H11 | 001 | Nástěnný axiální ventilátor na kruhového potrubí, množství vzduchu V=50 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. | 1 | ks
| 101 | Zpětná klapka DN 100 | 1 | ks
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm | 8.5 | bm
| Celkem za | Zařízení č. H11 - Úklid
Díl: | H12. | Zařízení č. H12 - Sklad
H12 | 001 | Nástěnný axiální ventilátor na kruhového potrubí, množství vzduchu V=50 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. | 1 | ks
| 101 | Zpětná klapka DN 100 | 1 | ks
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm | 2.5 | bm
| Celkem za | Zařízení č. H12 - Sklad
Díl: | H13. | Zařízení č. H13 - Kuchyňka
H13 | 001 | Nástěnný axiální ventilátor na kruhového potrubí, množství vzduchu V=50 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. | 1 | ks
| 101 | Zpětná klapka DN 100 | 1 | ks
| 551 | Výfukové koleno DN 200, úhel 150°, vč. síta proti hmyzu | 1 | ks
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm | 0.5 | bm
| 702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm | 1.5 | bm
| Celkem za | Zařízení č. H13 - Kuchyňka
Díl: | H14. | Zařízení č. H14 - WC ženy
H14 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=80 m3/h, připojení DN 160, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | 1 | ks
| 101 | Zpětná klapka DN 160 | 1 | ks
| 251 | Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | 2 | ks
| 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 3 | bm
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 6 | bm
| Celkem za | Zařízení č. H14 - WC ženy
Díl: | H15. | Zařízení č. H15 - WC invalid. 1.NP
H15 | 001 | Nástěnný axiální ventilátor na kruhového potrubí, množství vzduchu V=50 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. | 1 | ks
| 101 | Zpětná klapka DN 100 | 1 | ks
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm | 4.5 | bm
| 702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 1 | bm
| Celkem za | Zařízení č. H15 - WC invalid. 1.NP
Díl: | H16. | Zařízení č. H16 - WC muži 1.NP
H16 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=130 m3/h, připojení DN 160, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | 1 | ks
| 101 | Zpětná klapka DN 160 | 1 | ks
| 251 | Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | 3 | ks
| 301 | Dveřní mřížka oboustranná 425x125, dodávka stavby | 1 | ks
| 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 4 | bm
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 7.5 | bm
| Celkem za | Zařízení č. H16 - WC muži 1.NP
Díl: | H17. | Zařízení č. H17 - WC ženy 1.NP
H17 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=130 m3/h, připojení DN 160, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | 1 | ks
| 101 | Zpětná klapka DN 160 | 1 | ks
| 251 | Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | 3 | ks
| 301 | Dveřní mřížka oboustranná 425x125, dodávka stavby | 2 | ks
| 551 | Protidešťová sací žaluzie 250x200mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks
| 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 4 | bm
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 13 | bm
| Celkem za | Zařízení č. H17 - WC ženy 1.NP
Díl: | H18. | Zařízení č. H18 - Úklid 1.NP
H18 | 001 | Nástěnný axiální ventilátor na kruhového potrubí, množství vzduchu V=50 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. | 1 | ks
| 101 | Zpětná klapka DN 100 | 1 | ks
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm | 6 | bm
| Celkem za | Zařízení č. H18 - Úklid 1.NP
Díl: | H01. | Zařízení č. H01 - Úklid
H01 | 001 | Nástěnný axiální ventilátor na kruhového potrubí, množství vzduchu V=50 m3/h, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. | 1 | ks
| 101 | Zpětná klapka DN 100 | 1 | ks
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm | 8 | bm
| Celkem za | Zařízení č. H01 - Úklid
Díl: | H02. | Zařízení č. H02 - WC muži
H02 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=130 m3/h, připojení DN 160, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | 1 | ks
| 101 | Zpětná klapka DN 160 | 1 | ks
| 251 | Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | 3 | ks
| 301 | Dveřní mřížka oboustranná 425x125, dodávka stavby | 3 | ks
| 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 4 | bm
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 12 | bm
| Celkem za | Zařízení č. H02 - WC muži
Díl: | H03. | Zařízení č. H03 - Sprcha
H03 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=150 m3/h, připojení DN 160, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | 1 | ks
| 251 | Odvodní talířový ventil DN 200 vč. montážního kroužku | 1 | ks
| 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 1 | bm
| 602 | Zvukově izolovaná hadice DN 200 | 1 | bm
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 7 | bm
| Celkem za | Zařízení č. H03 - Sprcha
Díl: | D1. | Zařízení č. D1 - Denní místnost - studenti
D1 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=400 m3/h, připojení DN 160, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | 1 | ks
| 101 | Zpětná klapka DN 160 | 1 | ks
| 251 | Zákryt digestoře | 1 | ks
| 551 | Protidešťová sací žaluzie 250x200mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 5.5 | bm
| Celkem za | Zařízení č. D1 - Denní místnost - studenti
Díl: | D2. | Zařízení č. D2 - Zázemí čítárny
D2 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=400 m3/h, připojení DN 160, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | 1 | ks
| 101 | Zpětná klapka DN 160 | 1 | ks
| 251 | Zákryt digestoře | 1 | ks
| 551 | Protidešťová sací žaluzie 250x200mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 5.5 | bm
| Celkem za | Zařízení č. D2 - Zázemí čítárny
Díl: | T1. | Zařízení č. T1 - Technické zázemí
T1 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=300 m3/h, připojení DN 160, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | 1 | ks
| 101 | Zpětná klapka DN 160 | 1 | ks
| 551 | Protidešťová sací žaluzie 400x200mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 6 | bm
| Celkem za | Zařízení č. T1 - Technické zázemí
Díl: | T2. | Zařízení č. T2 - Technické zázemí
T2 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=500 m3/h, připojení DN 200, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | 1 | ks
| 101 | Regulační klapka DN 200, příprava pro servopohon 230V, ELE | 1 | ks
| 102 | Regulační klapka DN 200, příprava pro servopohon 230V, MAR | 1 | ks
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm | 7.5 | bm
| Celkem za | Zařízení č. T2 - Technické zázemí
Díl: | T3. | Zařízení č. T3 - Popelnice
T3 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=500 m3/h, připojení DN 200, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | 1 | ks
| 101 | Regulační klapka DN 200, příprava pro servopohon 230V, ELE | 1 | ks
| 102 | Regulační klapka DN 200, příprava pro servopohon 230V, MAR | 1 | ks
| 401 | Protipožární klapka DN 200mm se servopohonem 230V, EPS. Dle TZ přílohy č.4 | 1 | ks
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm | 15.5 | bm
| Celkem za | Zařízení č. T3 - Popelnice
Díl: | P1. | Zařízení č. P1 - Požární větrání CHÚC
P1 | 001 | Axiální ventilátor, množství vzduchu V=28000 m3/h, pr. 800mm | 1 | ks
| 101 | Regulační klapka 800x800, příprava pro servopohon 230V | 1 | ks
| 201 | Přívodní výustka 1000x800 | 2 | ks
| 501 | Protidešťová sací žaluzie 1400x1400mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks
| 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 800mm | 1.5 | bm
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 25 | m2
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 7 | m2
| Celkem za | Zařízení č. P1 - Požární větrání CHÚC
Díl: | 999. | Ostatní položky
Montážní a pomocný materiál
999 | 981 | Montážní materiál | 780 | kg
999 | 982 | Těsnící materiál - součást ceny VZT potrubí
999 | 983 | Spojovací materiál - součást ceny VZT potrubí
999 | 984 | Nátěry, RAL dle arch. | 41 | m2
999 | 985 | Montážní plošina, pojízdné lešení | 120 | h
Zprovoznění vyregulování
999 | 986 | Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy | 140 | h
Označení VZT zařízení
999 | 987 | Štítky pro označení | 1 | kp
Dokumentace
999 | 988 | Předávací dokumentace | 1 | kp
999 | 989 | Dodavatelská dokumentace | 1 | kp
999 | 990 | Dokumentace skutečného provedení - dodávka realizační firmy | 1 | kp
999 | 991 | Autorský dozor | 50 | h
Doprava
999 | 992 | Doprava | 1 | kp
| Celkem za | Ostatní položky
POZNÁMKA:
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.
Dodavatel musí zpracovat dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole a odsouhlasení.