Příloha č. 1 - Technická specifikace věci

Dodávka dvou kusů generátorů chlordioxidu na trvalou desinfekci pitné vody, jižní a severní část UKB a jejich napojení na rozvody vody, silnoproud a MaR a uvedení do provozu včetně vyhotovení podkladů pro provozní řád jednotek.

Požadavky na generátory

JIŽNÍ ČÁST UKB

- pavilon A5 místnost 1S29

- samostatný generátor

- roční spotřeba vody cca 23. 000 m3

- velký rozdíl mezi týdenním a víkendovým provozem, o víkendu minimální spotřeba, cca 1,5 m3/den, přes týden maximální spotřeba cca 300 m3/den.

SEVERNÍ ČÁST UKB:

- pavilon A36 místnost 1S42

- samostatný generátor

- roční spotřeba vody cca 23. 000 m3

- velký rozdíl mezi týdenním a víkendovým provozem, o víkendu minimální spotřeba, cca 1,5 m3/den, přes týden maximální spotřeba cca 300 m3/den.

Řízení dávkování dezinfekčního roztoku

proporcionálně od vodoměru s impulsním výstupem. V současné době jsou na vodovodním potrubí instalovány tyto typy vodoměrů:

Pavilon A5:

SENSUS MeiStream, vodoměr na studenou pitnou vodu DN 80, PN 16

1x optický snímač impulsů OD 01, 1 imp = 1 litr     (do dávkovače Cl O2)

DN 80, stavební délka 225,

Pavilon A36:

SENSUS MeiStream, vodoměr na studenou pitnou vodu DN 100, PN 16

1x optický snímač impulsů OD 01, 1 imp = 1 litr     (do dávkovače Cl O2)

DN 100, stavební délka 250,

Výbava - Pro řízení procesu dezinfekce a zpětnou kontrolu funkce generátoru je požadována možnost zpětného sledování jeho činnosti – implementovaná funkce zápisu provozních událostí do paměti a to nejenom sdruženou varovnou hláškou.

Funkce paměti zařízení může být nahrazena jinými komponenty řešení, pokud kombinace obsahu této paměti a údajů archivovaných v systému BMS MU bude obsahovat kompletní časovou řadu dat provozu zařízení a data budou dostupná v BMS MU.

Součástí dodávky bude i kontrolér od firmy Delta Controls (vč. MODBus licence), který zajistí integraci do BMS MU a doplnění funkcionality BMS MU o vizualizaci a ukládání provozních událostí a informací o činnosti generátoru:

    - Chod/porucha

    - Velikost průtoku vody, se kterým stanice pracuje

    - Velikost dávky a počet dávek, resp. jiný relevantní údaj o množství chlordioxidu přidaného do vody za časové období, časové období nastavitelné

Zadavatel upřednostňuje umístění nových kontrolérů do stávajících rozvaděčů MaR s podmínkou zachování záručních podmínek dodavatelů těchto rozvaděčů.

Dokumentace stávajících rozvaděčů je dostupná k nahlédnutí u zadavatele, kdykoliv po telefonické domluvě.

Zkušební provoz:

- Délka 2 měsíce - výstupem bude nastavení dávkování, ověření účinnosti a vyhotovení podkladů pro provozní řád a jejich předání kupujícímu.

- V ceně dodávky musí být zahrnut veškerý spotřební materiál, který bude v průběhu zkušebního provozu třeba. Tedy včetně chemikálií.

Nastavení dávkování – pomocí měření obsahu ClO2 na koncovkách určených investorem dle monitorovacího plánu (k optimalizaci dávkování z hlediska účinnosti a provozních nákladů).

Ověření účinnosti – v průběhu zkušebního provozu prodávající provede a vyhodnotí min. 2x odběr kontrolních vzorků v počtu 27, tedy celkem 54 (1 vzorek/pavilon) v určených vzorkovacích bodech monitorovacího plánu (na koncovém místě). Rozsah analýz ke kontrole dodržení limitů - dle Vyhlášky MZ ČR č. 83/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, Příloha 1, A. Mikrobiologické a biologické ukazatele.

Následně budou přiloženy podklady pro zapracování do provozního řádu vnitřního vodovodu dle ČSN EN 806-5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 5: Provoz a údržba, návod k obsluze a zaškolení obsluhy.

Součástí dodávky dále bude:

- Kolorimetr přenosný pro stanovení parametrů: chlor volný a celkový, chlordioxid v pitné vodě (tímto je daný rozsah měření a požadavky na přesnost) včetně chemie potřebné pro opakování minimálně 100 měření výše uvedených parametrů pitné vody a min. 10 ks kyvet (pokud jsou k měření potřeba).

- Digitální pH metr a teploměr, včetně měřících elektrod. Min. měřicí rozsah pro

pH: 2,00 - 14,00 pH, rozlišení: 0,01 pH, přesnost: 0,01 pH

Identifikace nabízené věci: