## Slide 1: DSPS – zásady úpravy původních výkresů
Skutečné provedení musí být zakresleno vždy jako nová plnohodnotná revize stávající dokumentace - stejný název výkresu i soboru, mění se poslední dvojčíslí revize a tato musí být popsána v tabulce nad razítkem výkresu, není přípustné použití pouze výřezu, i když zadávací dokumentace měla podobu výřezu!
Logo Aplus včetně jmen musí být vypuštěno – možno nahradit jménem zpracovatele revize DSPS
Výkresy musí být rozlišeny podle profesí 01-stavební řešení, 07 – rozvody chladu, 10-elektroinstalace, 12-slaboproudé rozvody, 13-měření a regulace…
název souboru musí odpovídat původnímu souboru (BIO – DSP – F 311 – 01 – 010 – xx)
Do DSPS patří i aktualizace Technické zprávy!
v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména:
  provedené úpravy oproti všem stávajících výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených prováděním díla,
  veškerá stávající i nová zařízení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.
  Vždy musí být uvedeno číslo revize a název revize a její autor
  Místa, ve kterých jsou prováděny změny jsou na vzoru vpravo označeny orientačně bublinou.
  DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.
  DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná
  V případě nového výkresu mu musí být přiděleno nové číslo za dodržení konvence značení výkresů
  UPOZORNĚNÍ:
V elektronické verzi v souborech ve formátu .dwg musí být u DSP řemesel referenční soubory (stavební půdorys)
Poznámka:
XREF je možno k výkresu připojit dvojím způsobem – s relativní nebo plnou cestou (relative path /full path).
Pro bezkolizní přenos na jiný počítač je nutno použít relativní cestu – odkazuje k souboru xref relativně vůči hlavnímu souboru DWG. Je dobré mít soubory XREF v logické pozici vůči hlavnímu souboru.
Na závěr při exportu souborů je také nutné použít příkaz eTransmit, který zazipuje soubor dwg včetně všech dalších potřebných soborů, mimo jiné i XREF

## Slide 2: DSPS – zásady úpravy technických zpráv
Aktualizace technické zprávy musí být provedena vždy jako nová plnohodnotná revize stávající zprávy.
U starších verzí dokumentace (například u stavby ILBIT), kde není součásti zprávy titulní strana s razítkem výkres, viz výkresová dokumentace, je potřeba informace o revizi doplnit pod informace o zprávě.
U revize technické zprávy, bude nový obsah – popis nových úprav, uvedený vždy až na konci zprávy. Nezapomenout uvést tyto informace do obsahové části.