Volfova 8

612 00 Brno

tel.: +420 530 505 835	e-mail: info@saniproject.eu

Název stavby : 	D 101      -  KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

Část :		D 101.05 -  ZDRAVOTNÍ INSTALACE

Investor :		MASARYKOVA UNIVERZITA

Stupeň :		DSP

TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Brně, 6/2016	Vypracoval: Mgr. Tomáš Minařík

- Úvodem

Projekt řeší vnitřní rozvody ZTI – splaškové, dešťové kanalizace, rozvody studené, teplé vody a cirkulace a požární vodovodu pro novostavbu objektu „KOMPLEXNÍHO SIMULAČNÍHO CENTRUM MU“, ul. Kamenice, Brno.

Jako podkladů pro zpracování projektu bylo použito stavebních výkresů, projektu ÚT,VZT a situování stávajících venkovních inženýrských sítí a areálových inženýrských sítí - venkovní kanalizace, vodovod, STL plynovod.

- Bilance spotřeb vody a množství splaškových vod

| Bilance potřeby vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| personál |  | 30 |  |  | osoba |  | 72,0 |  |  | l/osoba.den |  |  | 2160,00 |  | l/den |  |
| výuková místost |  | 300 |  |  | studenti |  | 2,7 |  |  | l/studenti.den |  |  | 822,00 |  | l/den |  |
| externisti |  | 10 |  |  | osoba |  | 25,0 |  |  | l/osoba.den |  |  | 250,00 |  | l/den |  |
| úklid |  | 140 |  |  | 100m2 |  | 10,0 |  |  | l/100m2.den |  |  | 1400,00 |  | l/den |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4632,00 |  | l/den |  |
| Možnost využití provozní vody: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměrná denní potřeba vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4632,00 |  | l/den |  |
| Maximální denní potřeba vody |  |  |  |  | koef.d |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 6948,00 |  | l/den |  |
| Maximální hodinová potřeba vody |  |  |  |  | koef.h |  | 2,1 |  |  |  |  |  | 0,17 |  | l/s |  |
| Roční potřeba vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1254,03 |  | m3/rok |  |
| Potřeba požární vody (vnitřní PH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  | l/s |  |
| Potřeba požární vody (SHZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  | l/s |  |
| Bilance odtoku odpadních vod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Splašková voda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměrný denní odtok splaškové vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4632,00 |  | l/den |  |
| Maximální denní odtok splaškové vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6948,00 |  | l/den |  |
| Maximální hodinový odtok splaškové vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  | l/s |  |
| Maximální odtok splaškové vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  | l/s |  |
| Roční odtok splaškové vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1254,03 |  | m3/rok |  |
| Dešťová voda |  |  |  |  |  |  | souč. C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redukovaná plocha střechy Fs |  | 1088 |  |  | m2 |  | 0,70 |  |  | komunikace |  |  | 761,6 |  | m2 |  |
| Redukovaná zpevněná plocha Fz |  | 2835 |  |  | m2 |  | 0,30 |  |  | zelená střecha |  |  | 850,5 |  | m2 |  |
| Redukovaná plocha celkem Fc |  | 3923 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 1612,1 |  | m2 |  |
| Intenzita 5min. srážky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  | l/s.m2 |  |
| Odtok ze střechy (plocha střechy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,85 |  | l/s |  |
| Odtok ze zpevněných ploch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,52 |  | l/s |  |
| Odtok z nezpevněných ploch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | l/s |  |
| Celkový max. odtok dešťové vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,36 |  | l/s |  |
| Intenzita 15min. srážky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  | l/s.m2 |  |
| Max. intenzita denní srážky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | mm |  |
| Roční srážka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |  | mm |  |
| Roční odtok dešťové vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741,57 |  | m3/rok |  |
| Plocha zachycující dešťovou vodu Fd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3923,0 |  | m2 |  |
| Teplo pro ohřev teplé vody |  |  | výpočet podle ČSN 06 0320 (září 2006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název provozu | množství |  | součinitel |  |  |  |  | jednotková |  |  |  | potřeba |  | potřeba TV |  |  |
|  |  |  | současnosti |  |  |  |  | potřeba tepla |  |  |  | tepla |  | 55°C |  |  |
|  |  |  | s |  |  |  |  | kWh/os |  |  |  | kWh |  | l |  |  |
| personál | 30 |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  | 42,0 |  | 803 |  |  |
| výuková místost | 300 |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  | 240,0 |  | 4586 |  |  |
| externisti | 10 |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  | 8,0 |  | 153 |  |  |
| úklid | 140 |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  | 112,0 |  | 2140 |  |  |
| součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,0 |  | 7681 |  |  |
| poměrné ztráty | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| teplo ztrátové | 201,0 |  | kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ztráta tepla | 8,4 |  | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| celkem potřeba tepla | 603,0 |  | kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Velikost a výkon zásobníku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potřebná akumulace tepla Qmax | 111,6 |  | kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t2 | 55,0 |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t1 | 10,0 |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| velikost zásobníku vypočtená | 2,1 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výkon při ohřevu se zásobníkem | 37,7 |  | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- NÁVRH RETENCE:

- Dešťové vody část objektu 01

| navrhovaný stav |  | Jednotlivé plochy |  | pavilon |  | zpevněné plochy |  |  | Zeleň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitele odtoku |  | m2/ |  | 0,1 |  | 0,7 |  |  | 0,1 |
| Návrhový déšť (l/s/ha) |  |  |  | 161 |  |  |  |  |  |
| objekt SIM |  | 2195 |  | 3,53 |  |  |  |  |  |
| zpevněné plochy |  | 570 |  |  |  | 6,42 |  |  |  |
| zeleň |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Suma |  | 2765 |  | 3,53 |  | 6,42 |  | 0,00 | 0,00 |
| Celkem (l/s) |  |  |  | 9,96 |  |  |  |  |  |
| Povolený odtok z povodí celkem (l/s) |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |
| Plocha pozemků (m³) |  |  | 2765 |  |  |  |  |  |  |
| Redukovaná plocha (ha) |  |  | 0,06185 |  |  |  |  |  |  |
| Snížení (l/s) |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |
| Doba trvání deště | Intenzita deště |  | Přítok vody |  | Snížení |  | Retenční objem |  |  |
| min. | l/s ha |  | l/s |  | l/s |  | m³ |  |  |
| 5 | 367 |  | 22,70 |  | 10,34 |  | 3,101685 |  |  |
| 10 | 288 |  | 17,81 |  | 5,45 |  | 3,27168 |  |  |
| 15 | 236 |  | 14,60 |  | 2,24 |  | 2,01294 |  |  |
| 20 | 194 |  | 12,00 |  | -0,36 |  | -0,43332 |  |  |
| 30 | 148 |  | 9,15 |  | -3,21 |  | -5,77116 |  |  |
| 40 | 119 |  | 7,36 |  | -5,00 |  | -11,99964 |  |  |
| 60 | 87,4 |  | 5,41 |  | -6,95 |  | -25,035516 |  |  |
| 90 | 63,9 |  | 3,95 |  | -8,41 |  | -45,402039 |  |  |
| 120 | 50,9 |  | 3,15 |  | -9,21 |  | -66,325212 |  |  |

- Dešťové vody část objektu 02

| navrhovaný stav | Jednotlivé plochy | pavilon | zpevněné plochy |  | Zeleň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitele odtoku | m2/ | 0,1 | 0,4 |  | 0,1 |
| Návrhový déšť (l/s/ha) |  | 161 |  |  |  |
| objekt | 640 | 1,03 |  |  |  |
| zpevněné plochy | 518 |  | 3,34 |  |  |
| zeleň | 0 |  |  |  | 0,00 |
| Suma | 1158 | 1,03 | 3,34 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem (l/s) |  | 4,37 |  |  |  |
| Povolený odtok z povodí celkem (l/s) |  | 1,37 |  |  |  |

| Plocha pozemků (m³) |  | 1158 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redukovaná plocha (ha) |  | 0,02712 |  |  |
| Snížení (l/s) |  | 1,37 |  |  |
| Doba trvání deště | Intenzita deště | Přítok vody | Snížení | Retenční objem |
| min. | l/s ha | l/s | l/s | m³ |
| 5 | 322 | 8,73 | 7,36 | 2,208792 |
| 10 | 251 | 6,81 | 5,44 | 3,262272 |
| 15 | 203 | 5,51 | 4,14 | 3,721824 |
| 20 | 167 | 4,53 | 3,16 | 3,790848 |
| 30 | 125 | 3,39 | 2,02 | 3,636 |
| 40 | 101 | 2,74 | 1,37 | 3,285888 |
| 60 | 73,9 | 2,00 | 0,63 | 2,2830048 |
| 90 | 53,9 | 1,46 | 0,09 | 0,4955472 |
| 120 | 42,8 | 1,16 | -0,21 | -1,5067008 |

- Splašková kanalizace

Z objektu bude vedena kanalizační přípojka DN200, která je zaústěna do venkovní kanalizace.

Ležaté svody kanalizace pod podlahou jsou navrženy z trub PP SN8.  Svislé odpady, podvěsy a připojovací podvěšené potrubí bude z odpadního systému tlumícího hluk. Uchycení potrubí bude provedeno dle podmínek výrobce potrubí.

Na potrubí budou osazeny dilatační hrdla a pevné body dle předpisů a požadavků výrobce materiálu.

Svislé odpadní kanalizační potrubí bude vedeno v instalačních šachtách, bude provedeno z trub PP HT-systém s hrdlovými spoji. Na odpadním potrubí jsou 1m nad podlahou suterénu navrženy čistící kusy, kryté ve zdi dvířky. Čištění je zajištěno také ve vnějších  revizních šachtách.

Podlahové vpusti v technických místnostech budou se suchou zápachovou uzávěrkou, ve sprchách budou samočistící vpusti se zápachovým uzávěrem typu „Primus“.

U technologie, která trvale vypouští teplou vodu nad 90° je nutno provést připojovací a svislé potrubí kanalizace a podlahové vpusti z materiálu odolného teplotě cca 93 °C – svislé odpady s podvěsy jsou z litinových trub hrdlových v ležaté části je potrubí z PP.

.	V revizních šachtách čistící tvarovky dle ČSN 736760 s dodržením maximálních vzdáleností.

Podvěsy připojovacího potrubí nebo odskoky odpadů a odpady vedené prostorami náročnými na hluk budou opatřeny protihlukovou izolací doporučenou výrobcem použitého materiálu na kanalizační potrubí. V odděleních intenzivní péče a chirurgie je požadována hluková hladina max. 12 dB, ve zbývajících prostorách max. 20 dB.

Svody a připojovací potrubí budou v min přípustných spádech podle ČSN 736760 nebo větších. Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů do svislého potrubí - materiál HT - systém vedeno ve sklonu minimálně 3% v sádrokartonových předstěnách, případně v drážkách zděných stěn. Potrubí nebude nikde viditelné.

Kanalizace bude odvětrána nad střechu ventilačními hlavicemi v souladu s ČSN 756760. Vedlejší odpady s menším množstvím připojených zařizovacích předmětů budou vyvedeny nad poslední připojení a opatřeny přivětrávacím ventilem popř. částí svislého odpadu se zátkou.

Odvodnění 2.PP a 1.PP – strojovny VZT a příprava TV bude odvodněna do podlahových průtočnou vpustí se suchou zápachovou uzávěrkou, zpětnou klapkou a dále do gravitační kanalizace. Kondenzát ze VZT jednotek pod stropem je napojen přes zápachové uzávěrky. Materiál potrubí k odvodnění klimatizačních jednotek PE nebo PPr + potrubí obaleno izolací proti orosení. Potrubí pro odvod kondenzátu řešit až po osazení klimatizačních jednotek.

Zařizovací předměty osazeny dle běžných pravidel a doporučení výrobce jednotlivých zařizovacích předmětů. Sociální zařízení s více pisoáry bude odvodněno podlahovou vpustí s ochrannou proti vyschnutí.

- Dešťová kanalizace

Objekt bude zastřešen zelenou střechou a napojen na novou přípojku jednotné kanalizace. Dešťové odpady budou opatřeny vyhříváním a střešní vtoky budou umístěny v šachtičce pro možné čištění.

Ležatá kanalizace pod podlahou bude provedena z PVC trub typu KG. Uložena do pískového lože s obsypem. Svislé odpadní kanalizační potrubí bude provedeno z trub PP HT-systém s hrdlovými spoji. Potrubí je vedeno v instalačních šachtách popř. drážkách ve zdivu. Na svislých odpadech budou umístěny čistící tvarovky.

V případě vedení dešťového potrubí podvěsem v učebnách je nutno tuto část provést v odhlučněném provedení.

Na svislých odpadech budou umístěny čistící tvarovky. Čištění je možné i pomocí venkovních revizních šachet umístěných na jednotlivých přípojkách.

Na potrubí dešťové kanalizace budou napojeny vývody drenážních trubek, které budou řešeny v rámci statického zajištění.

- Uložení kanalizačního potrubí, požární úpravy, závěr

Připojovací potrubí DN40,DN50 v sádrokartonových,zděných předstěnách bude uchyceno pomocí příčníku a objímky k nosné konstrukci sádrokartonu, případně zasekáno ve zděných stěnách. Připojovací potrubí DN100 od WC uchyceno pomocí objímky a hmoždinky k podlaze. Svislé potrubí vedené ve stěnách bude uchyceno ve vzdálenostech dle montážního předpisu výrobce. Ležatý rozvod pod stropem uchycen pomocí zvukoizolačních objímek po cca 1.0m do stropní konstrukce. Objímky se zvukově izolačním elementem.

Prostupy instalací požárními stěnami a stropy budou utěsněné v souladu s požadavky ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810:2005. Konstrukce protipožárního utěsnění musí vykazovat požární odolnost shodnou s požárně dělící konstrukcí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004 v následujících případech:

- hořlavé kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm2  Ø100 mm,

- hořlavé potrubí popř. izolace třídy reakce na oheň B až F, s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, světlého průřezu přes 15 000 mm2  Ø138 mm,

- potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu, či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 12 000 mm2  Ø124 mm,

kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle 12.9.2 a), b) ČSN 73 0802.

Pozn.: třída reakce na oheň B až F odpovídá stupni hořlavosti  B, C podle ČSN 73 0821 (jakékoliv hořlavé hmoty, kromě kovu, keramiky skla apod.).

Na prostupů do shromažďovacího prostoru - požárního úseku  je světla průřezová plocha, kdy je nutné použít  utěsňují podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004 poloviční:

kanalizační potrubí  dle bodu a) nad Ø50 mm,

vodovodní potrubí dle bodu b) nad Ø69 mm,

potrubí rozvodu vzduchu dle bodu c) nad Ø62 mm.

Prostupy požárně dělicí konstrukcí dvou a více potrubí, umístěné vedle sebe, se utěsňují podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004 bez ohledu na jejich světlou průřezovou plochu, pokud mezi nimi je menší vzdálenost než deset průměrů potrubí. (utěsnění certifikovaným těsnícím systémem).

V ostatních případech, kdy ve zděné, betonové, sendvičové či v jiné požárně dělicí konstrukci je proveden montážní otvor, musí po instalaci rozvodů být otvor dozděn, dobetonován, či zaplněn až k potrubí nebo kabelu tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí. Pro zajištění požadované požární odolnosti bude použito stejné konstrukční řešení jako je požárně dělící konstrukce. Pro utěsnění však lze použít hmoty stupně hořlavosti nejvýše C1 (těžce hořlavé) podle ČSN 73 0823.

Stavební spáry styků požárně dělících konstrukcí musí být řádně utěsněny podle schválených typových podkladů výrobce, nebo budou použité certifikované protipožárními systémy.

V žádném případě nesmí být pro utěsnění prostupů a spár v požárně dělících konstrukcích používána PUR montážní pěna.

Montáž kanalizačního potrubí HT,KG-systém bude prováděno dle montážního předpisu daným výrobcem. Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 756760,ČSN756101, EN12056 a souvisejících norem a předpisů při dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací a při pracích s nimi souvisejícími stanoví platné zákony, vyhlášky, nařízení, technické normy a technologické předpisy, kterými se musí zhotovitel stavebních prací i ostatní účastníci výstavby řídit. Pracovníci zúčastněni na stavbě musí být náležitě zaškoleni a přezkoušeni ze znalosti bezpečnostních předpisů.

/Vyhláška č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích/ atd.

Veškeré obchodní názvy výrobků jsou uvedeny jako příklad požadovaného standardu a je možné je nahradit výrobky srovnatelné kvalitativní úrovně.

Potrubí opatřit barevnými poznávacími kroužky včetně popisovacích štítků.

- Vodovod,

Páteřní rozvod studené a teplé vody a cirkulace je veden z technické místnosti, kde je umístěn nepřímotopný zásobníkový ohřev TV pod stropem 1.PP ke stoupacímu potrubí a k jednotlivým sanitárním zařízením Před zásobníky TV budou osazeny na studené vodě tyto armatury - uzávěr, redukční ventil, filtr, zpětná klapka, vodoměr, uzávěr, expanzní nádoba, pojistný ventil a manometr. Na teplé vodě uzávěr, teploměr, na cirkulaci uzávěr, zpětný ventil, cirkulační čerpadlo  a uzávěr..

Na jednotlivých větvích i odbočkách skupin zařizovacích předmětů jsou osazeny uzávěry a na cirkulaci budou instalovány  na jednotlivých stoupačkách a páteřních větvích v patrech vyvažovací ventily ( nastaveny z výroby na 43°C). Pro zajištění potřebné cirkulace v objektu jsou navrženy cirkulační čerpadla s trvalým provozem. Vlastní napojení čerpadel je řešeno profesí MaR. Každé patro je možné uzavřít – studená a teplá voda uzávěr+vypouštění, cirkulace osazen statický cirkulační regulační ventil-Multi-Fix (funkce regulace přednastavení armatury-Kv hodnota-je třeba  dopřesnit  při hydraulickém vyvážení systému, další funkce uzavírání a vypouštění).

Dále je  veden pod stropem v 2.NP a 3.NP hlavní páteřní ležatý rozvod, který přivádí vodu studenou, teplou a cirkulační k centrálnímu stoupacímu potrubí. Systém zásobení horních pater bude proveden samostatnými ležatými rozvody, z nichž každá bude přivádět vodu do příslušného patra k jednotlivým zařizovacím předmětům.  Na cirkulaci u jednotlivých podlaží budou osazeny vyvažovací ventily popř. termostatické ventily. Všechny sanitární zařízení a provozy kuchyně a učeben bude možné uzavřít v prostoru chodby případně přímo v dané místnosti.

Před osazením izolace, zazděním nebo zakrytím potrubí bude provedena prohlídka a tlaková zkouška dle ČSN 736660.

Kompenzace potrubí je navržena kombinovaným způsobem. Jednotlivé způsoby kompenzování zohledňují geometrický tvar trasy potrubí, členitost trasy a možnosti dispozice.

Rovné úseky jsou kompenzovány buďto zalomením trasy , nebo pomocí osových kompenzátorů.

Materiálem potrubních rozvodů vnitřního vodovodu studené a teplé vody a cirkulace bude plastové potrubí z materiálu PPr. Potrubí požárního vodovodu a přívod do pavilonu z objektu H je navržen z pozinkovaných trub závitových. Potrubí demineralizované vody v centrální sterilizací bude provedeno z plastových trub materiálu PPr. Veškerá potrubí studené i teplé vody budou zaizolována tepelnou návlekovou izolací v tloušťkách dle platných norem.  Potrubí teplé i studené vody bude zaizolováno i ve zdech a příčkách před zazděním.

Materiálem rozvodů požární vody bude ocelové pozinkované potrubí. Potrubí bude izolováno potřebnou izolací proti orosování.

Úchyty potrubí, kompenzační smyčky a jejich rozmístění bude v souladu s požadavky výrobců potrubí. Při montáži je nezbytně nutné dodržet zásady výrobců jednotlivých materiálů - uchycení potrubí, osazení pevných a kluzných uložení apod. Všeobecně platí, že rozvody budou vedeny v podhledech a pod stropem . Částečně budou vedeny v příčkách a v podlaze  – nutno osadit samostatné uzávěry pro potrubí v podlaze .

Jako uzávěry budou použity kulové ventily.

Pro zajištění průtoku ve všech částech rozvodu vnitřního vodovodu je nutno napojit stoupačky požárního vodovodu v koncových úsecích na zařizovací předměty – např. WC, popř. výtok na hadici.

Ohřev teplé vody pro objekt bude zajišťován ve 2 zásobnících o objemu 600 litrů vytápěných profesí ÚT. Cirkulace je navržena pomocí cirkulačních čerpadel s trvalým provozem.

Pro závlahu zelené střechy je navržen nový dešťový rozvod vody z trub PPR 50 z retenční a akumulační nádrže. Na vstupu je osazen uzávěr vody, filtr, zpětný ventil a podružný vodoměr.

Na zelené střeše bude rozvod vody ukončen výtokem na hadici, umístěným v plastové šachtičce s poklopem. Napojení případného automatického zavlažovacího zařízení je nutno provést přes ochrannou jednotku podle ČSN EN 1717. Výtokový ventil na hadici musí být opatřen ochrannou jednotkou podle ČSN EN 1717 a ČSN 73 6660 změny Z2.

Výtoky

Splachování WC bude řešeno v rámci osazení závěsných nosných prvků pro WC.

Veškeré dřezy – kuchyňské i technologické – jsou vybaveny nástěnnými pákovými bateriemi.  Pro mytí studentů před simulačními operačními sály jsou navrženy senzorové nástěnné baterie s prodlouženým ramínkem. U dalších lékařských umyvadel jsou navrženy nástěnné baterie s prodlouženou pákou.

Výlevka je opatřena nástěnnou pákovou baterií a nádržkou.

Umyvadlové a sprchové výtoky jsou osazeny pákovými nástěnnými bateriemi - u sprch je uvažováno s termostatickými bateriemi. U malých umyvadel  jsou navrženy stojánkové pákové baterie.

Veškeré senzorové baterie jsou vybaveny vlastními zdroji a napojeny na vnitřní elektroinstalaci.

- Požární vodovod

Požární vodovod je navržen v souladu s ČSN 73 0873. Vnitřní požární ochrana objektu je zabezpečena osazením vnitřních hadicových systémů s výtokem Js 25 mm a délou hadice 30 m -  s požární výzbrojí. Umístění těchto souprav je patrno z výkresové dokumentace. Hydranty budou vybaveny  tvarově stálou hadicí. Pro zajištění požární vody je potřebná součinnost 2 hydrantových systémů.

Požární vodovod bude proveden z pozinkovaných trub závitových. V místě napojení na rozvod studené vody bude osazen oddělovač typu EA. Požární vnitřní hydranty budou zavodněné a v nejvýše zavodněném hydrantu musí být zabezpečen minimální pracovní přetlak 0,2 MPa. Umístění hydrantových skříní do jednotlivých požárních úseků je osazeno na základě požadavku projektanta PO.

- Uložení potrubí, izolace

Montáž vodovodního potrubí bude prováděna dle montážního předpisu, dle ČSN 736660, ČSN 755455.

Potrubí před uvedením do provozu propláchnout a provést tlakovou zkoušku zkušební tlak min.1.0MPa po dobu 60minut,max.pokles 0.02MPa.

Izolace studené vody proti orosení tl.9 mm. Tepelná izolace teplé vody a cirkulace. Minimální tloušťka tepelné izolace armatur se volí stejná jako u potrubí téže jmenovité světlosti. Tloušťka tepelné izolace u vnitřních rozvodů do DN 20 se volí  20 mm; u DN 20 až DN 35 se volí  30 mm; u DN 40 až DN 100 se volí  DN; nad DN 100 se volí  100 mm. U vnitřních rozvodů plastových  se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN. Pro potrubí vedené ve zdi, při průchodu potrubí stropem, křížení potrubí, ve spojovacích místech, které nejsou delší než 8 m, se volí poloviční tloušťka tepelné izolace. Je nutné izolovat kolena i odbočky.

Veškeré zařízení musí být v rámci dodávky v kompletním stavu,který zajišťuje jeho funkčnost. Součástí dodávky budou rovněž příslušné atesty použitých materiálů,revizní zprávy, provozní řády a výkresy skutečného provedení. Všechny použité materiály a výrobky budou 1.jakostní třídy a musí odpovídat technickým požadavkům dle zákona č.12/1978 sb. a nařízení vlády č.178/1997 sb.

Prostupy požárními úseky viz.požární úpravy kanalizace.

Potrubí opatřit barevnými poznávacími kroužky včetně popisovacích štítků.

- Zařizovací předměty

Veškeré obchodní názvy výrobků jsou uvedeny jako příklad požadovaného standardu a je možné je nahradit výrobky srovnatelné kvalitativní úrovně. Před nákupem jednotlivých prvků předloží zhotovitel ke schválení investorovi vzorky s přesným určením typu. Zařizovací předměty barvy bílé.

K   klozet závěsný,podmítková splachovací nádržka do lehké stěny, případně na stěnu, tlačítko chrom mat -bílá, klozetové sedátko, připojení odpadu ve výšce 230 mm DN 100, připojení studené vody na rohový ventil  ve výšce 1050 mm

KINV	klozet závěsný invalidní délka 70cm,sedací výška 48cm, klozetové sedátko, splachovací nádržka např.  s ovládáním, oddálené pneumatické ovládání– ruční tlačítko pod omítku pro dvě množství splachování -bílé, nosná konstrukce pro madla, invalidní madla 900mm chrom-madlo pevné a sklopné

U   umyvadlo keramické, velikost 550cm, zápachová uzávěrka chromová DN 40, baterie stojánková páková umyvadlová bez ovládáním zátky, umyvadlo bude osazeno ve výšce 850 mm, odpad vyveden ve výšce 530 mm, voda ve výšce 580 mm a zakončená rohovými kulovými kohouty 1/2", +kompletní konstrukce k uchycení umyvadla a rohových ventilů

UINV	umyvadlo invalidní, velikost 550 x 550,  zápachová uzávěrka pod omítku,baterie stojánková páková umyvadlová bez ovládání zátky,

umyvadlo bude osazeno ve výšce 850 mm, odpad vyveden ve výšce 530 mm, voda ve výšce 580 mm a zakončená rohovými kulovými kohouty 1/2" – rozteč 300mm, +kompletní konstrukce k uchycení umyvadla a rohových ventilů, pevné invalidní madlo 600mm chrom

Pi	keramický pisoár s automatickým splachovacím zařízením,– pisoár s radarovým splachovačem (kompletní dodávka), + napájecí zdroj, + kompletní konstrukce k uchycení pisoáru

VL  	výlevka keramická vč.mřížky, baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým ústím 300 mm

Dk  dřez součástí dodávky kuchyňské linky včetně zápachové uzávěrky -  baterie dřezová stojánková, ústí 225mm, voda  zakončená ve výšce 600 mm  rohovými kulovými kohouty 1/2", přesná poloha vývodů bude upřesněna při realizaci dle pokladů kuchyňské linky

S  		sprchová kabina s podlahovým odtokovým žlabem + zápachová uzávěrka+zástěna, baterie sprchová nástěnná  páková+sprchový set (tyč,hadice,hlavice sprchy),  osazená ve výšce 1200 mm a rozteči 150 mm, + montážní lišta na uchycení armatury

Závěr

Po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení se provede tlaková zkouška vnitřního vodovodu a dezinfekce potrubí podle ČSN 73 6660. Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce.

Veškeré obchodní názvy výrobků jsou uvedeny jako příklad požadovaného standardu a je možné je nahradit výrobky srovnatelné kvalitativní úrovně.

Použité normy

ČSN  75 6760  		Vnitřní kanalizace

EN 12380 			Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci

ČSN EN 12056-1-4 		Vnitřní kanalizace –Gravitační systémy

ČSN EN 1253-4  		Podlahové vpusti a střešní vtoky

ČSN  73 0873   		Požární bezpečnost staveb- zásobování požární vodou

ČSN EN 806-1 		Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

ČSN 73 6660 			Vnitřní vodovody

ČSN EN 1717			Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a 				všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti 						znečištění zpětným 	průtokem