## 002 VZT
Seznam strojů a zařízení a technické specifikace | [6 empty] | elektro | [5 empty] | vodní ohřívač | [6 empty] | vodní chladič | [10 empty] | POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE
zařízení číslo | zařízení | typ | umístění | množství vzduchu | externí tlak | ks | elek. příkon | proud | napětí/ frekvence | jištění | ochrana motoru | pracovní frekvence | topný výkon | spád vody | vstupní teplota vzduchu | výstupní teplota vzduchu | průtok média | tlaková ztráta média | průměr připojení | chladící výkon | spád vody | vstupní teplota vzduchu | výstupní teplota vzduchu | průtok média | tlaková ztráta média | průměr připojení | akus. výkon | způsob ovládání | řízení | silové napájení | ÚT | MAR | ESIL | ZTI | EPS | STAVBA
|  |  |  | (m3/h) | (Pa) |  | (kW) | (A) | (V/Hz) |  |  | (Hz) | (kW) |  | (°C) | (°C) | (l/s) | (kPa) | (“) | (kW) |  | (°C) | (°C) | (l/s) | (kPa) | (“) | (dBA)
1 | Větrání kanceláří 1.NP, 2.NP, 5.NP
1.01 | vzt jednotka - přívod |  | 2S07 | 23700 | 650 | 1 | 11.7 | 20.2 | 400 |  | termistor |  | 80 | 50/40 | 10 | 21 |  |  |  | 155 | 10/15 | 32 | 16 |  |  |  |  | frekvenční měnič | MaR | MaR |  | napájení, jištění, ovládání, dodávka FM, servopohonů a čidel | napájení rozvaděče MaR | odvod kondenzátu |  | stavební připravenost, zhotovení a následné zapravení stavebních prostupů
| vzt jednotka - odvod |  |  | 22200 | 450 |  | 6.7 | 13.24 | 400 |  | termistor | [16 empty] | frekvenční měnič | MaR | MaR
2 | Větrání kanceláří 3.NP
2.01 | vzt jednotka - přívod |  | 2S07 | 17200 | 650 | 1 | 11.7 | 20.2 | 400 |  | termistor |  | 58 | 50/40 | 10 | 21 |  |  |  | 112 | 10/15 | 32 | 16 |  |  |  |  | frekvenční měnič | MaR | MaR |  | napájení, jištění, ovládání, dodávka FM, servopohonů a čidel | napájení rozvaděče MaR | odvod kondenzátu |  | stavební připravenost, zhotovení a následné zapravení stavebních prostupů
| vzt jednotka - odvod |  |  | 16200 | 450 |  | 6.7 | 13.24 | 400 |  | termistor | [16 empty] | frekvenční měnič | MaR | MaR
3 | Větrání kanceláří 4.NP
3.01 | vzt jednotka - přívod |  | 2S07 | 16000 | 650 | 1 | 11.7 | 20.2 | 400 |  | termistor |  | 54 | 50/40 | 10 | 21 |  |  |  | 104 | 10/15 | 32 | 16 |  |  |  |  | frekvenční měnič | MaR | MaR |  | napájení, jištění, ovládání, dodávka FM, servopohonů a čidel | napájení rozvaděče MaR | odvod kondenzátu |  | stavební připravenost, zhotovení a následné zapravení stavebních prostupů
| vzt jednotka - odvod |  |  | 15000 | 450 |  | 6.7 | 13.24 | 400 |  | termistor | [16 empty] | frekvenční měnič | MaR | MaR
4 | Větrání šaten
4.01 | vzt jednotka - přívod |  | 2S07 | 7500 | 650 | 1 | 3.91 | 6.64 | 400 |  | termistor |  | 36 | 50/40 | 8 | 22 |  |  |  | 25 | 10/15 | 32 | 22 |  |  |  |  | frekvenční měnič | MaR | MaR |  | napájení, jištění, ovládání, dodávka FM, servopohonů a čidel | napájení rozvaděče MaR | odvod kondenzátu |  | stavební připravenost, zhotovení a následné zapravení stavebních prostupů
| vzt jednotka - odvod |  |  | 7500 | 450 |  | 2.7 | 4.59 | 400 |  | termistor | [16 empty] | frekvenční měnič | MaR | MaR
5 | Větrání šaten sever
5.01 | vzt jednotka - přívod | Duplex 500 Multi Eco | 153 | 550 | 250 | 1 | 0.17 | 1.4 | 230/50 | [18 empty] | EC motor | MaR | MaR |  | napájení, jištění, ovládání, dodávka servopohonů a čidel | napájení rozvaděče MaR | odvod kondenzátu |  | stavební připravenost, zhotovení a následné zapravení stavebních prostupů
| vzt jednotka - odvod |  |  | 550 | 250 |  | 0.17 | 1.4 | 230/50 | [18 empty] | EC motor | MaR | MaR
5.02 | elektrický ohřívač | EPO-V 200/2,0 | 153 |  |  | 1 | 2 |  | 230/50 | [19 empty] | MaR | ESIL |  | ovládání | napájení, jištění
6 | Rezerva
7 | Dveřní clony
7.01 | dveřní clona | AR 3515WLL | 101, 113 | 2600 |  | 2 | 0.66 | 2.9 | 230/50 |  |  |  | 11 | 50/26 |  |  | 0.11 | 1.1 | DN20 | [8 empty] | autonomní regulace, nástěnný ovladač s výstupem do MaR, dveřní kontakt | vlastní | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění
7.02 | dveřní clona | AR 3510WLL | 101, 113 | 1900 |  | 2 | 0.48 | 2.1 | 230/50 |  |  |  | 7.6 | 50/26 |  |  | 0.08 | 0.9 | DN20 | [8 empty] | autonomní regulace, nástěnný ovladač s výstupem do MaR, dveřní kontakt | vlastní | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění
8 | Rezerva
9 | Rezerva
10 | Větrání WC 1.NP
10.01 | ventilátor odvod | K 100 EC | 108 | 130 | 300 | 1 | 0.083 | 0.69 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět čidlem pohybu s doběhem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
11 | Větrání WC 1.NP recepce
11.01 | ventilátor odvod | K 125 EC | 123 | 280 | 250 | 1 | 0.083 | 0.68 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět čidlem pohybu s doběhem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
12 | Větrání WC 2.NP muži
12.01 | ventilátor odvod | K 125 EC | 226 | 290 | 250 | 1 | 0.083 | 0.68 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět čidlem pohybu s doběhem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
13 | Větrání WC 2.NP ženy
13.01 | ventilátor odvod | K 125 EC | 228 | 240 | 250 | 1 | 0.083 | 0.68 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět čidlem pohybu s doběhem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
14 | Větrání WC 2.NP imobilni a úklid
14.01 | ventilátor odvod | K 100 EC | 225 | 130 | 300 | 1 | 0.083 | 0.69 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět čidlem pohybu s doběhem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
15 | Větrání WC 3.NP muži
15.01 | ventilátor odvod | K 125 EC | 341 | 290 | 250 | 1 | 0.083 | 0.68 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět čidlem pohybu s doběhem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
16 | Větrání WC 3.NP ženy
16.01 | ventilátor odvod | K 125 EC | 343 | 240 | 250 | 1 | 0.083 | 0.68 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět čidlem pohybu s doběhem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
17 | Větrání WC 3.NP imobilni a úklid
17.01 | ventilátor odvod | K 100 EC | 339 | 130 | 300 | 1 | 0.083 | 0.69 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět čidlem pohybu s doběhem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
18 | Rezerva
19 | Větrání WC 4.NP muži
19.01 | ventilátor odvod | K 125 EC | 437 | 290 | 250 | 1 | 0.083 | 0.68 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět čidlem pohybu s doběhem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
20 | Větrání WC 4.NP ženy
20.01 | ventilátor odvod | K 125 EC | 439 | 240 | 250 | 1 | 0.083 | 0.68 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět čidlem pohybu s doběhem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
21 | Větrání WC 4.NP imobilni a úklid
21.01 | ventilátor odvod | K 100 EC | 436 | 130 | 300 | 1 | 0.083 | 0.69 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět čidlem pohybu s doběhem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
22 | Rezerva
23 | Větrání WC 5.NP muži a úklid
23.01 | ventilátor odvod | K 125 EC | 536 | 260 | 250 | 1 | 0.083 | 0.68 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět čidlem pohybu s doběhem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
24 | Větrání WC 5.NP ženy
24.01 | ventilátor odvod | K 125 EC | 536 | 210 | 250 | 1 | 0.083 | 0.68 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět čidlem pohybu s doběhem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
25 | Větrání čajové kuchyně 5.NP
25.01 | ventilátor odvod | K 125 EC | 536 | 250 | 250 | 1 | 0.083 | 0.68 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, současný chod s zař. č. 1 | MaR | MaR |  | napájení, jištění, ovládání, monitoring
26 | Rezerva
27 | Rezerva
28 | Větrání garáží
28.01 | ventilátor odvod | KT 50-30-4 | 2S10 | 1600 | 290 | 1 | 0.935 | 1.64 | 400/50 |  | tepel. kontakt | [16 empty] | spouštět časovým programem a čidlem CO | MaR | MaR |  | napájení, jištění, ovládání, monitoring | napájení, jištění, ovládání
28.02 | ventilátor odvod | KT 60-35-6 | 1S10 | 2100 | 250 | 1 | 0.935 | 1.84 | 400/50 |  | tepel. kontakt | [16 empty] | spouštět časovým programem a čidlem CO | MaR | MaR |  | napájení, jištění, ovládání, monitoring | napájení, jištění, ovládání
29 | Větrání technického zázemí m.č.253
29.01 | ventilátor odvod | K 200 EC | 253 | 400 | 250 | 1 | 0.074 | 0.6 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět časovým programem a termostatem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
29.02 | uzavírací klapka se servem |  | 253 |  |  | 2 |  |  | 230/50 | [18 empty] | otevřít/zavřít dle provozu ventilátoru | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
29.03 | filtr |  | 253 |  |  | 1 | [25 empty] | monitoring
30 | Větrání odpadů
30.01 | ventilátor odvod | K 200 EC | 2S11 | 400 | 250 | 1 | 0.074 | 0.6 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět časovým programem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
31 | Větrání strojovny tepelných čerpadel
31.01 | ventilátor odvod | KT 50-30-4 | 2S06 | 1800 | 260 | 1 | 0.935 | 1.64 | 400/50 | [18 empty] | spouštět časovým programem a termostatem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
31.02 | uzavírací klapka se servem |  | 2S06 |  |  | 2 |  |  | 230/50 | [18 empty] | otevřít/zavřít dle provozu ventilátoru | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
31.03 | filtr |  | 2S06 |  |  | 1 | [25 empty] | monitoring
32 | Větrání rozvodny slp
32.01 | ventilátor odvod | K 200 EC | 1S08 | 600 | 100 | 1 | 0.074 | 0.6 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět termostatem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
32.02 | uzavírací klapka se servem |  | 1S08 |  |  | 2 |  |  | 230/50 | [18 empty] | otevřít/zavřít dle provozu ventilátoru | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
32.03 | filtr |  | 1S08 |  |  | 1 | [25 empty] | monitoring
33 | Větrání strojovny shz
33.01 | ventilátor odvod | K 100 EC | 1S11 | 200 | 200 | 1 | 0.083 | 0.69 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět časovým programem a termostatem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
33.02 | uzavírací klapka se servem |  | 1S11 |  |  | 2 |  |  | 230/50 | [18 empty] | otevřít/zavřít dle provozu ventilátoru č.33 a 34 | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
33.03 | filtr |  | 1S11 |  |  | 1 | [25 empty] | monitoring
34 | Větrání ústředny eps
34.01 | ventilátor odvod | K 200 EC | 1S11 | 400 | 250 | 1 | 0.074 | 0.6 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět termostatem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
34.02 | uzavírací klapka se servem |  | 1S11 |  |  | 1 |  |  | 230/50 | [18 empty] | otevřít/zavřít dle provozu ventilátoru | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
35 | Větrání strojovny huv
35.01 | ventilátor odvod | K 100 EC | 1S02 | 200 | 200 | 1 | 0.083 | 0.69 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět časovým programem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
35.02 | uzavírací klapka se servem |  | 1S02 |  |  | 2 |  |  | 230/50 | [18 empty] | otevřít/zavřít dle provozu ventilátoru | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
35.03 | filtr |  | 1S02 |  |  | 1 | [25 empty] | monitoring
36 | Větrání rozvodny nn
36.01 | ventilátor odvod | KT 50-30-4 | 1S09 | 1800 | 260 | 1 | 0.935 | 1.64 | 400/50 | [18 empty] | spouštět termostatem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
36.02 | uzavírací klapka se servem |  | 1S09 |  |  | 2 |  |  | 230/50 | [18 empty] | otevřít/zavřít dle provozu ventilátoru | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
36.03 | filtr |  | 1S09 |  |  | 1 | [25 empty] | monitoring
37 | Větrání kompresorovny
37.01 | ventilátor odvod | K 200 EC | 1S53 | 600 | 100 | 1 | 0.074 | 0.6 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět termostatem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
37.02 | uzavírací klapka se servem |  | 1S53 |  |  | 2 |  |  | 230/50 | [18 empty] | otevřít/zavřít dle provozu ventilátoru | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
37.03 | filtr |  | 1S53 |  |  | 1 | [25 empty] | monitoring
38 | Větrání plynové kotelny
38.01 | ventilátor přívod | K 100 EC | 541 | 200 | 200 | 1 | 0.083 | 0.69 | 230/50 | [18 empty] | EC motor, zabudovaný potenciometr, spuštět časovým programem a termostatem | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
38.02 | uzavírací klapka se servem |  | 541 |  |  | 2 |  |  | 230/50 | [18 empty] | otevřít/zavřít dle provozu ventilátoru | ESIL | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění, ovládání
38.03 | filtr |  | 541 |  |  | 1 | [25 empty] | monitoring
39 | Větrání strojovny chlazení
39.01 | ventilátor odvod | KT 50-30-4 | 538 | 1800 | 260 | 1 | 0.935 | 1.64 | 400/50 | [18 empty] | spouštět časovým programem, termostatem a čidlem úniku chladiva | MaR | MaR |  | napájení, jištění, ovládání
39.02 | uzavírací klapka se servem |  | 538 |  |  | 2 |  |  | 230/50 | [18 empty] | otevřít/zavřít dle provozu ventilátoru | MaR | MaR |  | napájení, jištění, ovládání
39.03 | filtr |  | 538 |  |  | 1 | [25 empty] | monitoring
40 | Rezerva
41 | Rezerva
42 | Rezerva
43 | Chlazení kanceláří
43.01 | indukční jednotka | DID632/1800x1500 |  | 100 | 61 | 155 | [6 empty] | 0,709 | 35/27 | 20 |  | 0.0277 | 1.1 |  | 1.026 | 17/20 | 17 |  | 0.0819 | 21.5 |  | 28 |  | MaR |  |  | ovládání
43.02 | indukční jednotka | DID632/1800x1500 |  | 100 | 61 | 139 | [13 empty] | 1.026 | 17/20 | 17 |  | 0.0819 | 21.5 |  | 28 |  | MaR |  |  | ovládání
43.03 | indukční jednotka | DID632/1800x1500 |  | 100 | 61 | 55 | [6 empty] | 0,709 | 35/27 | 20 |  | 0.0277 | 1.1 | [8 empty] | 28 |  | MaR |  |  | ovládání
44 | Chlazení kanceláří
44.01 | kazetová fancoil jednotka | SK 66 |  |  |  | 21 | 0.095 | 0.42 | 230/50 |  |  |  | 1,49 | 35/27 |  |  | 0,044 | 1.1 |  | 2.65 | 17/20 |  |  | 0.211 | 7.1 |  | 48 |  | MaR | MaR |  | ovládání, napájení, jištění |  | odvod kondenzátu
44.02 | kazetová fancoil jednotka | SK 54 |  |  |  | 12 | 0.095 | 0.42 | 230/50 |  |  |  | 1,77 | 35/27 |  |  | 0,053 | 1.4 |  | 1.85 | 17/20 |  |  | 0,147 | 4.8 |  | 40 |  | MaR | MaR |  | ovládání, napájení, jištění |  | odvod kondenzátu
45 | Chlazení velínu 116
45.01 | venkovní split jednotka |  | střecha |  |  | 1 | 2.28 | 14 | 230/50 | [10 empty] | 6.6 | [7 empty] | autonomní regulace | auto-nomní | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění
45.02 | nástěnná split jednotka |  | 116 |  |  | 1 | [13 empty] | 6.6 | [7 empty] | napojeno z venkovní jednotky, nástěnný ovladač | auto-nomní |  |  |  |  | odvod kondenzátu
46 | Chlazení serveru 307
46.01 | venkovní split jednotka |  | střecha |  |  | 2 | 2.28 | 14 | 230/50 | [10 empty] | 6.6 | [7 empty] | autonomní regulace | auto-nomní | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění
46.02 | nástěnná split jednotka |  | 307 |  |  | 2 | [13 empty] | 6.6 | [7 empty] | napojeno z venkovní jednotky, nástěnný ovladač | auto-nomní |  |  |  |  | odvod kondenzátu
47 | Chlazení velínu 413
47.01 | venkovní split jednotka |  | střecha |  |  | 1 | 2.28 | 14 | 230/50 | [10 empty] | 6.6 | [7 empty] | autonomní regulace | auto-nomní | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění
47.02 | nástěnná split jednotka |  | 116 |  |  | 1 | [13 empty] | 6.6 | [7 empty] | napojeno z venkovní jednotky, nástěnný ovladač | auto-nomní |  |  |  |  | odvod kondenzátu
48 | Chlazení velínu 444
48.01 | venkovní split jednotka |  | střecha |  |  | 1 | 2.28 | 14 | 230/50 | [10 empty] | 6.6 | [7 empty] | autonomní regulace | auto-nomní | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění
48.02 | nástěnná split jednotka |  | 444 |  |  | 1 | [13 empty] | 6.6 | [7 empty] | napojeno z venkovní jednotky, nástěnný ovladač | auto-nomní |  |  |  |  | odvod kondenzátu
49 | Chlazení velínu 456
49.01 | venkovní split jednotka |  | střecha |  |  | 1 | 2.28 | 14 | 230/50 | [10 empty] | 6.6 | [7 empty] | autonomní regulace | auto-nomní | ESIL |  | monitoring | napájení, jištění
49.02 | nástěnná split jednotka |  | 456 |  |  | 1 | [13 empty] | 6.6 | [7 empty] | napojeno z venkovní jednotky, nástěnný ovladač | auto-nomní |  |  |  |  | odvod kondenzátu
P1 | Větrání CHÚC B
P1.01 | ventilátor přívod | AXC 560 | 2S03 | 19500 | 600 | 1 | 5.5 | 10.1 | 400/50 | [18 empty] | spouštět dle EPS, zálohované napájení | ESIL | ESIL |  |  | napájení, jištění, ovládání |  | signál do ESIL
P1.02 | klapka se servopohonem |  | 2S03 |  |  | 1 |  |  | 230/50 | [18 empty] | otevřít/zavřít dle provozu ventilátoru, zálohované napájení | ESIL | ESIL |  |  | napájení, jištění, ovládání |  | signál do ESIL
P1.03 | klapka se servopohonem |  | 503 |  |  | 1 |  |  | 230/50 | [18 empty] | otevřít/zavřít dle provozu ventilátoru, zálohované napájení | ESIL | ESIL |  |  | napájení, jištění, ovládání |  | signál do ESIL
P2 | Větrání CHÚC A
P2.01 | ventilátor přívod | AXC 500 | 1S51 | 6500 | 650 | 1 | 3 | 5.65 | 400/50 | [18 empty] | spouštět dle EPS, zálohované napájení | ESIL | ESIL |  |  | napájení, jištění, ovládání |  | signál do ESIL
P2.02 | klapka se servopohonem |  | 1S51 |  |  | 1 |  |  | 230/50 | [18 empty] | otevřít/zavřít dle provozu ventilátoru, zálohované napájení | ESIL | ESIL |  |  | napájení, jištění, ovládání |  | signál do ESIL
P2.03 | klapka se servopohonem |  | 451 |  |  | 1 |  |  | 230/50 | [18 empty] | otevřít/zavřít dle provozu ventilátoru, zálohované napájení | ESIL | ESIL |  |  | napájení, jištění, ovládání |  | signál do ESIL