## SIM_2016-05-20_TABULKA MISTNOST
TABULKA MÍSTNOSTÍ |  | SIMU UKB MU Brno |  |  | VZT | TOP | CHL | MAR | 1.KAT UPS | 3. KAT síť | 3. KAT 400 VAC | PROSTŘEDÍ | Epk | MĚR. VÝKON | VÝKON SVĚTLA | VÝKONY PC |  |  | VÝKONY MAR DODÁVKA III |  |  | ZÁSUVKY ÚKLID DOD III VŠEOB |  |  | VÝKONY MAR DŮLEŽITOST I UPS |  |  | VÝKONY MAR DODÁVKA III |  |  | TECNOLOGIE INVESTORA DOD III |  |  | TECHNOLOGIE INVESTORA DOD I
Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | POPIS MÍSTNOSTI | PODLAŽÍ | PLOHA [m²] |  |  |  |  | 230 V~/16A | 230 V~ | 400 V~ |  | LX | W/m2 | kW | POČET | MĚR. VÝKON kW | VÝKON kW | POČET KS | Pi Kw | CELKEM Pi Kw | POČET | Pi kW | CELKEM Pi(Kw) | POČET VÝVODŮ | CELKEM Pi (kW) | CELKEM Pp Kw | počet vývodů | Pi kW | Pi Mar | Pi Kw | beta | Pp kW | Pi | BETA | Pp
2S01 | CHODBA |  | 2PP | 11.53 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.03459 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 | 2 | 3.6 | 7.2 | 5 | 3.6 | 18 | 1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2S02 | STROJOVNA SHZ |  | 2PP | 18.41 | ANO | ANO | ANO | ANO | 16 | 16 |  | P | 200 | 6 | 0.11046 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2S03 | SCHODIŠTĚ |  | 2PP | 30.1 | [7 empty] | N | 150 | 4.5 | 0.13545 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| OSOBNÍ VÝTAH |  | 2PP | 4.62 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2S05 | LŮŽKOVÝ VÝTAH |  | 2PP | 6.15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2S06 | TECHNICKÉ ZÁZEMÍ TEP.ČERP |  | 2PP | 45.3 | ANO | ANO | ANO | ANO | 16 |  |  | P | 200 | 6 | 0.2718 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2S07 | TECHNICKÉ ZÁZEMÍ VZT |  | 2PP | 44.15 | ANO | ANO | ANO | ANO | 16 |  |  | P | 200 | 6 | 0.2649 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2S08 | TECHNICKÉ ZÁZEMÍ VZT |  | 2PP | 72.57 | ANO | ANO | ANO | ANO | 16 |  |  | P | 200 | 6 | 0.43542 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2S09 | ODPADY |  | 2PP | 7.99 | [7 empty] | P | 100 | 3 | 0.02397 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2S10 | KRYTÁ PARKOVACÍ STÁNÍ | Detekce CO2 + ovl. Odtahů | 2PP | 1112.48 |  |  |  | ANO |  |  |  | AB7 | 100 | 3 | 3.3374 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 5 | 3.6 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2S11 | ODPADY |  | 2PP | 10.36 | [7 empty] | AB7 | 100 | 3 | 0.03108 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2S20 | PLOŠINOVÝ VÝTAH |  | 2PP | 3.41 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1S01 | CHODBA |  | 1PP | 11.53 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.03459 | 0 | 0.6 | 0 | 8 | 3.6 | 28.8 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1S02a | TECHNICKÉ ZÁZEMÍ SLP |  | 1PP | 64.6 | ANO | ANO | ANO | ano | 16 |  |  | N | 200 | 6 | 0.3876 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.6 | 10.8 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1S02b | TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NN |  | 1PP |  | ANO |  | ANO | ano |  |  |  | P | 200 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1S03 | SCHODIŠTĚ |  | 1PP | 30.1 | [7 empty] | N | 150 | 4.5 | 0.13545 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1S04 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 1PP | 4.62 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1S05 | LŮŽKOVÝ VÝTAH |  | 1PP | 6.15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1S06 | KANÁL PRO PŘÍVOD VZDUCHU | MERENI TEPLOTY | 1PP | 16.8 |  |  |  | ano | [6 empty] | 0 |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1S10 | KRYTÁ PARKOVACÍ STÁNÍ | Detekce CO2 + ovl. Odtahů | 1PP | 1238.48 |  |  |  | ano |  |  |  | AB7 | 100 | 3 | 3.7154 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 5 | 3.6 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1S20 | PLOŠINOVÝ VÝTAH |  | 1PP | 3.41 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1S50 | VENKOVNÍ PARKOVIŠTĚ |  | 1PP | 730.77 | [7 empty] | AB8 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1S51 | SCHODIŠTĚ |  | 1PP | 16.79 | [7 empty] | N | 150 | 4.5 | 0.075555 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1S52 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 1PP | 5.69 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1S53 | TECHNICKÉ ZÁZEMÍ |  | 1PP | 29.56 |  |  | ANO | ano |  | 16 |  | N | 100 | 3 | 0.08868 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1S54 | SKLAD |  | 1PP | 18.01 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.05403 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | KRYTÝ VSTUP DO BUDOVY |  | 1NP | 11 |  |  |  | - |  |  |  | AB7 | 100 | 3 | 0.033 | 0 | 0.6 | 0 | 3 | 3.6 | 10.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
101 | ZÁDVEŘÍ |  | 1NP | 13.73 | ANO | ANO |  | ANO |  |  |  | N | 100 | 3 | 0.04119 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
102 | VSTUPNÍ HALA |  | 1NP | 123.65 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.7419 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 3 | 3.6 | 10.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
103 | SCHODIŠTĚ |  | 1NP | 57.5 | [7 empty] | N | 150 | 4.5 | 0.25875 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
104 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 1NP | 4.62 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
105 | LŮŽKOVÝ VÝTAH |  | 1NP | 6.15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
106 | PŘÍJEM | SIMULACE URGENTNÍHO PŘÍJMU | 1NP | 145.78 | ANO | ANO | NE | ANO |  |  |  | N | 300 | 9 | 1.312 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 5 | 3.6 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 0.3 | 1.08 | 1 | 0.3 | 0.3
107 | ZÁZEMÍ PŘÍJMU | SKLAD PRO ÚČELY VÝUKY | 1NP | 35.99 | ANO | ANO | NE | ANO |  | 16 |  | N | 100 | 3 | 0.10797 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.6 | 10.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
108 | UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCI |  | 1NP | 4.73 | [7 empty] | N* | 200 | 6 | 0.02838 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
109 | WC ZAMĚSTNANCI |  | 1NP | 6.31 | [7 empty] | N | 200 | 6 | 0.03786 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
110 | KRYTÁ PARKOVACÍ STÁNÍ |  | 1NP | 229.91 | [7 empty] | AB7 | 100 | 3 | 0.68973 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 5 | 3.6 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
111 | DEBRIFING | VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY | 1NP | 48.35 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 300 | 9 | 0.43515 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 3 | 3.6 | 10.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1
112 | SANITNÍ VŮZ | GARÁŽ PRO SANITNÍ VOZY | 1NP | 50.72 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.15216 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.2
113 | DISPEČINK | SIMULACE SANITNÍHO DISPEČINKU | 1NP | 44.54 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.6681 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
114 | LŮŽKA | SIMULACE LŮŽKOVÉ ČÁSTI | 1NP | 47.15 | ANO | ANO | ANO | ANO |  |  |  | N | 300 | 9 | 0.42435 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2
115 | CT | UČEBNA CT | 1NP | 35.22 | ANO | ANO | ANO | ANO |  |  |  | N | 500 | 15 | 0.5283 | 6 | 0.6 | 3.6 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 0.3 | 1.08 | 0 | 0.2 | 0
116 | VELÍN |  | 1NP | 36.01 | ANO | ANO | ANO | ANO |  |  |  | N | 500 | 15 | 0.54015 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
117 | CHODBA |  | 1NP | 41.6 |  | ANO |  | ANO |  | 16 |  | N | 100 | 3 | 0.1248 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
118 | SPOJOVACÍ LÁVKA |  | 1NP | 44.96 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.13488 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
119 | WC |  | 1NP | 2.6 | [7 empty] | N | 200 | 6 | 0.0156 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
120 | VENKOVNÍ SIMULAČNÍ PLOCHA |  | 1NP | 226.98 | [7 empty] | AB8 | 100 | 3 | 0.68094 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
121 | ÚKLID |  | 1NP | 1.61 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.00483 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
122 | SPRCHA |  | 1NP | 3.36 | ANO | ANO | ANO | ANO |  |  |  | N* | 200 | 6 | 0.02016 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
123 | PŘEDSÍŇ |  | 1NP | 3.36 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 100 | 3 | 0.01008 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
124 | ZÁZEMÍ RECEPCE |  | 1NP | 15.94 |  | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.09564 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
151 | SCHODIŠTĚ |  | 1NP | 30.75 | [7 empty] | N | 150 | 4.5 | 0.13837 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
152 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 1NP | 5.69 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
153 | ŠATNA ZAMĚSTNANCI |  | 1NP | 13.99 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.08394 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
154 | SPRCHY |  | 1NP | 8.28 | ANO | ANO | ANO | ANO |  |  |  | N* | 200 | 6 | 0.04968 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
155 | WC |  | 1NP | 6.36 | [7 empty] | N | 200 | 6 | 0.03816 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
156 | ÚKLID |  | 1NP | 2.49 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.00747 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
201 | CHODBA |  | 2NP | 157.1 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.4713 | 0 | 0.6 | 0 | 6 | 3.6 | 21.6 | 2 | 3.6 | 7.2 | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
202 | CHODBA |  | 2NP | 83.11 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 100 | 3 | 0.24933 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
203 | SCHODIŠTĚ |  | 2NP | 34.65 | [7 empty] | N | 150 | 4.5 | 0.15593 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
204 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 2NP | 4.62 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
205 | LŮŽKOVÝ VÝTAH |  | 2NP | 6.15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
206 | OTISKOVACÍ MÍSTNOST | PROTETICKÁ LABORATOŘ | 2NP | 59.72 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.8958 | 5 | 0.6 | 3 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 | 4 | 3.6 | 14.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3
207 | SIMULÁTORY | UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 2NP | 57.83 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.86745 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1
208 | ASISTENTI | PRACOVNA ASISTENTŮ | 2NP | 26.07 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.15642 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5
209 | ZÁZEMÍ SIMULÁTORŮ | SKLAD PRO ÚČELY VÝUKY | 2NP | 9.5 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.057 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
210 | ATRIUM |  | 2NP | 233.93 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
211 | SIMULÁTORY | UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 2NP | 54.78 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.8217 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 0.3 | 4.2 | 0 | 1 | 0
212 | GNATOLOGIE | UČEBNA GNATOLOGIE | 2NP | 90.15 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 1.3522 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.3
213 | SIMULÁTORY | UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 2NP | 26.72 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.4008 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1
214 | SIMULÁTORY | UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 2NP | 65.37 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.98055 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1
215 | SIMULÁTORY | UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 2NP | 98.41 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 1.4762 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2
216 | SIMULÁTORY | UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 2NP | 60.11 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.90165 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1
217 | SIMULÁTORY | UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 2NP | 56.81 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.85215 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1
218 | SIMULÁTORY | UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 2NP | 56.8 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.852 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1
219 | SIMULÁTORY | UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 2NP | 57.31 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.85965 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 0.3 | 4.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1
221 | LABORANTI | PRACOVNA LABORANTŮ | 2NP | 24.21 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.36315 | 4 | 0.6 | 2.4 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3
222 | WC IMOBILNÍ |  | 2NP | 3.87 | [7 empty] | N | 200 | 6 | 0.02322 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
223 | PŘEDSÍŇ |  | 2NP | 4.93 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.01479 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
224 | ÚKLID |  | 2NP | 1.98 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.00594 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
225 | UMÝVÁRNA MUŽI |  | 2NP | 7.44 |  | ANO | [5 empty] | N* | 200 | 6 | 0.04464 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
226 | WC MUŽI |  | 2NP | 13.22 | [7 empty] | N | 200 | 6 | 0.07932 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
227 | UMÝVÁRNA ŽENY |  | 2NP | 5.84 |  | ANO | [5 empty] | N* | 200 | 6 | 0.03504 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
228 | WC ŽENY |  | 2NP | 7.29 | [7 empty] | N | 200 | 6 | 0.04374 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
229 | ASISTENTI | PRACOVNA ASISTENTŮ | 2NP | 24.4 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.366 | 6 | 0.6 | 3.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
231 | SIMULÁTORY | UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ | 2NP | 27.54 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.4131 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 0.3 | 4.2 | 1 | 0.5 | 0.5
251 | SCHODIŠTĚ |  | 2NP | 30.72 | [7 empty] | N | 150 | 4.5 | 0.13824 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
252 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 2NP | 5.71 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
253 | TECHNICKÉ ZÁZEMÍ |  | 2NP | 33.86 | ANO | ANO | ANO | ANO |  |  |  | N | 200 | 6 | 0.20316 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
300 | ATRIUM |  | 3NP | [11 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 8 | 3.6 | 28.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
301 | CHODBA |  | 3NP | 495.52 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 1.4866 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
302 | CHODBA |  | 3NP | 87.85 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.26355 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
303 | SCHODIŠTĚ |  | 3NP | 34.65 | [7 empty] | N | 150 | 4.5 | 0.15593 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
304 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 3NP | 4.62 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
305 | LŮŽKOVÝ VÝTAH |  | 3NP | 6.15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | ŠATNA |  | 3NP | 54.77 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.32862 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 | 4 | 3.6 | 14.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
307 | SERVER |  | 3NP | 29.41 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.44115 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.6 | 10.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 0.3 | 3 | 10 | 0.7 | 7
308 | ŠATNA ŽENY |  | 3NP | 54.03 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.32418 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
309 | SPRCHY ŽENY |  | 3NP | 13.63 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N* | 200 | 6 | 0.08178 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
310 | ATRIUM |  | 3NP |  | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
311 | WC ŽENY |  | 3NP | 5.09 | [7 empty] | N | 200 | 6 | 0.03054 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
312 | SPRCHA IMOBILNÍ |  | 3NP | 5.58 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N* | 200 | 6 | 0.03348 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
313 | TECHNICI | PRACOVNA TECHNIKŮ | 3NP | 18.13 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.27195 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
314 | TECHNICI | PRACOVNA TECHNIKŮ | 3NP | 18.13 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.27195 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
315 | PRACOVNA |  | 3NP | 18.13 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.27195 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
316 | ŠATNA EXTERNISTÉ |  | 3NP | 14.36 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.08616 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
317 | SPRCHY EXTERNISTÉ |  | 3NP | 4.81 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.02886 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
318 | WC EXTERNISTÉ |  | 3NP | 1.53 | [7 empty] | N | 200 | 6 | 0.00918 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
319 | DENNÍ MÍSTNOST |  | 3NP | 22.43 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.13458 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
321 | PRACOVNA |  | 3NP | 18.13 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.27195 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
322 | PRACOVNA |  | 3NP | 18.13 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.27195 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
323 | ZASEDACÍ MÍSTNOST |  | 3NP | 45.59 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.68385 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
324 | PŘÍPRAVA VÝUKY |  | 3NP | 30.04 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 300 | 9 | 0.27036 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
325 | PRACOVNA |  | 3NP | 34.59 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.51885 | 3 | 0.6 | 1.8 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
326 | PRACOVNA |  | 3NP | 31.74 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.4761 | 3 | 0.6 | 1.8 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
327 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST |  | 3NP | 67.12 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 1.0068 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
328 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST |  | 3NP | 54.23 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.81345 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
329 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST |  | 3NP | 48.48 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.7272 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
331 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST |  | 3NP | 48.48 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.7272 | 1 | 0.6 | 0.6 | 8 | 3.6 | 28.8 | 1 | 3.6 | 3.6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
332 | ŠATNA MUŽI |  | 3NP | 60.43 | [7 empty] | N | 200 | 6 | 0.36258 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
333 | SPRCHA IMOBILNÍ |  | 3NP | 6.12 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N* | 200 | 6 | 0.03672 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
334 | SPRCHY MUŽI |  | 3NP | 15.88 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N* | 200 | 6 | 0.09528 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
335 | WC MUŽI |  | 3NP | 5.27 | [7 empty] | N | 200 | 6 | 0.03162 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
336 | WC IMOBILNÍ |  | 3NP | 3.9 | [7 empty] | N | 200 | 6 | 0.0234 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
337 | PŘEDSÍŇ |  | 3NP | 4.89 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.01467 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
338 | ÚKLID |  | 3NP | 2 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.006 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
339 | UMÝVÁRNA MUŽI |  | 3NP | 7.95 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N* | 200 | 6 | 0.0477 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
341 | WC MUŽI |  | 3NP | 15.56 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.09336 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
342 | UMÝVÁRNA ŽENY |  | 3NP | 5.84 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N* | 200 | 6 | 0.03504 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
343 | WC ŽENY |  | 3NP | 7.43 | [7 empty] | N | 200 | 6 | 0.04458 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
345 | ČAJOVÁ KUCHYŇ |  | 3NP | 26.66 | [7 empty] | N | 200 | 6 | 0.15996 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
346 | PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST |  | 3NP | 110.19 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 1.6528 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 | 4 | 3.6 | 14.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
347 | ZÁZEMÍ PŘEDNÁŠKOVÉ MÍSTNOSTI | SKLAD PRO ÚČELY VÝUKY | 3NP | 20.93 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.12558 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
348 | ZÁZEMÍ BASIC SKILLS | SKLAD PRO ÚČELY VÝUKY | 3NP | 27.38 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.16428 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
349 | BASIC SKILLS | UČEBNA ZÁKLADNÍCH DOVEDNOSTÍ | 3NP | 51.12 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.7668 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
351 | SCHODIŠTĚ |  | 3NP | 39.66 | [7 empty] | N | 150 | 4.5 | 0.17847 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
352 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 3NP | 5.95 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
353 | BASIC SKILLS | UČEBNA ZÁKLADNÍCH DOVEDNOSTÍ | 3NP | 58.53 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.87795 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1 | 0
354 | ZÁZEMÍ BASIC SKILLS | SKLAD PRO ÚČELY VÝUKY | 3NP | 23.7 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.1422 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
355 | BASIC SKILLS | UČEBNA ZÁKLADNÍCH DOVEDNOSTÍ | 3NP | 57.22 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.8583 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
356 | BASIC SKILLS | UČEBNA ZÁKLADNÍCH DOVEDNOSTÍ | 3NP | 24.41 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.36615 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
357 | BASIC SKILLS | UČEBNA ZÁKLADNÍCH DOVEDNOSTÍ | 3NP | 49.97 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.74955 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
358 | BASIC SKILLS | UČEBNA ZÁKLADNÍCH DOVEDNOSTÍ | 3NP | 43.88 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.6582 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
359 | PBL | UČEBNA PBL | 3NP | 34.87 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.52305 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
361 | PBL | UČEBNA PBL | 3NP | 28.94 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.4341 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
362 | PBL | UČEBNA PBL | 3NP | 30.35 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.45525 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
363 | PBL | UČEBNA PBL | 3NP | 31.77 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.47655 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
364 | PBL | UČEBNA PBL | 3NP | 33.19 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.49785 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
365 | PBL | UČEBNA PBL | 3NP | 33.92 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.5088 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
366 | PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST |  | 3NP | 118.41 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 1.7761 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
400 | ATRIUM |  | 4NP |  | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 8 | 3.6 | 28.8 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
401 | CHODBA |  | 4NP | 167.71 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.50313 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
402 | CHODBA |  | 4NP | 591.08 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 1.7732 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
403 | SCHODIŠTĚ |  | 4NP | 34.74 | [7 empty] | N | 150 | 4.5 | 0.15633 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
404 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 4NP | 4.62 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | ; | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
405 | LŮŽKOVÝ VÝTAH |  | 4NP | 6.15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
406 | ZÁZEMÍ OPERAČNÍHO SÁLU | SKLAD PRO ÚČELY VÝUKY | 4NP | 24.17 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.36255 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 | 4 | 3.6 | 14.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
407 | ŠATNA OPERAČNÍHO SÁLU |  | 4NP | 36.68 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.22008 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
408 | FILTR |  | 4NP | 15.6 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.0936 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
409 | PŘEDSÁLÍ |  | 4NP | 20.21 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.12126 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
410 | ATRIUM |  | 4NP |  | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
411 | OPERAČNÍ SÁL | SIMULÁTOR OPERAČNÍHO SÁLU | 4NP | 43.77 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 750 | 25 | 1.0942 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 0.2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3
412 | DEBRIFING | VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY | 4NP | 31.36 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.4704 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0
413 | VELÍN |  | 4NP | 44.05 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.66075 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0.4 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5
414 | DEBRIFING | VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY | 4NP | 31.36 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.4704 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1
415 | ŠATNA OPERAČNÍHO SÁLU |  | 4NP | 31.36 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.18816 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
416 | OPERAČNÍ SÁL | SIMULÁTOR OPERAČNÍHO SÁLU | 4NP | 44.05 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 750 | 25 | 1.1013 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0.8 | 2.4 | 0 | 1 | 0
417 | ZÁZEMÍ OPERAČNÍHO SÁLU | SKLAD PRO ÚČELY VÝUKY | 4NP | 32.52 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.4878 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
418 | FILTR |  | 4NP | 14.97 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.08982 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
419 | PŘEDSÁLÍ |  | 4NP | 19.83 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.11898 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
421 | CHODBA |  | 4NP | 38.55 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.11565 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
422 | DEBRIFING | VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY | 4NP | 66.22 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.9933 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0
423 | ANGIOLOGIE | UČEBNA INTERVENČNÍ ANGIOLOGIE | 4NP | 29.29 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.43935 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0.6 | 1.8 | 0 | 1 | 0
424 | U/S | UČEBNA U/S (ULTRAZVUK) | 4NP | 24.12 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.3618 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0.6 | 1.8 | 0 | 1 | 0
425 | ENDOSKOPIE | UČEBNA CHIRURGICKÉ A ORTOPEDICKÉ ENDOSKOPIE | 4NP | 24.12 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.3618 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0.6 | 1.8 | 0 | 1 | 0
426 | ENDOSKOPIE | UČEBNA CHIRURGICKÉ A ORTOPEDICKÉ ENDOSKOPIE | 4NP | 23.53 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.35295 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0.6 | 1.8 | 0 | 1 | 0
427 | ENDOSKOPIE | UČEBNA CHIRURGICKÉ A ORTOPEDICKÉ ENDOSKOPIE | 4NP | 23.53 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.35295 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0.6 | 1.8 | 0 | 1 | 0
428 | ENDOSKOPIE | UČEBNA CHIRURGICKÉ A ORTOPEDICKÉ ENDOSKOPIE | 4NP | 24.12 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.3618 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0.6 | 1.8 | 0 | 1 | 0
429 | CHIRURGIE | UČEBNA CHIRURGIE | 4NP | 32.43 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.48645 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0.6 | 1.8 | 0 | 1 | 0
431 | ANATOMIE | UČEBNA ANATOMIE | 4NP | 30.66 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.4599 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0
432 | VÝUKOVÉ POMŮCKY | SKLAD PRO ÚČELY VÝUKY | 4NP | 22.8 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.1368 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
433 | WC IMOBILNÍ |  | 4NP | 3.9 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.0234 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
434 | PŘEDSÍŇ |  | 4NP | 4.89 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.01467 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
435 | ÚKLID |  | 4NP | 2 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.006 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
436 | UMÝVÁRNA MUŽI |  | 4NP | 7.42 | ANO | ANO | ANO | ano |  | 16 |  | N* | 200 | 6 | 0.04452 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
437 | WC MUŽI |  | 4NP | 13.76 | [7 empty] | N | 200 | 6 | 0.08256 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.6 | 14.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
438 | UMÝVÁRNA ŽENY |  | 4NP | 5.84 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N* | 200 | 6 | 0.03504 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
439 | WC ŽENY |  | 4NP | 7.43 | [7 empty] | N | 200 | 6 | 0.04458 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
441 | ČAJOVÁ KUCHYŇ |  | 4NP | 26.66 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 300 | 9 | 0.23994 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.6 | 10.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
442 | ZÁZEMÍ STANDARD | SKLAD PRO ÚČELY VÝUKY | 4NP | 37.78 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.22668 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
443 | STANDARD | SIMULÁTOR STANDARDNÍHO POKOJE | 4NP | 58.21 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 300 | 9 | 0.52389 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
444 | VELÍN |  | 4NP | 38.4 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.576 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6
445 | STANDARD | SIMULÁTOR STANDARDNÍHO POKOJE | 4NP | 60.65 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 300 | 9 | 0.54585 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
446 | ZÁZEMÍ STANDARD | SKLAD PRO ÚČELY VÝUKY | 4NP | 35.04 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.21024 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
447 | BASIC SKILLS | UČEBNA ZÁKLADNÍCH DOVEDNOSTÍ | 4NP | 57.22 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.8583 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
448 | BASIC SKILLS | UČEBNA ZÁKLADNÍCH DOVEDNOSTÍ | 4NP | 24.41 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.36615 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
449 | BASIC SKILLS | UČEBNA ZÁKLADNÍCH DOVEDNOSTÍ | 4NP | 49.97 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.74955 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
451 | SCHODIŠTĚ |  | 4NP | 39.51 | [7 empty] | N | 150 | 4.5 | 0.1778 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
452 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 4NP | 5.95 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
453 | BASIC SKILLS | UČEBNA ZÁKLADNÍCH DOVEDNOSTÍ | 4NP | 43.88 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.6582 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
454 | ZÁZEMÍ JIP | SKLAD PRO ÚČELY VÝUKY | 4NP | 43.02 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.25812 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
455 | JIP | SIMULÁTOR JIP | 4NP | 54.8 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.822 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | VELÍN |  | 4NP | 36.36 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.5454 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
457 | JIP | SIMULÁTOR JIP | 4NP | 48.61 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.72915 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
458 | ZÁZEMÍ JIP | SKLAD PRO ÚČELY VÝUKY | 4NP | 24.41 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.14646 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
500 | ATRIUM |  | 5NP |  | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 8 | 3.6 | 28.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
501 | CHODBA |  | 5NP | 250.87 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.75261 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.6 | 10.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
502 | MANIPULACE | SIMULACE PŘÍJMU PACIENTA Z HELIKOPTÉRY | 5NP | 26.92 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.16152 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 | 4 | 3.6 | 14.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
503 | SCHODIŠTĚ |  | 5NP | 34.85 | [7 empty] | N | 150 | 4.5 | 0.15682 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
504 | OSOBNÍ VÝTAH |  | 5NP | 4.62 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
505 | LŮŽKOVÝ VÝTAH |  | 5NP | 6.15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
506 | SIMULAČNÍ POMŮCKY | SKLAD PRO ÚČELY VÝUKY | 5NP | 20.38 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.12228 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
507 | SIMULAČNÍ TECHNICI | PRACOVNA SIMULAČNÍCH TECHNIKŮ PŘ.F. | 5NP | 24.12 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.3618 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
508 | SIMULAČNÍ POMŮCKY | SKLAD PRO ÚČELY VÝUKY | 5NP | 21.95 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.1317 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
509 | SIMULAČNÍ TECHNICI | PRACOVNA SIMULAČNÍCH TECHNIKŮ PŘ.F. | 5NP | 29.04 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.4356 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
510 | ATRIUM |  | 5NP |  | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
511 | VEDOUCÍ | PRACOVNA VEDOUCÍHO | 5NP | 45.68 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.6852 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
512 | IT | PRACOVNA IT | 5NP | 29.04 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.4356 | 3 | 0.6 | 1.8 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
513 | SEKRETARIÁT |  | 5NP | 24.05 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.36075 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
514 | IT | PRACOVNA IT | 5NP | 29 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.435 | 3 | 0.6 | 1.8 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
515 | SIMULAČNÍ TECHNICI | PRACOVNA SIMULAČNÍCH TECHNIKŮ PŘ.F. | 5NP | 32.24 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.4836 | 3 | 0.6 | 1.8 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
516 | ZASEDACÍ MÍSTNOST |  | 5NP | 54.23 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.81345 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
517 | PRACOVNA |  | 5NP | 13.49 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.20235 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
518 | PSYCHOLOG | PRACOVNA PSYCHOLOGA | 5NP | 20.6 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.309 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
519 | PEDAGOG | PRACOVNA PEDAGOGA | 5NP | 20.6 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.309 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
520 | TERASA |  | 5NP | [8 empty] | AB8 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
521 | PEDAGOG | PRACOVNA PEDAGOGA | 5NP | 20.6 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.309 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
522 | PROJEKTOVÝ MANAGEMENT | PRACOVNA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA | 5NP | 13.49 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.20235 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
523 | KOPÍROVACÍ MÍSTNOST |  | 5NP | 13.49 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 300 | 9 | 0.12141 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
524 | ZASEDACÍ MÍSTNOST |  | 5NP | 54.23 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.81345 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
525 | PRACOVNA |  | 5NP | 23.21 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.34815 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
526 | PRACOVNA |  | 5NP | 22.65 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.33975 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
527 | PRACOVNA |  | 5NP | 24.97 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.37455 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
528 | ŠATNA ZAMĚSTNANCI |  | 5NP | 19.13 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 200 | 6 | 0.11478 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
529 | SPRCHA A WC ZAMĚSTNANCI |  | 5NP | 7.74 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N* | 200 | 6 | 0.04644 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
530 | TERASA |  | 5NP | [8 empty] | AB8 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 3.6 | 7.2 | 0 | 3.6 | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
531 | WC MUŽI |  | 5NP | 11.52 | [7 empty] | N | 200 | 6 | 0.06912 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
532 | UMÝVÁRNA MUŽI |  | 5NP | 5.11 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N* | 200 | 6 | 0.03066 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
533 | ÚKLID |  | 5NP | 2.49 | [7 empty] | N | 200 | 6 | 0.01494 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
534 | PŘEDSÍŇ |  | 5NP | 8.22 | [7 empty] | N | 100 | 3 | 0.02466 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
535 | UMÝVÁRNA ŽENY |  | 5NP | 4.71 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N* | 200 | 6 | 0.02826 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
536 | WC ŽENY |  | 5NP | 7.43 | [7 empty] | N | 200 | 6 | 0.04458 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
537 | ČAJOVÁ KUCHYŇ |  | 5NP | 25.41 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 300 | 9 | 0.22869 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
538 | TECHNICKÉ ZÁZEMÍ |  | 5NP | 81.07 | ANO | ANO | ANO | ANO | 16 |  |  | P | 200 | 6 | 0.48642 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
539 | PRACOVNA |  | 5NP | 26.42 | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 16 |  | N | 500 | 15 | 0.3963 | 5 | 0.6 | 3 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
540 | HELIPORT | SIMULACE PŘÍJMU PACIENTA Z HELIKOPTÉRY | 5NP | 174.5 | [7 empty] | AB8 | 100 | 3 | 0.5235 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
550 | STŘECHA |  | 5NP | 932.79 | [7 empty] | AB8 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
N | PROSTORY NORMÁLNÍ
N* | DDTO + ZÓNY DLE ČSN 33 2000-7-701
P | PROSTORY PRŮMYSLOVÉHO CHARAKTERU
AB7 | PROSTORY POD PŘÍSTŘEŠKEM , KDE SE UPLATŇUJÍ ATM. VLIVY
AB8 | PROSTORY VENKOVNÍ | [13 empty] | BETA0,9 |  |  | #DIV/0! |  |  | BETA 0,3 |  |  | BERTA 0,05
x