Obsah

1.	ÚVOD	3

1.1.	Identifikační  a  kontaktní  údaje	3

2.	PŘEDMĚT PROJEKTU	4

3.	Předpisy a normy	4

4.	Popis technologií VZT, CHL a topení	5

5.	Popis SYSTÉMU MaR a jeho vazeb	6

6.	Popis okruhů MaR	7

6.1.	Přehled okruhů:	7

7.	Popis čidel a akčních členů	8

8.	Charakteristika provozu a prostředí	9

9.	Požadavky na programové vybavení systému MaR a jeho nástavby	9

10.	Popis napÁjení systému MaR	10

11.	Hlavní napěťová soustava	10

12.	Komunikační linky a komunikační protokoly	11

13.	Vzdálená správa budovy a dispečink provozu a údržby pavilonu	11

- ÚVOD

  - Identifikační  a  kontaktní  údaje

| Investor: | MU Brno |
| --- | --- |
|  | Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno |
| Objednatel: | AID s.r.o. |
|  | Netroufalky 797/7, Bohunice, 625 00 Brno |
|  | 04270100 |
| Místo stavby: | Univerzitní Kampus Bohunice |
| Generální projektant: | AID s.r.o. |
|  | Netroufalky 797/7, Bohunice, 625 00 Brno |
| Projektant: | SYNERGA, a.s. |
|  | Sladkého 537/13, 61700 Brno, Komárov |
| Zpracovatel MaR: | Ing. Karel Štěpánek |
|  | Ing. Radek Dohnal |
| Datum: | 06 / 2016 |

- Použité zkratky a symboly

BMS			…	systém správy budovy (building management system)

HUP			…	havarijní uzávěr plynu

CHL			…	zařízení chlazení

ESIL			…	zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

MaR			…	zařízení pro měření a regulaci

NO			…	ústředny nouzového osvětlení

RPV			…	vzduchotechnické zařízení regulátor průtoku vzduchu

SLP			…	zařízení slaboproudé elektrotechniky

TLAN			…	technologická datová síť

TV			… 	teplá voda

VZT			…	zařízení vzduchotechniky

ZTI			…	zařízení zdravotechniky

- PŘEDMĚT PROJEKTU

Systém MaR je budován na pavilonu SIM  za účelem splnění platných požadavků legislativy a investora pro současné a nově budované objekty, jejichž užívání je závislé na správném chodu řady technologií. Správnost chodu technologií monitoruje a v určených případech přímo zajišťuje systém MaR v rozsahu:

- automatizovaný provoz regulace vytápění, chlazení, klimatizace a větrání prostorů SIM;

- automatizace provozu ohřevu a distribuce teplé užitkové vody;

- monitorování provozu či provozního stavu vybraných technologických zařízení objektu SIM:

  - vybraných ventilátorů a čerpadel,

  - polohy požárních klapek,

  - stavu STAND BY výtahů,

  - napájení venkovních žaluzií,

- monitorování vybraných veličin ve vybraných vnitřních prostorách pavilonu;

- monitoring spotřeby energií: elektrické a tepelné energie a pitné vody na patě pavilonu

- ovládání vybraných světelných okruhů;

- monitorování výpadků jištění vybraných elektrických obvodů;

Na tyto technologie, přestože jsou řízeny automaticky a autonomně, je nutno dohlížet a zaznamenávat provozní a poruchové stavy. Na vzniklé odchylky od požadovaných stavů reagovat servisními zásahy, aktivací režimů havarijních funkcí a požadavky na  údržbu.

Řízení, dohled a vizualizace stavů, alarmů,  historie, archivace,  reporty jsou proto standardní součástí provozu v budovách a jsou zahrnuty do tzv. Building Management Systemu (BMS).

Tento BMS je kapacitně a obslužně soustředěn na vybraná pracoviště dispečinku Správy Univerzitního Kampusu Bohunice (SUKB) umístěné v pomyslném středu areálu Kampusu Bohunice v pavilonu Lávka Kamenice (LK) a pavilonu A9. Tento byl v základním rozsahu vybudován v etapě výstavy UKB Modrá, zprovozněn byl v roce 2007, postupně rozšiřován, naposled v letech 2013÷2014.

V této etapě výstavby UKB dojde k rozšíření kapacity serveru  BMS s příslušným SW pro správu těchto serverů a SW pro záznam a správu dat z provozu systémů MaR i SLP pavilonu  SIM.

- Předpisy a normy

Tato projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a EU platnými v době zpracování této dokumentace. Základním požadavkem dále je respektování standardu pro realizaci této stavby, který je obsažen v aktuálních verzích dokumentů „Koncepce BMS MU“ ; „Metodika nasazování a úprav komponent BMS“; „Metodika testovani zarizeni BMS“.

V oblasti požární ochrany musí být postupováno podle:

- Dokumentace požárně bezpečnostních řešení pro stavbu tohoto objektu,

- Vyhlášky 23/2008 Sb. v planém znění.

- Norma pro jednotlivé, liniové a hromadné podzemní garáže ČSN 73 6058

- Norma pro plynové kotelny ČSN 07 0703 Plynové kotelny

- ČSN EN 50174-3 - Informační technologie - Kabelová vedení - Část 3: projektová příprava a výstavby vně budov

- ČSN EN 50173-1 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky a kancelářské prostředí

- ČSN EN 50346 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných kabelových rozvodů,

- ČSN EN 50174-2 - Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách

- ČSN EN 50310 - Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační techniky

- ČSN EN 50174-1 - Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

- ČSN 34 3100  - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

- ČSN 34 2300  - Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

- ČSN 33 3210  - Elektrotechnické předpisy – rozvodná zařízení

- ČSN EN 60 529 -  Stupně ochrany krytí (krytí – IP kód)

- ČSN EN 50110-1 -  Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN EN 60 529  -  Stupně ochrany krytem

- ČSN ISO 3864  -  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Standardním povinným podkladem pro realizaci dodávky systému MaR na tomto stavebním objektu bude:

- Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-3, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-7-701 a ČSN 33 2000-7-703, který bude součástí realizačního projektu elektroinstalace.

Veškeré materiály elektroinstalačních rozvodů a přístrojové prvky navržené v rámci dalších stupňů dokumentace musí splňovat podmínku certifikace pro použití v ČR a splňovat podmínky příslušných předmětových norem platných v ČR, zejména technické normy, zejména: ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-4-43, Protokoly stanovení vnějších vlivů dle článku 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51.

- Popis technologií VZT, CHL a topení

Technologie CHL, topení a VZT  bude sestávat z

Tepelná čerpadla TČ (4ks dvoukomresorové 80kW s vlastní kaskádovou regulací) země-voda celk.cca 300kW ;

se 2 akumulačními nádobami (topení a chlazení) + 1 boilerem na užitkovou TV umístěné ve 2PP v m.č.2S06,

plynová kotelna jako bivalentní zdroj tepla bude instalována v 5NP v m.č. 541; bude sestávat ze 4ks nástěnných kondenzačních kotlů s kaskádovou regulaci celkem 360kW,

chiller v 5NP m.č.538 bude v provedení s vodou chlazeným kondenzátorem

suchým chladičem na střeše celk.450kW.

Koncové prvky pro topení i chlazení jednotlivých místností jsou indukční trámy v provedení 4-trubka a budou vybaveny tlakově nezávislými dvoucestnými armaturami s regulací otevřeno - zavřeno.

VZT jednotky budou osazeny směšovacími uzly s oběhovým čerpadlem a vstřikovacím dvojcestným tlakově nezávislým ventilem (regulace 0-10V) pro topení a dvojcestným tlakově nezávislým ventilem (regulace 0-10V) pro chlazení.

Všechna oběhová a cirkulační čerpadla budou s možností regulace otáček.

Tepelná čerpadla a chiller bude napájet profese elektro.

Vlastní regulace strojovny topení s plynovou kotelnou a strojovny chlazení bude upřesněna v dalším stupni PD.

Technologická zařízení RTCH, VZT budou dle požadavku MaR dodávána s výbavou komunikační sběrnice BACnet. Tato zařízení musí být schválena Správou UKB podle Metodik. Použití jiných komunikační protokolů je nutné konzultovat s projektantem MaR.

- Popis SYSTÉMU MaR a jeho vazeb

Systém MaR bude v pavilonu SIM proveden jako distribuovaný řídící systém vytvořený ze systému centrálních systémových stanic a aplikační podstanic, zónových regulátorů a převodníků protokolů s vhodnou topologií umožňující co nejrychlejší předávání dat mezi jednotlivými stanicemi systému – viz Topologii MaR v.č. SIM – DSP – D 101 – 13 – 002 – 00.

Velmi vhodná je zde instrumentace DELTA Controls, která je úspěšně využívána na všech předchozích etapách výstavby Universitního Kampusu Bohunice Masarykovy university Brno. Výhodou dále je, že

- Využívá komunikační protokol BACnet nativní

- podporuje komunikaci BACnet IP, BACnet ETH a BACnet na sériovém rozhraní RS-485, se 100% podporou využití protokolu BACnet.

- Jako systémové stanice jsou doporučovány kontrolery e-BCON;

- Jako aplikační podstanice jsou doporučovány kontrolery DAC 1146;

- Jako zónové podtanice jsou doporučovány kontrolery DAC 322

- Jako konverzní jednotky k systému regulátorů průtoku vzduchu jsou doporučeny konverzní jednotky MP-Bus / BACnet MSTP.

Systém MaR řídí, reguluje a kontroluje tyto objektové provozy:

- tepelné hospodářství – zdroje tepla a chladu, ohřev a distribuci užitkové TV

- vzduchotechnická zařízení a klimatizace ve spolupráci s řídícími jednotkami zvlhčovačů – strojovny VZT

- zónová řízení pro zajištění vnitřních klimatických podmínek vybraných místností

- V plynové kotelně musí být detekován únik topného plynu do prostoru kotelny,

- V plynové kotelně musí být detekován výskyt jedovatého CO (produkt pocházenící ze špatně spalovaného tpného plynu), zaplavení prostoru plynové kotelny, přehřátí prostoru plynové kotelny.

- Při poruchových stavech v prostoru kotelny a musí dojít k jejímu odstavení, HUP bude na patě objektu.

- Ve všech ostatních technologických strojovnách musí být prováděna detekce nefunkčnosti kanalizačních vpustí a  detekce zaplavení těchto strojoven.

- osvětlení chodeb a koridorů – ve spolupráci s profesí elektro – osvětlení

Systém MaR dále kontroluje a monitoruje provozní stavy

- provoz dalších VZT zařízení pro větrání běžných skladů,WC, kuchyněk, ...

- chlazení technologických místností

U VZT jednotek bude na straně výměníků topná voda / vzduch instalována jejich tepelná ochrana.

MaR bude povolovat chod plynové kotelny dle venkovní teploty například pod - 2°C (toto bude ověřeno a upřesněno zkušebním provozem),

MaR bude povolovat chod TČ a udávat žádané teploty vody v AKU nádržích pro topení a chlazení a teplotu pro užitkovou TV.

MaR bude povolovat chod vlastního chilleru a freecoolingu.

Pro VZT jednotky bude používána teplota chladící vody 10/15°C,

teplota topné vody 50/40°C,

Pro indukční jednotky bude používána	teplota chladící vody bude 17/20°C,

teplota topné vody  bude 35/27°C.

MaR zabezpečí vyloučení současného topení a chlazení v jedné místnosti (např.při teplotě 21-23°C se netopí, ani nechladí), v rámci celého objektu systém může topit i chladit současně dle aktuálního požadavku, například v přechodném období, kdy se výrazně uplatní vliv oslunění.

MaR zabezpečí zablokování vytápění a chlazení místností, ve kterých uživatelé otevřou okna.

- Popis okruhů MaR

  - Přehled okruhů:

- Automatická regulace vytápění a chlazení pavilonu SIM  vč.poruchové signalizace a blokády provozu

- Automatická regulace ohřevu užitkové TV pavilonu vč.poruchové signalizace a blokády provozu

- Automatickou regulaci klimatizace vybraných místností pavilonu SIM

- Automatické řízení a  regulace výkonu větrání pavilonu SIM  s blokádami a signalizacemi při poruchových stavech

- Automatické řízení zdroje chladu, kontroly jeho funkcí s blokádami a signalizacemi při poruchových stavech

- Zadávání žádaných hodnot teplot a základní monitoring provozu systému tepelných čerpadel

- Automatické řízení a regulace provozu důležitých technologií a zařízení SIM

- Kontrola provozních stavů (STAND BY  - Porucha) el.obvodů větrání CHÚC

- Kontrola provozních stavů (chod-porucha) el.obvodů klimatizace elektrických rozvoden ESIL a SLP

- Kontrola provozních stavů (porucha) el.obvodů větrání WC

- Kontrola provozních stavů výtahu

- Automatické kontroly chodu a provozního stavu důležitých zařízení SIM

- Automatické ovládání osvětlení na chodbách a koridorech – časové programy, místní ovládání

- Budou prováděna patní měření všech spotřebovávaných energií a médií za celý objekt

- Popis čidel a akčních členů

Systém MaR používá čidla a akční členy příslušných vlastností a podle nároků na ně kladených v uživatelské části projektové přípravy. Jejich provedení bude odpovídat místu a způsobu aplikace na technologii. Všechny přístroje MaR budou v provedení s vhodnými rozsahy.

Měřené veličiny – parametry a charakteristiky

Systém MaR měří tyto veličiny:

Teploty kapalin – Použití snímačů teploty do jímky

topná voda vytápění		teplota provozní 0÷60°C, Tmax 90 °C,

tlak provozní 0,6 MPa, Pmax 1,0 MPa

teplá užitková voda		teplota provozní 0÷55°C, Tmax 60°C

tlak provozní 0,4 MPa, Pmax 0,6 MPa

chladící  voda			teplota provozní 0÷20°C, Tmax 20°C

tlak provozní 0,4 MPa, Pmax 0,7 MPa

Tlak kapalin – použití snímačů na tlakoměrných přípojkách na potrubích, hodnoty viz výše.

Teploty vzduchu – použití snímačů do VZT potrubí, prostorových, venkovních. Běžné teploty ovzduší hodnoty na hodnotě atmosférického tlaku

Tlak a podtlak vzduchu – použití běžných snímačů diferenčního tlaku, hodnoty do 1600 Pa

Vlhkost vzduchu – použití snímačů relativní vlhkosti a rosného bodu do VZT potrubí a prostorové. Běžné vlhkosti v atmosférickém vzduchu 20 až 90% r.v.

Teplota rosného bodu vzduchu – použití snímačů rosného bodu do VZT potrubí a prostorové. Běžné vlhkosti v atmosférickém vzduchu 10 až 25 % r.v.

Koncentrace CO2 ve vzduchu – použití snímačů CO2 prostorových a do VZT potrubí. Běžné koncentrace CO2 v odtahovaném vzduchu do 2000 ppm

Spotřeba elektrické energie – použití výstupů monitorů elektrické sítě (dodávaných v části elektro).

Spotřeba tepla – použití běžných měřičů tepla do potrubí s výstupem na sběrnici M-Bus (dodávka profese ÚT).

Do skupiny akčních členů patří ventily se servopohony, VZT klapky a jejich servopohony:

- Regulační ventily se servopohony s bezpečností funkcí

- Regulační ventily s regulačními servopohony

- Servopohony klapkové regulační otočné – rozsah 90°

- Servopohony klapkové s bezpečnostní funkcí

- Ventilátory (dodávka VZT) a jejich regulační prvky, frekvenční měniče

- Čerpadla a jejich případné regulační prvky, frekvenční měniče (dodávka profese ÚT, CHL, VZT)

- Řídící jednotky zdroje chladu a parních zvlhčovačů (dodávka profese Chlazení)

- Charakteristika provozu a prostředí

Prostředí a provoz zařízení systému MaR

Systém MaR je vesměs provozován ve vnitřních prostorách pavilonu SIM , a to ve strojovnách VZT, chlazení,  zasahuje svými periferiemi do rozvoden silnoproudu a slaboproudu, strojovny výtahu,  do vybraných místností i nad stropní podhledy. Obvykle se jedná o prostředí normální, pouze vybrané místnosti mají normální prostředí s charakteristikou AA3,  AD2, AD4, ...

Prostředí jednotlivých místností je stanoveno komisí generálního projektanta a investora a je uvedeno v Knize místností.

Volba čidel a akčních členů MaR musí být přizpůsobena prostředí, kde jsou zařízení MaR instalována.

Instalace systému MaR ve venkovním prostředí se týká jen velmi malého rozsahu instalací. Čidla venkovní teploty a napojení v úvahu přicházející komunikace se zařízeními na střeše pavilonu vyžadují odpovídající krytí a teplotní a klimatickou odolností, jejich propoje do objektu SIM  budou chráněny proti blesku podle platné legislativy.

Požárně bezpečnostní řešení a jeho dopady na systém MaR

Členění pavilonu na požární úseky a charakteristika místností z hlediska požárních rizik je určena v dokumentaci Požárně bezpečnostního řešení. Tomuto řešení se musí přizpůsobit také řešení systému MaR: Kabeláž vedená do chráněných únikových cest bude provedena požárně odolnými kabely – zamezení hoření, funkčnost jednotlivých okruhů MaR nemusí být při požáru zajištěna

- Požadavky na programové vybavení systému MaR a jeho nástavby

Požadavky na programové vybavení musí vycházet z potřeb regulovaných a řízených technologií se zohledněním oprávněných uživatelských požadavků.

Část MaR bude pro regulace a řízení zajišťovat:

- Regulace tepelně technických veličin u pracovních médií na konkrétní zadané či vypočtené hodnoty

- Regulace hodnot podle časových programů a plánů

- Řízení vybraných technologických provozů a strojních zařízení podle časových programů a plánů

Monitorování stavů důležitých zařízení a vybraných veličin:

- Monitorování polohy požárních klapek a připravenosti k provozu VZT zařízení CHÚC

- Monitorování aktuálního provozního stavu dalších důležitých ventilačních systémů (digestoře, odsávání důležitých prostorů a bezpečnostních skříní, odsávání WC, požárních klapek  …)

- Monitorování stavu výtahu …

- Monitorování stavů rozvaděčů ESIL a přepěťových ochran z části ESIL – napájení na střešní zařízení

- Monitorování spotřeb energií a vybraných médií (elektřina, teplo, pitná voda, …)

Řízení vybraných veličin a důležitých zařízení a technologií:

- Ovládání osvětlení chodeb a koridorů a případně i venkovního osvětlení podle časových plánů

- Spolupráce na řízení a regulaci technologických odsávání z určených laboratoří a v nich umístěných digestoří a lokálních odtahů

- Popis napÁjení systému MaR

Veškeré dodávky napájení do rozvaděčů MaR zajišťuje profese Silnoproud (silnoproudé rozvody elektro). Hodnoty příkonů pro jednotlivé rozvaděče MaR budou stanoveny v části Silnoproud a upřesněny v dalších stupních PD.

Napájení zařízení MaR – 1.kategorie

Vlastní systém MaR bude pro udržení dat a možnosti provedení některých povelů i po výpadku síťového napájení 3.kategorie jednofázově napájen z rozvodu 400V/230 VAC 1.kategorie napájení do každého rozvaděče MaR, příkony 500 W podle charakteru rozvaděče – jde o vlastní spotřebu systému MaR.

Napájení technologických zařízení ovládaných systémem MaR – 3.kategorie zabezpečeného napájení

Rozvaděče MaR zajišťující provoz zařízení strojovny Chlazení, plynové kotelny a strojovny VZT, strojovny tepelných čerpadel budou napájeny ze síťového  rozvodu 400V/230 VAC  3.kategorie, a to v příkonech podle potřeby konkrétních vybraných technologických zařízení ÚT, VZT.

- Hlavní napěťová soustava

Soustava napětí pro vnitřní rozvody za hlavním rozvaděčem:

3+N+PE, 50Hz, 230/400V, síť TNC-S.

Bod rozdělení funkce vodiče PEN na N+PE je v hlavním silnoproud. rozvaděči objektu.

Napěťová soustava pro napájení technologických zařízení VZT v části MaR (dodávka ESIL):

3+N+PE, 50Hz, 400/230V, síť TN-S, kategorie napájení 3.

Napěťová soustava pro napájení systému MaR:

1+N+PE, 50Hz, 230V, síť TN-S, kategorie napájení 1.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

dle ČSN 33 2000-4-41 izolací, polohou …

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

Samočinným odpojením vadné části od zdroje v předepsaném čase:

dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3

Snímače a akční členy:

24V AC/DC, napájecí transformátor 230VAC/24VAC 24VDC s dvojitou izolací pro nepřetržitý provoz.

- Komunikační linky a komunikační protokoly

Řídící systém pro vzájemnou komunikaci kontrolérů mezi sebou, ale i na dispečerského pracoviště bude v souladu s ČSN EN ISO 16484-5  využíván definovaný komunikační protokol, dále jako BACnet.

Komunikační protokol musí být do systému MaR implementován jako BACnet/IP, BACnet/Ethernet nebo BACnet MS/TP, nebo více kombinací, přičemž volba vychází z důležitosti jednotlivých spojení, kapacity přenosových cest, bezpečnosti a rychlosti přenosů a hospodárnosti vynakládaných prostředků. Vždy je volena optimální varianta.

Tento požadavek platí i pro řídící systém.

- Vzdálená správa budovy a dispečink provozu a údržby pavilonu

Řídící systém MaR pavilonu SIM  bude po přenosových cestách připojen na dispečink SUKB, a to po optických linkách vnitřní technologické sítě SUKB budované v rámci profese slaboproudu. Vlastní pracoviště dispečinku SUKB bylo vybudováno v rámci Modré etapy a je běžně provozováno.

Pro plnou implementaci tohoto pavilonu SIM  do stávajícího systému BMS Kampus na dispečinku SUKB bude tento rozšířen o další HW a SW prostředky a aplikace nezbytně nutné pro navýšení kapacity systému BMS a rozšíření BMS o pavilon SIM .

Popis požadavků na realizaci vzdálené správy je popsán v rámci SO-335 Rozšíření technologie Energocentra a je nezbytné splnit požadavky tam uvedené.