Technická specifikace  (dokumentace) – popis

SKM koleje Sladkého 13 (vysokoškolská kolej), Brno Komárov  (dva totožné výtahy)

- výměna 2ks výtahů včetně souvisejících prací a dodávek (kompletní provedení včetně stavebních prací  apod.) včetně demontáže stávajících výtahů a jejich likvidace dle platné legislativy ČR, včetně nového průčelí výtahů

Počet výtahů:  2 ks výtahů,

Časový postup rekonstrukce: výměna obou výtahu současně, doba realizace 2 měsíce

Stavba bude probíhat za plného provozu objednatele. Součástí plnění zhotovitele je dodržování BOZP  nejen svých pracovníků, ale zejména zhotovitel trvale zabezpečí montážního pracoviště tak, aby nebylo přístupné zaměstnancům, studentům a hostům  objednatele a bylo bezpečné.

VÝTAHY

Stávající parametry výtahu (oba výtahy jsou totožné):

- počet stanic 6/6

- velikost výtahové šachty – šířka 1,18 x hloubka 1,46 m  pro každý výtah (rozměry šachty nebudou upravovány) šachta betonová

- zdvih –  14,8m

- hlava šachty  2,985 m

- hloubka prohlubně 0,96 m

- strojovna umístěná dle výkresové dokumentace, stávající

- rozvaděč pro připojení přívodu nn – bude nahrazen novým, součástí dodávky výtahu

- stávající přívod je nevyhovující, součástí plnění navrhněte nový přívod k výtahům

- údaje rozměrů výtahové šachty, dojezdu a výšky horní stanice bude možné přeměřit při prohlídce místa plnění, které bude vypisováno v rámci výběrového řízení

Požadavky na nový výtah (oba výtahy budou totožné):

Výtahy budou provedeny dle normy ČSN EN 81-20

- velikost výtahové kabiny – minimálně šířka 864mm *  hloubka 1 190mm  (hloubka je určena vzdáleností mezi zadní stěnou po rám kabinových dveří ), světlá výška kabiny min 2 200mm

- rychlost výtahu min 1,0 m/s

- počet stanic 6/6

- statický posudek na zvýšenou nosnost a rychlost výtahu

- kabinové dveře automatické  panelové centrální nebo teleskopické, výška 2,1mm, šířka křídla min 700mm; materiál dveří nerez, celoplošná optická clona

- šachetní dveře automatické nerez (s požární odolností EW 30)v provedení robusní (ne tzv. slim provedení)

- šachetní i kabinové dveře konstruovány pro zvýšenou zátěž 200 000 cyklů za rok

- požadovaný povrch nerez bude specifikován v rámci vzorkování, preferovány budou nerezové povrchy v praktickém provedení ( nezanechávání otisků prstů apod)

- výtahová kabina -  povrchová úprava stěn – lakovaný povrch RAL ze standardního vzorníku (barevnost bude určena dle vzorníku vítězného uchazeče, předpoklad je středně šedá), zrcadlo na  zadní stěně výtahu, nerezové doplňky-rovné madlo a sedátko, osvětlení v podhledu LED diody,  podhled eloxovaný hliník, podlaha guma nebo  marmoleum (vinyl) včetně soklu (barevnost světle šedá), ovládací panel, tlačítka antivandal, nouzové osvětlení, zvukový signál zastavení klece, obousměrné dorozumívací zařízení (přes telefon na vrátnici -  přívod zajistí objednatel) hlásič pater, signalizace přetížení, tlačítko zavření a otevření dveří. VŠE ZE STANDARDNÍHO VZORNÍKU ZHOTOVITELE

- tlačítkové, sběr směrem dolů, řízení výtahu – propojení DUPLEX

- nosné prostředky – ploché pásy  (nebo obdobného profilu) bez potřeby mazání

- bezpečnostní prvky – celoplošnou optickou závoru

- tlačítka pro oba výtahy – každý výtah zvlášť ( z důvodu minimalizace stavebních úprav)

- signalizace – digitální polohová i směrová signalizace v kabině a ve výchozí stanici, v ostatních stanicích signalizace směrová, úprava antivandal, materiál nerez

- kabina neprůchozí

- ovládací panel v kabině bude  doplněn přímo do panelu integrovaným Braillským písmem dle vyhl.398/2009 Sb. v platném znění (technologie provedení i obsah textu bude konzultován v rámci vzorkování s objednatelem); Braillské písmo odpovídá české znakové normě, velikost znaků normě Marburg medium.

- funkce výtahu při požáru – výtah není evakuační, výtah bude doplněn automatickým nouzovým sjezdem do nejbližší stanice

- dořešení a provedení návaznosti na stávající čistou podlahu v každém patře  (protažení stávající nášlapné vrstvy podlahy nebo širší přechodovou lištu)

- pevný žebřík do prohlubně šachty

- osvětlení výtahové šachty

- úpravy strojovny -  bezprašný nátěr, úprava kování dveří, doplnění osvětlení strojovny

- přívodní kabel NN bude zřízený nový, stávající bude zdemontován

- stavební práce související s dodávkou a montáží výtahu –  oprava štukové omítky v ostění a portálech, napojení na stávající povrchy, dodávka a montáž nerezových  rohových lišt do ostění výtahových dveří  (vč. pomocného lešení)

- úprava prohlubně výtahu – bezprašný nátěr

- úprava přejezdu výtahu pro zřízení nové stanice – kompletní provedení v rozsahu dle potřeb zhotovitele  (objednatelem není požadováno)

- úprava strojovny výtahu – bezprašný nátěr podlahy, výměna stávajícího kování dveří (zámek se špuntem) doplnění osvětlení strojovny, vyřezání  případně nových otvorů pro lana v podlaze strojovny a zabetonování původních otvorů

- dodatečné práce ve strojovně -  D+M nových požárních dveří EI 30 min

- součástí dodávky budou i stavební přípomoci, lešení, související práce, průběžný a konečný úklid; v nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady pro řádné provedení díla v požadovaném rozsahu a kvalitě.

- Vypracování kompletní dokumentace dané normou vč. atestů (kniha výtahu, dispoziční schéma, návod k údržbě atesty, prohlášení o shodě výtahů apod) pro provoz a úspěšnou kolaudaci díla

Konec formuláře