## Tab.výkonů
Příloha č.1
Tabulka výkonů
zařízení |  |  |  | typ | přívod odvod | množství vzduchu | externí tlak | ks | hmotnost | hladina akustického výkonu | hladina akustického tlaku (vysoká/ jmenovitá/ nízká) | elektrický příkon jednotkový |  |  | napětí / frekvence | topný výkon jednotkový | chladící výkon jednotkový | ovládání | Pozn.: | umístění(m.č.)
[13 empty] | proud odběrový | proudová hodnota pojistky MFA
č. | název | pozice |  |  |  | ( m3/h ) | (Pa) |  | (kg) | (dBA) | (dBA) | ( kW ) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | (kW) | (kW)
I.etapa
1. | Chlazení učebny VT203 | 1.1 | venkovní kondenzační jednotka | TWIN1 - RZQSG140LY1 | oběh |  |  | 1 | 110 | 69 |  | 4.54 |  | 20 | 400/50 |  | 14 | Si |  | střecha 5NP
|  | 1.1.1 | vnitřní chladící jednotka podstropní | FHQ71C | oběh |  |  | 1 | 32 | 55 | 38/36/34 | [5 empty] | 7.1 |  |  | VT203
|  | 1.1.2 | vnitřní chladící jednotka podstropní | FHQ71C | oběh |  |  | 1 | 32 | 55 | 38/36/34 | [5 empty] | 7.1 |  |  | VT203
1. | Chlazení počítačové učebny VT206 | 1.2 | venkovní kondenzační jednotka | VRV1 - RXYSQ10TY1 | oběh |  |  | 1 | 175 | 74 |  | 8.33 |  | 25 | 400/50 |  | 28 | Si |  | střecha 5NP
|  | 1.2.1 | vnitřní chladící jednotka podstropní | FXHQ100A | oběh |  |  | 1 | 39 | - | 44/37/34 | 0.237 |  |  | 230/50 |  | 11.2 | Si | zokruhovat na jeden jistič | VT206