## Krycí list
Výkaz výměr |  |  |  | D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky a chlazení | JKSO
Stavba |  |  |  |  | SKP
|  | ESF - Stavební úpravy - kavárna |  |  | Měrná jednotka
Investor |  |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | MU ESF, Lipová 41a Brno |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Petr Auf, Ing. Milan Štantejský |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Petr Auf, Ing. Milan Štantejský
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo | 3294
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Rekapitulace
Stavba : |  | ESF - Stavební úpravy - kavárna |  |  | Výkaz výměr
Investor : |  | MU ESF, Lipová 41a Brno |  |  | D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky a chlazení
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
ČÁST VZDUCHOTECHNIKA
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Zařízení č. 1 - Větrání kavárny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900. | Zařízení č. 900 - Demontáže a zpětná montáž |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | Ostatní položky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | ESF - Stavební úpravy - kavárna | Výkaz výměr
Investor : |  | MU ESF, Lipová 41a Brno | D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky a chlazení
P.č. | Číslo pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cenová soustava
Díl: | 1. | Zařízení č. 1 - Větrání kavárny
1 |  | STÁVAJÍCÍ přívodní potrubní ventilátor RP-60-35-31-6D, množství vzduchu V=4000 m3/h. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
1.001 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-102
1
2 |  | Transformátorový regulátor TRN 2D určený ke spínání a pětistupňové regulaci otáček ventilátoru. Regulátor řady TRN má oddělenou ovládací a výkonovou část, které se vzájemně propojuje kabelem. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Základní vestavné funkce: - spouštění - regulace výkonu ventilátoru - teplotní ochrana ventilátorů - bezpečností blokace po aktivaci ochrany - extrení spouštění - blokování výkonových stupňů - signalizace chodu, výkonu, poruchy - trvalé vyřazení některých funkcí
Technické parametry: Proud = 2 A, Napětí = 400V, Krytí = IP20, Rozsah teplot = 5°C až 40°C
Montáž: Regulátor je určen pro vnitřní použití v prostředí suchém, bezprašném, bez chemických látek. Je konstruován dle ČSN 33 2000-3 (IEC 364-3 ) pro prostředí s normální třídou vlivu. Regulátor je možno umístit na stěnu, na vzduchotechnické potrubí nebo na pomocnou konstrukci. Lze ho montovat na podklady stupně hořlavosti A a B dle ČSN EN 13 501-1, ČSN 73 0823. Montáž musí být provedena s ohledem na hmotnost regulátoru, snadné připojení kabelů elektroinstalace, servisní přístup a volné chlazení. Skříň regulátoru je opatřena větracími otvory, které nesmí být zakryté.
1.001a - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-102
1
3 |  | STÁVAJÍCÍ odvodní potrubní ventilátor RP-60-35-31-4D, množství vzduchu V=4000 m3/h. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
1.002 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-102
1
4 |  | Transformátorový regulátor TRN 7D určený ke spínání a pětistupňové regulaci otáček ventilátoru. Regulátor řady TRN má oddělenou ovládací a výkonovou část, které se vzájemně propojuje kabelem. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Základní vestavné funkce: - spouštění - regulace výkonu ventilátoru - teplotní ochrana ventilátorů - bezpečností blokace po aktivaci ochrany - extrení spouštění - blokování výkonových stupňů - signalizace chodu, výkonu, poruchy - trvalé vyřazení některých funkcí
Technické parametry: Proud = 7 A, Napětí = 400V, Krytí = IP20, Rozsah teplot = 5°C až 40°C
Montáž: Regulátor je určen pro vnitřní použití v prostředí suchém, bezprašném, bez chemických látek. Je konstruován dle ČSN 33 2000-3 (IEC 364-3 ) pro prostředí s normální třídou vlivu. Regulátor je možno umístit na stěnu, na vzduchotechnické potrubí nebo na pomocnou konstrukci. Lze ho montovat na podklady stupně hořlavosti A a B dle ČSN EN 13 501-1, ČSN 73 0823. Montáž musí být provedena s ohledem na hmotnost regulátoru, snadné připojení kabelů elektroinstalace, servisní přístup a volné chlazení. Skříň regulátoru je opatřena větracími otvory, které nesmí být zakryté.
1.002a - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-102
1
5 |  | Filtr kapsový - parametry dle stávajícího kapsového filtru | kus | 1 |  | 0 | vlastní
1.003 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-102
1
6 |  | Odvodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. | kus | 3 |  | 0 | vlastní
1.251 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-102
3
7 |  | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 1 |  | 0 | vlastní
1.252 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-102
1
8 |  | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 7 |  | 0 | vlastní
1.701 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-102
Mezisoučet:
7
9 |  | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 1.5 |  | 0 | vlastní
1.801 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-102
Mezisoučet:
1,5*1,0
10 |  | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1 - Větrání kavárny | soubor | 1 | 0 | 0 | vlastní
11 |  | Hzs zařízení č. 1 - Větrání kavárny - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | vlastní
12 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | % |  |  | 0 | RTS
| Celkem za | Zařízení č. 1 - Větrání kavárny |  |  |  | 0
Díl: | 900. | Zařízení č. 900 - Demontáže a zpětná montáž
13 |  | Demontáž stávajících ventilátorů zař. č.1.001 a č.1.002, revize, vyčištění, dezinfikování a jejich zpětná montáž. | hod | 10 |  | 0 | vlastní
Technický popis viz. D.1.4.3-100 Technická zpráva.
900.001 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101, D.1.4.3-102
14 |  | Demontáž stávajícího kapsového filtru, vč. ekologické likvidace | hod | 1 |  | 0 | vlastní
Technický popis viz. D.1.4.3-100 Technická zpráva.
900.002 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101
15 |  | Demontáž stávajícího potrubí VZT v prostoru kavárny, vč. ekologické likvidace | hod | 10 |  | 0 | vlastní
Technický popis viz. D.1.4.3-100 Technická zpráva.
900.003 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101
16 |  | Demontáž stávajícího ovladače ( on/off ), sloužící k ovládání ventilátoru zař. č.1.001 a zař. č.1.002, vč. ekologické likvidace | hod | 1 |  | 0 | vlastní
Technický popis viz. D.1.4.3-100 Technická zpráva.
900.004 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101
17 |  | Demontáž stávajícího napojení ovladače ( on/off ), na ventilátor zař. č.1.001 a č.1.002, vč. ekologické likvidace | hod | 2 |  | 0 | vlastní
Technický popis viz. D.1.4.3-100 Technická zpráva.
900.005 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101
18 |  | Demontáž stávajících digestoří zař. č.1.002 v prostoru kavárny, očištění, zakonzervování a předání investorovi k dalšímu užití. | hod | 16 |  | 0 | vlastní
Technický popis viz. D.1.4.3-100 Technická zpráva.
900.006 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-101
| Celkem za | Zařízení č. 900 - Demontáže a zpětná montáž |  |  |  | 0
Díl: | 999. | Ostatní položky
19 |  | Montážní materiál | kg | 10 |  | 0 | vlastní
999.901 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-102
20 |  | Montážní plošina, pojízdné lešení | hod | 4 |  | 0 | vlastní
999.902 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-102
21 |  | Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
999.903 - Číslo položky ve výkresech: D.1.4.3-102
22 |  | Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou | hod | 4 |  | 0 | vlastní
23 |  | Předávací dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
24 |  | Dodavatelská dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
25 |  | Doprava | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | Ostatní položky |  |  |  | 0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.