Příloha č. 3 - Technická specifikace náhradního zdroje

Do šedě podbarvených formulářových polí účastník doplní konkrétní parametry nabízeného náhradního zdroje - motorgenerátoru.

| Vlastnosti a výbava náhradního zdroje - motorgenerátoru | Technické podmínky: | Technická specifikace nabízeného plnění: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |
| Model - Typové/výrobní označení |  |  |  |
| Průmyslový typ motoru – Typ/výrobní označení |  |  |  |
| Alternátor – Typ/výrobní označení |  |  |  |
| Počet | 1 kus |  |  |
| Provedení | Kapotovaný s protihlukovou úpravou dle níže uvedených parametrů |  |  |
| Vznětový motor s chladičem pro teplotu okolí [°C] | min. 48/50°C |  |  |
| Napětí | 400-230V @ 50 Hz |  |  |
| Náhradní zdroj - motorgenerátor - generátor poháněný spalovacím motorem |  |  |  |  |  |  |
| Výkon cos φ = 0,8 [kVA/kW] | min. 44/35 |  |  |  |  |  |
| Výkon Stand-By (kW) | min. 35 |  |  |  |  |  |
| Řídící panel | na rámu stroje |  |  |  |  |  |
| Rozměry kapotovaného zařízení včetně nádrže [mm] (d x š x v) | max. 2500x1010x1470 |  |  |  |  |  |
| Hmotnost kapotovaného zařízení s nádrží [kg] | max. 1050 |  |  |  |  |  |
| Úroveň akustického tlaku [dB(A)] kapotovaného soustrojí, ve vzdálenosti 7 metrů | max. 66dB(A) |  |  |  |  |  |
| Objem nádrže | min. 105 |  |  |  |  |  |
| Doba provozu při 75% zatížení [hod] | min. 14 |  |  |  |  |  |
| Regulace napětí při daném nastavení [+/- %] | min. 1,5 |  |  |  |  |  |
| Doba od výpadku el. energie z veřejné rozvodné sítě do obnovení dodávky z náhradního zdroje [sec] | max. 10 |  |  |  |  |  |
| Záruční doba náhradního zdroje je 24 měsíců. |

Vyhotovil: …………………….. Podpis: ……………………..