## Tabulka zařízení
TABULKA ZAŘÍZENÍ
AKCE: P16S251 - Joštova 13
Zařízení |  |  | Vzduchový výkon |  | Vzduch z jednotky |  |  |  | Topení |  |  | Chlazení |  |  | Elektro
číslo | [5 empty] | ext. tl. ztr. | Zima | Léto | Topný | 75/60 | tl.ztr. | Chladící | R410a | tl.ztr. |  |  |  | Typ |  |  | NAPÁJENÍ
zař. | Název zařízení | ks | Přívod | Odvod | Jednotka |  |  |  | výkon | medium |  | výkon | medium |  | P | I | U |  | OVLÁDÁNÍ | NAPÁJENÍ | ZE ZÁLOŽNÍHO | Poznámka
|  |  | m3 / h | m3 / h | umístění | Pa | °C | °C | kW | kg/s | kPa | kW | kg/s | kPa | kW | A | V |  |  |  | ZDROJE
1.001 | Atrium | 1 | 6000 | * | N03003 | 350 | 28 | 16 | 27.88 | * | 4.4 | 24 | * | * | 1.8 | * | 400 | VZT jednotka vnitřní provedení | MaR | MaR |  | EC motor | 27.88
|  | 1 | * | 6000 | * | 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.3 | * | 400 |  |  |  |  | EC motor | *
1.002 | Zdroj chladu | 1 | * | * | na dvoře | * | * | * | * | * | * | 24 | * | * | 7 | * | 400 | Kondenzační jednotka | MaR | ELE |  | Vybaveno BACnet
0
2.001 | Depozit | 1 | 1480 | * | P01008 | 250 | 22 | * | 2.1 | * | 16.7 | * | * | * | 0.5 | * | 230 | VZT jednotka vnitřní provedení | MaR | MaR |  | EC motor | 2.1
|  | 1 | * | 1480 | * | 250 | [8 empty] | 0.5 | * | 230 |  |  |  |  | EC motor | 0
0
D1.001 | Digestoř | 1 | * | 700 | N03003 | 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.3 | * | 230 | Ventilátor | ELE | ELE |  | Samostatný vypínač na těle digestoře | *
D2.001 | Digestoř | 1 | * | 700 | N03003 | 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.3 | * | 230 | Ventilátor | ELE | ELE |  | Samostatný vypínač na těle digestoře | *
D3.001 | Zákryt - pec | 1 | * | 700 | N03003 | 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.3 | * | 230 | Ventilátor | ELE | ELE |  | Samostatný vypínač na těle digestoře | *
H1.001 | Toalety 1.PP | 1 | * | 330 | P01004 | 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.05 | * | 230 | Ventilátor | ELE | ELE |  | Vypínač + doběh | *
H2.001 | Toalety - Ž 1.NP | 1 | * | 260 | N01013 | 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.05 | * | 230 | Ventilátor | ELE | ELE |  | Vypínač + doběh | *
H3.001 | Toalety - M 1.NP | 1 | * | 220 | N01008 | 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.05 | * | 230 | Ventilátor | ELE | ELE |  | Vypínač + doběh | *
H4.001 | Toalety - Ž 2.NP | 1 | * | 260 | N02007 | 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.05 | * | 230 | Ventilátor | ELE | ELE |  | Vypínač + doběh | *
H5.001 | Toalety - M 2.NP | 1 | * | 220 | N02003 | 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.05 | * | 230 | Ventilátor | ELE | ELE |  | Vypínač + doběh | *
T2.001 | Odvětrání vlhkosti | 1 | * | 240 | P01026 | 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.05 | * | 230 | Ventilátor | ELE | ELE |  | Časový program + samostatný vypínač s doběhem
A1.001 | CHÚC Typ B - STÁVAJÍCÍ | 1 | 7850 | * | P01001 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.09 | * | 230 | Ventilátor | MaR+EPS | ELE |  | Větrání CHÚC - napojeno na záložní zdroj
A2.001 | CHÚC Typ A | 1 | 4400 | * | P01029 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.3 | * | 230 | Ventilátor+dvě klapky na servo | MaR+EPS | ELE |  | Větrání CHÚC - napojeno na záložní zdroj
E1.001 | Chlazeni server | 1 | * | * | na dvoře | * | * | * | * | * | * | 15 | * | * | 4.1 | * | 400 | Venkovní kondenzační jednotka | Autonomní | ELE |  | Vybaveno BACnet
E1.002 | Chlazeni server | 1 | * | * | P01029 | * | * | * | * | * | * | 15 | * | * | * | * | * | Vnitřní podstropní jednotka
E2.001 | Chlazení UPS | 1 | * | * | na dvoře | * | * | * | * | * | * | 7.1 | * | * | 2.36 | * | 230 | Venkovní kondenzační jednotka | Autonomní | ELE |  | Vybaveno BACnet
E2.002 | Chlazení UPS | 1 | * | * | P01029a | * | * | * | * | * | * | 2.5 | * | * | * | * | * | Vnitřní nástěnná jednotka
K1.001 | Chlazení 3D | 1 | * | * | na dvoře | * | * | * | * | * | * | 7.1 | * | * | 2.36 | * | 230 | Venkovní kondenzační jednotka | Autonomní | ELE |  | Vybaveno BACnet
K1.002 | Chlazení 3D | 1 | * | * | P01036 | * | * | * | * | * | * | 7.1 | * | * | * | * | * | Vnitřní nástěnná jednotka
POŽÁRNÍ KPLAPKY
1.401 | PK - 560x560 | 1 | * | * | N03003 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární klapka, servopohon 230V | ELE | EPS |  | Osazena v podlaze
1.402 | PK - 560x560 | 1 | * | * | N03003 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární klapka, servopohon 230V | ELE | EPS |  | Osazena v podlaze
2.401 | PK - D315 | 1 | * | * | P01008 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární klapka, servopohon 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
2.402 | PK - D315 | 1 | * | * | P01008 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární klapka, servopohon 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
POŽÁRNÍ UZÁVĚRY
S.411 | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N01019 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.412a | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N01021 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.412b | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N01023 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.413 | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N01025 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.414 | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N01027 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.415 | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N01030 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.416 | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N01003 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.417 | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N01005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.418 | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N01013 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.419a | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N01019 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.419b | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N01019 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.421 | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N02012 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.422 | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N02015 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.423 | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N02017 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.424 | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N02019 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.425 | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N02023 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.426 | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N02023 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.427 | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N02025 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.428 | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N02008 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.429a | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N02011 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
S.429b | PSUM 200x315 | 1 | * | * | N02012 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Požární stěnový uzávěr, serv. 230V | ELE | EPS |  | Osazena ve stěně
| Te= -12°C | [10 empty] | 0 |  |  | #REF!
Te= 32°C / 61kj/kg