TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

# OBSAH ZPRÁVY

Předmětem statické části  projektu rekonstrukce FF MU, Joštova 13 v Brně je návrh nových nosných konstrukcí a posouzení stávajících konstrukcí. Dokumentace je zpracovaná za účelem vydání stavebního povolení v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb..

# POUŽITÉ PODKLADY

Pro zpracování tohoto posouzení byly použity následující podklady:

- Rozpracované výkresy stavební části projektu

- Závěrečná zpráva „ Stavebně technický a statickém průzkumu nosných konstrukčních celků a prvků objektu budovy Joštova 13 v Brně, VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Veveří 95, Brno.

- Závěrečná zpráva o provedení inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu pro vybudování výtahové šachty v areálu Masarykovy univerzity Brno při ulici Joštova v Brně vypracovaná RNDr. Vlastislavem Minolem, GEOS Brno, zak.č.25/06/2016

# VŠEOBECNĚ O OBJEKTU

Objekt budovy Joštova 13 byl realizován jako dostavba západní části původního areálu Německé polytechniky v letech 1897-1898 a původně sloužil pro potřeby Chemického institutu. Stáří původních hodnocených konstrukčních prvků a celků je tedy více jak 110 let. Původní budova školy se vstupem z Komenského náměstí byla realizována v letech 1858-1860. Samostatně stojící budova Joštova 13 byla součástí dostavby západní části areálu, kdy původní třípodlažní budova školy byla uzavřena do bloku dostavbou čtvrtého o patro vyššího křídla. Nosný konstrukční systém sávajícího objektu je kombinovaný. Svislý nosný systém je zděný stěnový. Nosná konstrukce stropů je tvořená monolitickými železobetonovými bedničkovými stropy. Jedná se o standardní konstrukční systém používaný pro objekty financované státem v době výstavby.

Samostatně stojící objekt budovy Joštova 13 má půdorysně tvar nerovnoměrného uzavřeného čtyřúhelníku s otevřenou dispozicí vnitřního dvorku. Dispozičně je každé křídlo budovy řešeno jako dvoutrakt – chodbový trakt u obvodových stěn do vnitřního dvorku budovy, kancelářský a výukový trakt u vnějších obvodových stěn.

Svislé nosné konstrukce a vnitřní dělící stěny jsou zděné z cihel plných pálených na maltu
cementovou (1. PP) a maltu vápenocementovou (nadzemní podlaží). Nosný systém stropních
konstrukcí je kombinovaný, tedy podélný a příčný. Stropní konstrukce nad 1. PP a 1. NP jsou
realizovány jako valené rovné klenby se segmentovými oblouky. Nad 2. NP (půdní strop) jsou
v chodbových traktech východního a severovýchodního křídla valené klenbové stropy, zbývající
většina ploch je zastropena kombinovanými konstrukcemi (ocelové I profily s vloženými
dřevěnými trámy).

Budova má celkem 3 užitná podlaží, která jsou pro popisné účely předkládané zprávy
označována jako 1. PP, 1. NP a 2.NP. Je zastřešen valbovou střechou. Půdní prostor (3. NP) není
provozně využíván.

# ZATÍŽENÍ

Účelu  využití  prostorů   odpovídají  i  uvažované  hodnoty užitného zatížení konstrukcí stanovené dle ČSN EN 1991-1-1 Zatížení  stavebních  konstrukcí. Objekt se nachází ve II.větrové oblasti (wb0 = 25,0m/s) a v  I.sněhové oblasti (sw = 1,0kN/m2).

Hodnoty jednotlivých zatížení jsou patrny ze statického výpočtu.

# NÁVRH  KONSTRUKCE  S  OHLEDEM NA ŽIVOTNOST

S odvoláním na definice životnosti konstrukce jsou předmětné konstrukce zařazeny dle ČSN EN 1990 tab. 2.1. do kategorie návrhové životnosti:		kat. 4, životnost 50 let

# ZATŘÍDĚNÍ KONSTRUKCE DLE MANAGEMENTU SPOLEHLIVOSTI STAVEB

Podle dělení diferenciace spolehlivosti konstrukce je předmětná konstrukce zařazena v souladu s ČSN EN 1990, příloha B do třídy následků CC2/prohlídka 5/10 let.

# GEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Následující text je odborným výpisem ze zprávy [3]

Vzhledem k tomu, že se základová půda nebude měnit, jednotlivé vrstvy mají
přibližně stálou mocnost a podzemní voda neovlivní základové konstrukce, hodnotíme
základové poměry jako jednoduché. Předpokládáme odtěžení nekonsolidovaných,
nehomogenních navážek.

Podzemní voda byla během vrtných prací zastižena pouze na bázi vrtu (v hloubce
7,3 m pod povrchem stávajícího terénu) a proto s jejím vlivem na základové konstrukce
neuvažujeme, i když se vzhledem k ročnímu období a intenzitě srážek může ojediněle lokálně
objevit výše. Lze proto uvažovat pouze s izolací proti zemní vlhkosti.

Pro uvažované jílovité zeminy lze uvažovat s únosností cca R dt = 120, max. 130
kPa, při tuhé konzistenci.

Upozorňujeme na skutečnost, že pokud budou základové konstrukce provedeny
ve vrstvách sprašových hlín, není vhodné provádět hutněný štěrkový nebo štěrkopískový
podsyp, který by působil jako drén a začal by stahovat podzemní vodu z okolí do podzá-
kladí. Bude-li hutněný podsyp proveden, bude nutné provedení obvodové drenáže kolem
objektu a bezpečné odvedení vod mimo základové konstrukce.

Základová půda ve výkopu by měla být před betonáží řádně nahutněna a měla by být
chráněna před povětrnostními vlivy.

# ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU

Postup hodnocení stavu je proveden dle ČSN ISO 13822 bodu 4 – Obecný systém hodnocení. Ze základního plánu investora o budoucím využití objektu vyplývá, že nedojde ke změně současného využití objektu. V rámci stavebních úprav nedojde k zásadnímu přitížení objektu jako celku. V místech nutného vyrovnání podlah se stávající podlahové vrstvy nahradí novými lehčími a, nebo max. stejně těžkými.

# NÁLEZ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU

Ze zprávy [2] jsou převzaty tyto závěry:

- Vizuální defektoskopickou prohlídkou nebyly na stropních konstrukcích objektu identifikovány žádné staticky závažné poruchy či vady.

- Celkově lze původní zdivo svislých nosných stěn vhledem ke stáří objektu a nepříznivým dynamickým účinkům od nadměrné dopravy v ulici Údolní hodnotit uspokojujícím stavem jak z hlediska stavebně technického i statického. Z hlediska požadavku dlouhodobé spolehlivosti a bezpečnosti je nutno klást vysoké nároky na údržbu krovu, rozvodů jak svislé tak především ležaté kanalizace, svodů a kanalizace srážkových vod. Jakékoliv rozsáhlejší stavební zákroky z hlediska požadavku realizace dodatečných otvorů v nosných stěnách, masivnějších drážek pro rozvody technického zařízení či vzduchotechniky nebo bourání větších částí původních vnitřních dělících stěn (příček) je nutné konzultovat sestatikem.

# KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

  - Stavební úpravy stávajícího objektu

Nosné konstrukce vestavěných mezipater a galerie v knihovně jsou navrženy jako lehké ocelové s vodorovnou nosnou konstrukcí tvořenou ŽB deskami tl. 9,0cm provedených do trapézových plechů s výškou vlny 4,0cm.

V místnosti do které jsou situované pojízdné velkokapacitní regály s literaturou bude na horním lící stávajícího klenbového stropu provedená nová monolitická železobetonová deska tl. 25,0cm do níž budou na horním líci vyfrézované drážky pro kolejničky pojízdných regálů. Z důvodu uložení této nové nosné stropní desky bude pod patami navazujících kleneb v 1.PP vyzděná nová nosná stěna založená na základovém pasu z prostého betonu.

Nosná konstrukce nového vnitřního únikového schodiště bude opět lehká ocelová.

Překlady nových otvorů budou provedeny z ocelových válcovaných nosníků.

Nové příčky včetně příček na nových vložených stropech (galeriích) budou zděné z keramických cihel

Pod jednotkou VZT instalovanou do prostoru stávajícího krovu bude provedená nosná ocelová konstrukce uložená na obvodovou a střední nosnou stěnu s horní úrovní přibližně shodnou s horním lícem vazných trámů – tedy bude instalovaná nad úrovní stávajícího stropu. Požárně dělící příčka okolo této VZT jednotky bude v technologii SDK.

  - Vestavba do atria

Nosná konstrukce jednopodlažní vestavby do atria bude monolitická železobetonová skeletová tvořená bezprůvlakovou stropní deskou tl. 20,0cm a vnitřními čtvercovými sloupy profilu 30/30cm. Z důvodu snížené chodby po obvodě atria je navrženo uložení stropní desky na obvodu do stávající obvodové stěny přes hmoždiny vysekaných do těchto stěn. Založení sloupů bude plošné – monolitické železobetonové patky. Nosná konstrukce nového výtahu bude v prostoru 1.PP tvořená monolitickým železobetonovým tubusem se stěnami tl. 20,0cm a ve vyšších podlažích lehkou ocelovou konstrukcí kotvenou ke stávajícímu objektu.

Vzhledem k tomu, že v prostoru atria byla v rámci IG průzkumu nalezená vrstva navážek o mocnosti cca. 80,0cm bude nutné odtěžení jejich části a nahrazení hutněným zpevňujícím podsypem pro zajištění únosnosti nové podlahy tak, aby bylo dosaženo parametru horních vrstev Edef,2 > 45 MPa, n = Edef,2/Edef,1 < 2,5.

  - Nový světlík atria

Světlík bude mít ocelovou nosnou konstrukci. Ta je navržena z válcovaných průzřezů řady I a U a z uzavřených čtyřhraných průřezů. Z oceli řady S235 a S355. Konstrukce bude svařovaná a šroubovaná s ohledem na možnosti montáže. Hlavním prvkem jsou dva příhradové vazníky na rozpon 12,5m které se kluzně uloží do kapes ve stěnách pod kordonovou římsou. Mezi těmito vazníky se vloží dva příčné, rovněž příhradové. Příhradovina bude vytvářet límec světlíku a bude oboustranně obložena konstrukcemi střechy a interiéru. Na spodním pasu vazníků budou uloženy stropnice střechy po obvodu světlíku. Druhý konec stropnic bude uložen do zdiva. V nárožích světlíku budou 4 hlavní nosné krokve, které budou spojeny ve vrcholu. Z nárožních krokví budou po spádnicích spuštěny krokve k hornímu pasu příhradových vazníků. Tyto viditelné prvky budou z hranatých trub. Na krokvích bude zasklení izolačním sklem. Stěny světlíku budou mít různé spády. Na stávajících střešních rovinách spadajících ke světlíku budou protisněhové zábrany. Na stropnicích bude trapézový plech  a dále skladba střechy. Pod stropnicemi bude podhled ze  sádrokartonu. Konstrukce světlíku a přilehlá střecha budou zatíženy klimatickým zatížením, užitným nahodilým a rozvody elektro a vzduchotechniky.

# POUŽITÉ MATERIÁLY

•	Monolitické základy                C25/30 XC2

•	Prvky monolitického skeletu	  C25/30 XC1

•	Monolitické dobetonovávky    C25/30 XC1

•	Výztuž B500 B

•	Konstrukční ocel S235, S355 třída provedení EXC2

# HUTNĚNÍ NÁSYPŮ

Hutnění je nutno provádět po vrstvách, jejichž mocnost a způsob hutnění musí být stanoven v závislosti na použitém hutnícím mechanismu tak, aby bylo dosaženo parametru horních vrstev Edef,2 > 45 MPa, n = Edef,2/Edef,1 < 2,5.

# MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Nosná konstrukce objektu byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím zatížením dle platných norem v oboru zatížení stavebních konstrukcí, zejména ČSN EN 1991 – Eurokód 1 -Zatížení konstrukcí a ČSN EN 1997 – Eurokód 7 – Návrh geotechnických konstrukcí.  Statickým výpočtem bylo prokázáno splnění všech podmínek mezních stavů únosnosti, tj. že v žádném místě konstrukce nebude překročena mechanická odolnost (pevnost) použitých materiálů, a mezních stavů použitelnosti, tj. že veškerá přetvoření konstrukce splňují požadavky platných norem pro jednotlivé provozní stavy zohledňující navazující části stavby nebo technická zařízení.

# PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCE

## Všeobecně

Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití) vychází z platných norem, zejména pak z ČSN EN 1990 dle klasifikace konstrukcí.

V rámci stavby se předpokládá pravidelná kontrola stavby investorem dle managementu spolehlivosti, kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem definovaném v dokumentaci pro stavební povolení. Před uvedením stavby do provozu je třeba provést tzv. výchozí prohlídku konstrukce tak, aby bylo ověřeno konstrukční provedení stavby, soulad s projektem a ověřeny použité materiály a postupy (certifikace, prohlášení shody apod.).

V rámci následného využití stavby s odkazem na plánovanou a návrhovou životnost je třeba definovat rozsah a četnost pravidelných kontrol stavby tak, aby byla zajištěna její plná funkčnost, stabilita a spolehlivost. Návrh těchto termínů, rozsah a evidence prohlídek musí být definován majitelem stavby/provozovatelem v tzv. provozním řádu stavby, tyto prohlídky musí být v souladu s platnými předpisy.

## Kontrola stavby pro zajištění spolehlivosti konstrukce

Vychází se ze zatřídění stavby dle následujících parametrů:

# UPOZORNĚNÍ

Během stavby bude nutno ověřovat výchozí podmínky statické části projektu, tedy jejich soulad se skutečností. V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu. Tento požadavek platí hlavně pro jakékoliv bourací práce a musí být splněn před jejich zahájením. V případě zjištění jakýchkoliv odchylek je nutné práce ukončit a povolat projektanta.

Při provádění výkopových prací pro základy bude nutné povolat odpovědného geologa, který zhodnotí skutečný stav a provede jeho srovnání s předpokladem návrhu. S ohledem na tuto skutečnost si projektant vymiňuje právo na případnou úpravu základů.

Před zahájením výroby ocelových konstrukcí je nutné veškeré rozměry ověřit přímo na stavbě. Dokumentace ocelových konstrukcí nenahrazuje výrobní ani montážní dokumentaci.

Veškeré práce je nutno provádět dle příslušných technologických pravidel a předpisů. Použité betonové směsi musí odpovídat státním normám.  Je třeba použít schválenou  recepturu pro  navržený beton.

# Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Při provádění  je  třeba  dodržovat  platné  normy  pro jednotlivé  druhy  prací,  stejně  jako  ustanovení  IBP. Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Základním bezpečnostním předpisem je zákon č. 309/2006 Sb. Při stavebních pracích podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhláškou č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí.

Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné prostředky ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel zpracuje pro uvedené práce v tomto projektu technologický postup. Celý prostor staveniště označí a zamezí přístupu nepovolaných osob.

# POUŽITÁ LITERATURA

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN ISO 13822  Hodnocení existujících konstrukcí