- Úvod

Na žádost objednatele byla vypracována technická dokumentace na instalaci systému ústředního vytápění a přípravy teplé užitkové vody v rekonstruovaném objektu FF MÚ na Joštově ulici č.13 v Brně. Jedná se o vytápění objektu o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží, samostatně stojící.

Pro návrh zařízení byly použity následující podklady:

- požadavky investora

- stavební výkresy

- platné normy a předpisy (především ČSN EN 12 831 a ČSN 73 0540)

- podklady výrobců instalovaného zařízení

Pro zpracování komplexního projektu zpracovatel musel v některých případech uvést název konkrétního výrobku, aby specifikoval co možná nejjednodušším způsobem popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Lze nahradit kvalitativně shodným řešením v souladu se zákonem 137/2006 Sb.

- Popis řešení

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody (dále jen TV) bude stávající výměníková stanice pára/voda v sousední budově FF MU na adrese Komenského náměstí 2 v Brně.  Z VS je vedena stávající větev z ocelových trubek Js 80, vybavená ve zdroji tepla oběhovým čerpadlem a 3-cestným směšovacím ventilem. Toto řešení zůstane zachováno. V rámci následujícího stupně PD, po provedení hydraulických výpočtů bude určeno, zda ze stávající čerpadlo a směšovací ventil využít nebo bude nutná jejich výměna.

V místě přívodu do řešeného objektu bude umístěn rozdělovač a z něj napojeny nové topné větve vč. větve pro VZT a pro připojení stávajícího bojleru ACV SMART160.  Systém bude jištěn stávajícím expanzním zařízením ve VS. K nárůstu objemu nedochází.

Otopná plocha je navržena z litinových článků velikostí 500/110, 500/160, 900/70 a 900/160. Radiátory budou přednostně umisťovány pod okna.

Ležatý rozvod z měděných trubek bude veden pod stropem chodeb v 1.PP. Přípojky stoupaček budou vedeny pod stropem 1.PP. Stoupačky a přípojky těles budou vedeny ve stěnách, případně v podlahách a izolovány. Odvzdušnění je provedeno do nejvyšších míst rozvodů a radiátorů.

Topné okruhy budou regulovány v závislosti na venkovní teplotě pomocí dvoucestných vstřikovacích ventilů (tlakově nezávislých) se servopohonem. Lokální regulaci zajistí termostatické hlavice na topných tělesech. Předpokládá se rozdělení rozvodů do dvou, ekvitermně regulovaných topných větví (SEVER, JIH), jedné větve pro zařízení VZT s konstantní teplotou topné vody a jedné větve pro sezónní přípravu TV ve stávajícím bojleru.

- Tepelná bilance

| Tepelná ztráta objektu při te = -12oC |  | 153,2 | kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplo pro přípravu TV |  | 39,0 | kW |
| Celkem požadovaný výkon z VS |  | 192,0 | kW |

  - Spotřeba tepla

| Roční | (pouze ÚT) 226.215 / 0,99 x 0,85 x 0,88 | 305 481,0 | kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| Roční | (pouze příprava TV, 257 dní v roce, 825 l/den) | 15 800,0 | kWh |
| Roční | (celkem) | 321 281,0 | kWh |

- Popis zařízení

  - VS

Zdroj tepla pro vytápění je stávající, tlakově nezávislá VS pára/voda, umístěná v sousedním objektu Komenského náměstí 2. Z ní je vedena dvojice potrubí DN80 do přípojného místa v řešeném objektu. Stávající přípojka je připojena na rozdělovač ve VS. Hrdlo je vybaveno oběhovým čerpadlem, směšovacím ventilem a uzavíracími klapkami. V projektu MaR bude řešena úprava software VS, tak, aby do řešeného objektu byla vedena topná voda o konstantní teplotě 80°/60°C.

  - Přípojné místo

Do řešeného objektu potrubí vstupuje v místnosti P01006 v 1.PP. Jedná se o místo stávajícího vstupu, ve kterém je umístěn také bojler.

Po vstupu potrubí do objektu bude do trasy vsazen měřič tepla s M-bus komunikací, uzavírací a vypouštěcí armatury, teploměr a rozdělovač. Z rozdělovače budou napojeny všechny čtyři nové větve v budově – dvě ekvitermně řízené topně větve (75°/60°C), jedna větev pro připojení VZT-jednotek s konstantní teplotou vody (75°/60°C) a jedna větev pro připojení bojleru.

  - Expanze

Expanzní zařízení je stávající, bez úprav, umístěné ve VS.

  - Čerpadla

Po provedení hydraulických výpočtů bude určeno, zda je nutné stávající podávací čerpadlo ve VS vyměnit, nebo je lze ponechat.

Všechny nové větve, napojené z rozdělovače v P01006 a oba směšovací uzly VZT-jednotek budou vybaveny novými oběhovými čerpadly s plynule měnitelnými otáčkami. Přesné typy a parametry budou určeny v realizační dokumentaci po provedení hydraulických výpočtů.

  - Regulace

Regulace systému je řešena v samostatném projektu.

Centrální regulace topného systému musí zajistit ekvitermní regulaci radiátorových větví, regulaci „na konstantní teplotu“ větve VZT, regulaci směšovacích smyček jednotlivých ohřívačů VZT a přípravu TV.

V projektu části MaR je třeba zajistit hlídání a signalizaci následujících havarijních stavů:

- přetopení topné vody

- přetopení TV

- zaplavení technické místnosti P01006

- přehřátí vnitřního prostoru P01006

- výpadku proudu.

Všechny tyto stavy jsou signalizovány v rozvaděči MaR a sumární porucha je vyvedena do místa stálé služby.

Lokální regulace probíhá v jednotlivých místnostech pomocí termostatických hlavic na radiátorech.

  - Příprava TV

TV bude připravována ve stávajícím zásobníkovém ohřívači ACV SMART 160. Zásobník bude napojen na rozvod topné vody (vlastní větví). Během topné sezóny bude ohříván teplem z VS, mimo topnou sezónu pomocí vestavěné el. topné tyče.

Dle požadavku profese ZTI se předpokládá denní potřeba TV 825 l. Roční provoz se předpokládá 257 dní.

  - Potrubní rozvody

Páteřní rozvod z měděných trubek bude veden pod stropem chodeb v 1.PP. Z něj budou napojeny jednotlivé stoupačky, vedené svisle v obvodových stěnách.

Jednotlivé dílčí patrové rozvody (z měděných trubek) budou vedeny podél fasád v podlahách – toto řešení je zvoleno na základě požadavku statika na minimalizaci vodorovných drážek zdivem.

Odvzdušnění rozvodů je provedeno do radiátorů, v nejnižších místech jsou do rozvodu vsazeny kulové vypouštěcí kohouty. Vypouštění a napouštění systému je uvažováno ve VS.

  - Armatury

Armatury jsou navrženy pro tlak 0,6 a 1,6 PN. Jedná se o kulové kohouty, mezipřírubové klapky, před čerpadla budou osazeny kulové kohouty s filtrem (tzv. FILTERBALL), případně závitové filtry (dle dimenze), zpětné klapky…

Všechna otopná tělesa budou na přívodu vybavena regulačním ventilem převážně s termohlavicí a na vratu regulačním šroubením.

Vyvažovací stoupačkové armatury jsou navrženy v kombinaci „statický vyvažovací ventil+regulátor tlakové diference“.

Dvoucestné vstřikovací armatury budou řízeny profesí MaR. Profese ÚT zajistí montáž.

  - Otopná tělesa

Otopná plocha bude převážně tvořena litinovými článkovými radiátory. V rámci zpracování DPS bude s uživatelem upřesněna možnost použití stávajících radiátorů KALOR, případně doplnění či náhrada deskovými radiátory. Případné odlišnosti budou řešeny se zástupcem investora individuálně.

  - Izolace

Všechny viditelně vedené páteřní potrubní rozvody budou izolovány lamelovými rohožemi z minerální vaty na Al-folii.

Všechny potrubní rozvody vedené ve stěnách a podlahách budou izolovány potrubními hadicemi z pěnového polyetylenu.

Regulační armatury, čerpadla, rozdělovač/sběrač a další zařízení, u kterých výrobce nabízí tepelněizolační pouzdro, budou dodány včetně těchto pouzder.

- Požadavky na komplexní zkoušku

Zkoušky individuální a komplexní se provádí s přihlédnutím na ČSN 06 0310. Účelem individuální zkoušky je postupné prověření úplnosti dodávky včetně úplného provedení montáže. Zkouška těsnosti potrubí, spojů a osazení armatur, včetně provozní zkoušky, má prokázat, že smontované zařízení vyhovuje. Pro zařízení s výkonem do 50kW platí požadavek na topnou zkoušku v trvání 24hodin. Pro zařízení s výkonem nad 50kW platí požadavek na topnou zkoušku v trvání 72hodin.

- Požadavky na bezpečnost

Při montáži a provozu je nutno dbát zásad stanovených příslušnými směrnicemi pro bezpečnost, hygienu a zdraví při práci. Požadavky při práci lze rozdělit následovně:

Bezpečnost při dopravě materiálu

Bezpečnost při svařování a manipulaci s trubkami. Pro svařování platí ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650. Svářeč musí být patřičně kvalifikován.

Bezpečnost při práci ve výškách, kanálech a výkopech

Bezpečnost při zkoušení potrubí. Pracovníci montáže i obsluhy musí být seznámeni s bezpečností při práci i při obsluze.

Bezpečnost práce – zásady při vykonávání kontrol, zkoušek a revizí dle ust.§7 vyhl.č.48/1982Sb.

- Požadavky na elektro, MaR

Ve VS bude upraven software tak, aby do objektu Joštova 13 byla dopravována topná voda o konstantním teplotním spádu min. 80°/60°C.

V místnosti P01006 budou připojena čerpadla, servopohony a čidla na potrubí, čidlo v bojleru.

U obou VZT-jednotek budou připojeny směšovací uzly (čerpadlo, servopohon, čidla).

- POŽADAVKY NA ZTI

Doplňování vody do systému a její úprava je řešena v rámci VS.

Na straně SV a TUV je třeba vybavit bojler všemi potřebnými armaturami.

Místnosti P01006 musí být vybavena podlahovou vpustí.

- Závěr

Technická zpráva popisuje vytápění rekonstruovaného objektu Joštova 13 v Brně. Před započetím montážních prací se předpokládá kompletní demontáž stávajícího topného systému až po uzávěry na teplovodní přípojce v místnosti P01006. Topným mediem je teplá voda s teplotním spádem 75o/60oC ve větvích radiátorů, ve větvi VZT i pro přípravu TV ve stávajícím nerezovém bojleru. Nucený oběh zajišťují oběhová čerpadla na topných větvích. VS a topný systém jsou jištěny pomocí stávajícího expanzního zařízení ve VS. Uvedení nových zařízení do provozu smí provést pouze autorizovaný podnik. Volné prostory okolo zařízení odpovídají normám a předpisům. Návody na obsluhu, údržbu a montáž dodají jednotliví výrobci.

Výrobky a zařízení musí, dle nařízení vlády, vyhovovat zákonu č. 22/97Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcí předpisům.

V Brně, prosinec 2016 						Vypracoval: Hynek FARKA