TITULNÍ LIST – viz. Technicka_zprava_tit.list.dwg

OBSAH

ÚVOD	4

1.1.	Identifikační  a  kontaktní  údaje	4

2.	PŘEDMĚT PROJEKTU	5

3.	Projektové podklady	5

4.	Použité zkratky a symboly	5

5.	Rozsah projektu	5

6.	Provozní podmínky	6

6.1.	Rozvodná soustava	6

6.2.	Ochrana při poruše a ochrana základní	6

6.3.	Prostředí	6

6.4.	Energetická bilance	7

7.	Předpisy a normy	7

8.	Hranice projektu	8

9.	Popis MaR a jeho vazeb	8

9.1.	Koncepce technické řešení	8

9.2.	Režimy provozu systému	9

10.	Technické řešení řízených technologií	9

10.1.	VZT 1 – Atrium N01031	10

10.2.	VZT 2 – Místnosti depozitu N01037a, N01037b	10

10.3.	Systém autonomního chlazení Split	11

10.4.	Monitoring prostorových teplot	11

10.5.	Monitoring požárních klapek a požárních stěnových uzávěrů	11

10.6.	Monitoring zpětné klapky kanalizace	11

10.7.	Monitoring poruchových stavů v rozvaděčích silnoproudu	11

10.8.	Ovládání osvětlení	12

10.9.	Měření energií a spotřeby médií	12

10.10.	Vytápění objektu včetně úpravy zdroje tepla výměníkové stanice	13

11.	Popis základních regulačních okruhů	13

11.1.	Automatické řízení a regulace výkonu větrání	13

11.2.	Automatická kontrola provozního stavu důležitých zařízení	14

12.	Čidla a akční členy MaR	15

13.	Napájení systému MaR	15

14.	Komunikační linky a komunikační protokoly	16

15.	Vzdálená správa budovy a dispečink provozu a údržby pavilonu	16

16.	Montáž	17

16.1.	Kabeláž a kabelové trasy	17

16.2.	Instalace zařízení MaR	17

16.3.	Dispozice rozvaděčů	18

16.4.	Individuální a komplexní zkoušky	18

17.	Bezpečnost a hygiena práce	18

17.1.	Provádění stavebně-montážních prací	18

17.2.	Revize el. zařízení	19

17.3.	Kvalifikace pracovníků	19

17.4.	Hygiena práce	19

17.5.	Charakteristika provozu a prostředí	19

18.	Požadavky na profese	19

18.1.	část Ústřední topení	19

18.2.	část Chlazení	20

18.3.	část ZTI	20

18.4.	část Vzduchotechnika	20

18.5.	část Stavba	21

18.6.	část Silnoproud, NN	21

18.7.	část Slaboproud	21

19.	PŘÍLOHA 1 – Systém značení položek a okruhů MaR	23

- ÚVOD

  - Identifikační  a  kontaktní  údaje

| Investor: | MU Brno |
| --- | --- |
|  | Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno |
| Místo stavby: | Pozemky parc. č. 769, 772, 776/1 |
|  | k.ú. 6100003 Město Brno |
| Generální projektant stavby: | Intar a.s. |
|  | Bezručova 81/17a, 602 22 Brno |
| Projektant: | Synerga, a.s. |
|  | Sladkého 13, 617 00 Brno |
| Zpracovatel MaR: | Ing. Petr Andrejší |
|  | Ing. Radek Dohnal |
| Odpovědný projektant: | Ing. Radek Dohnal |
| Datum: | 12 / 2016 |

- PŘEDMĚT PROJEKTU

Předmětem tohoto projektu je část Měření a regulace (MaR) objektu Rekonstrukce  ÚAM, MU FF v Brně, ul. Joštova 13. Projekt řeší rekonstrukci uvedeného objektu a vazbu na technologie stávajícího vedlejšího objektu Komenského náměstí 2.

Dále jsou součástí tohoto projektu navazující silnoproudé a elektromotorické rozvody pro související zařízení.

Cílem řídicího systému je dosažení plně automatického provozu technologických zařízení s připojením na centrální dispečink.

- Projektové podklady

- Původní dokumentace rozvaděčů MaR objektu Komenského náměstí 2

- Požadavky investora a jeho zástupce

- Požadavky hlavního projektanta a koordinace s ostatními profesemi

- Požadavky provozovatele

- Projekty technologií budovy

- Technická data a údaje zařízení

- Platné normy ČSN

- Použité zkratky a symboly

ACCESS / EKV	…	elektronický přístupový systém

BMS			…	systém správy budovy (building management system)

CCTV			…	kamerový dohledový systém

CHL			…	zařízení chlazení

EZS			…	elektronická zabezpečovací signalizace

ESIL			…	zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

MaR			…	zařízení pro měření a regulaci

NO			…	ústředny nouzového osvětlení

SLP			…	zařízení slaboproudé elektrotechniky

ToV			…	topná voda

TLAN			…	technologická datová síť

UPS			…	nepřerušitelný zdroj energie

ÚT			…	zařízení ústřední vytápění

TV			…	teplá voda

VS			…	výměníková stanice objektu

VZT			…	zařízení vzduchotechniky

ZTI			…	zařízení zdravotechniky

- Rozsah projektu

Projekt řeší:

Řídící mikroprocesorový systém zajišťuje řízení a monitorování následujících technologických zařízení v objektu Joštova 13:

- automatizovaný provoz regulace vytápění, chlazení, ohřevu TV a větrání

- monitorování provozu či provozního stavu vybraných veličin technologií, vybraných ventilátorů a čerpadel, zpětné kanálové klapky

- monitoring spotřeby energií

- monitoring prostorových teplot vybraných místností

- monitoring zaplavení prostoru místnosti P01006 osazeným rozdělovačem rozvodů ÚT/TV

- monitoring systémů UPS, NO

- monitoring a řízení osvětlení ve vybraných místnostech

- monitorování vybraných elektrických obvodů

Pro objekt Joštova 13 je zdrojem tepla regulovaná výstupní větev ToV z VS umístěné ve vedlejším objektu Komenského náměstí 2. Z důvodu vazby řídících systémů, zajištění vzájemné kompability a dohledu z dispečinku správy Kampusu Bohunice bude součástí projektu také:

- výměna stávajícího mikroprocesorového systému ve VS objektu Komenského náměstí 2

Součástí projektové dokumentace MaR není tvorba vlastního programu ani tvorba vizualizačního prostředí části MaR v BMS; toto zajistí realizátor díla MaR a BMS.

Projekt je zpracován v souladu s předpisy a normami platnými v době jeho zpracování. Volba přístrojů MaR odpovídá klasifikaci prostředí, v nichž budou přístroje namontovány.

- Provozní podmínky

## Rozvodná soustava

napájecí napětí technologických zařízení:	3+N+PE, 230/400VAC, 50Hz, TN-S, 3. kat.nap.(síť)

napájecí napětí zařízení MaR:	1+N +PE, 230VAC, 50Hz, TN-S, 1. kat. nap.(UPS)

ovládací napětí MaR:	24 V AC 50 Hz, FELV

## Ochrana při poruše a ochrana základní

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 bude provedena ochrana při poruše:

Základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN

Zvýšená – ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna v silnoproudu

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 bude provedena ochrana základní ochrana (ochrana před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí):

- základní izolací

- krytím

- přepážkami

a ochrana zvýšená (doplňková):

- proudovými chrániči a doplňujícím ochranným pospojováním

## Prostředí

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 200-4-41 ed.2 se jedná o prostory normální a prostory zvláště nebezpečné (venkovní prostředí).

## Energetická bilance

Požadavek na nezálohované napájení - síť (kategorie 3):

- rozvaděč DT01 	3 kW

- rozvaděč DT3	  4 kW

CELKEM:	7 kW

Požadavek na zálohované napájení – UPS (kategorie 1):

- rozvaděč DT01 	0,5 kW

- rozvaděč DT1	  0,5 kW

- rozvaděč DT2	0,5 kW

- rozvaděč DT3	0,5 kW

CELKEM:	2 kW

- Předpisy a normy

Tato projektová dokumentace byla zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a EU platnými v době zpracování této dokumentace. Základním požadavkem dále bylo respektování standardu pro realizaci této stavby, který byl obsažen v dokumentech „Koncepce BMS MU.pdf“ a „Metodika_nasazování_a_úprav_komponent_BMS.pdf, verze 1.3.1“.

Veškeré materiály elektroinstalačních rozvodů a přístrojové prvky musí splňovat podmínku certifikace pro použití v ČR a splňovat podmínky příslušných předmětových norem platných v ČR.

V oblasti požární ochrany musí být postupováno podle Vyhlášky 23/2008 Sb. a Vyhlášky 268/2011 Sb..

Nejdůležitější normy uvádíme:

- ČSN 33 0010/84 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

- ČSN 33 0120/01 Normalizovaná napětí IEC.

- ČSN 33 0165/92, Z3 3.08t Značení vodičů barvami nebo číslicemi.

- ČSN 33 1310/09 ed.2, Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená pro užívání osobami bez el.techn. kvalifikace.

- ČSN 33 1500/91, Z4 9.07t  Revize elektrických zařízení.

- ČSN 33 2000-1/09 ed.2, Elektrická instalace nízkého napětí - Část 1 : Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice.

- ČSN 33 2000-3/95, Z3 5.09t.  Stanovení základních charakteristik.

- ČSN 33 2000-4-41/07 ed. 2, Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

- ČSN 33 2000-4-46/02 ed. 2, Odpojování a spínání.

- ČSN 33 2000-4-473/94, Z1 12.95t, O1 7.07t, Opatření k ochraně proti nadproudům.

- ČSN 33 2000-5-51/10 ed.3, Výběr a stavba elektrických zařízení, všeobecné předpisy.

- ČSN 33 2000-5-52/12 ed.2, Výběr a stavba el. zařízení – Elektrická vedení.

- ČSN 33 2000-5-523/03 ed.2, Dovolené proudy v el. rozvodech.

- ČSN 33 2000-5-54/12 ed.3, Uzemnění a ochranné vodiče.

- ČSN 33 3320/96, Z1 5.97t, Elektrické přípojky.

- ČSN EN 50173-1/12 ed.3, Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky.

- ČSN EN 50174-1/10 ed.2, Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality.

- ČSN EN 50174-2/10 ed.2, Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách.

- ČSN EN 50174-3/04, Informační technologie - Kabelová vedení - Část 3: projektová příprava a výstavby vně budov.

- ČSN EN 50310/11 ed.3, Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie.

- ČSN EN 50346/03, Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných kabelových rozvodů.

- ČSN EN 60529/93, zm A1 4.01t Stupně ochrany krytí.

- ČSN EN 61140 ed.2, zm. A1 5.07t Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení.

- ČSN EN 62305/11 ed.2, Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy.

- ČSN ISO 3864/95, Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.

- ČSN EN ISO 16484-5, Automatizační a řídící systémy budov – Část 5: Datový komunikační protokol

- Hranice projektu

Hranicí projektů MaR a ESIL je hlavní přívod napájení pro rozvaděče MaR, který je součástí profese Elektroinstalace. Předávacím bodem MaR a ESIL budou svorky rozváděčů MaR.

Ze strany techniky prostředí staveb (zařízení pro vytápění a ochlazování stavby, vzduchotechniky, zdravotně technických instalací) tvoří hranici projektu svorky zařízení, jež nejsou součástí dodávky profese MaR a návarky / uchycovací konzoly snímačů.

- Popis MaR a jeho vazeb

## Koncepce technické řešení

Pro měření a regulaci je navržen plně automaticky pracující řídící systém.

Vlastnosti řídícího systému

- Vydávání příkazů a získávání informací prostřednictvím přípojné ovládací jednotky.

- Činnost samostatná nebo v síti.

- Komunikace s dalšími podstanicemi prostřednictvím systémové sběrnice BACnet MS/TP, BACnet IP nebo BACnet Ethernet.

- Modulární konstrukce dovolující libovolnou konfiguraci podstanice.

- Zpracování alarmů.

- Záznam trendů.

- Časové programy činností.

Úlohou projektovaného řídícího systému bylo zabezpečit:

- Spolehlivý a bezpečný provoz technologií objektu.

- Automatický provoz s minimálními nároky na stálou obsluhu a údržbu.

- Minimalizování spotřeby energií optimalizací řízení provozu objektu.

- Zobrazení měřených veličin a provozních a poruchových stavů.

- Archivování vybraných veličin.

- Zobrazování a archivace havarijních hlášení.

Systém MaR je řešen jako autonomně decentralizovaný systém s použitím ŘJ přiřazených jednotlivým regulovaným soustavám a technologiím objektu tak, aby v případě výpadku jakékoliv části systému MaR byla zachována plnohodnotná funkce ostatních částí systému a nebyl výrazně narušen provoz objektu.

Z dispečerského pracoviště bude umožněno obsluze sledovat, řídit a ovládat jednotlivé technologie jednak zadáním žádaných hodnot daných veličin, jednak zadáním povelu pro zařízení. Veškeré datové body budou dostupné pomocí komunikačního protokolu BACnet.

ŘJ budou umístěny v příslušných rozvaděčích MaR v místě regulované soustavy. Na ŘJ nebo na vstupně/výstupní moduly budou napojeny jednotlivé snímače a akční členy daného technologického zařízení. Provozní zařízení (čerpadla, atd.) budou ovládána pomocí povelů kontakty relé umístěných v rozvaděči MaR a předávaných do rozvaděče MaR nebo ESIL (dle místa jejich napájení či ovládání).

Jednotlivé snímače a akční členy musí mít krytí dle daného prostředí a jejich umístění.

V dodávce MaR je kromě vlastního systému MaR a většiny čidel a regulačních ventilů také elektrické napájení technologických zařízení ÚT a VZT (vyjma požárních VZT, VZT ovládaných z ESIL, venkovních kondenzačních jednotek,…).

## Režimy provozu systému

Projektem definovaná jednotlivá provozní zařízení je možno provozovat ve dvou režimech - ručním ("RUČ") a automatickém ("AUT"), přičemž provoz Automatický je maximálně upřednostněn.

Přepínání obou režimů se děje pomocí:

- Na dispečinku BMS přepínači na jednotlivých obrazovkách (řeší projekt BMS)

- V / na rozvaděčích MaR přepínačem "AUT-0-RUČ“ (přepnutí do ručního režimu bude signalizováno na obrazovkách BMS)

Ruční spuštění daného zařízení se děje přepnutím přepínače „AUT-0-RUČ“ do polohy „RUČ“, v poloze „0“ je zařízení vypnuto, v poloze „AUT“ je ovládáno příslušnou ŘJ.

V rámci ručního režimu zůstávají ostatní funkce (snímání teplot, regulace teploty, poruchová signalizace atd.) systému MaR stále v automatickém režimu.

V rámci automatického režimu jsou jednotlivá provozní zařízení technologie regulována a ovládána na základě vyhodnocení snímaných hodnot jednotlivých veličin a stavů jednotlivých provozních zařízení a dle nastavených časových harmonogramů a požadovaných hodnot pomocí regulačního a ovládacího SW. Příslušný SW bude nainstalován do jednotlivých ŘJ příslušejících dané technologii.

- Technické řešení řízených technologií

Jednotlivé technologické celky budou řízeny programovatelnými automaty, které budou umístěny ve vhodně umístěných  rozvaděčích MaR tak, aby se minimalizovala celková délka kabeláže. Jednotlivé regulátory budou propojeny komunikační linkou BACnet MS/TP, BACnet IP nebo BACnet Ethernet s ostatními regulátory.

## VZT 1 – Atrium N01031

Vzduchotechnická jednotka větrá prostor atria objektu v 1.NP (místnost číslo N01031). Jedná se o samostatnou kombinovanou VZT jednotkou ve vnitřním provedení pro přívod a odvod vzduchu s uspořádáním vedle sebe, která je umístěna v technické místnosti ve 3.NP (místnost číslo N03004). Větrání prostoru je navrženo jako rovnotlaké. Přívod, úpravu a odvod vzduchu do resp. z prostoru zajistí VZT jednotka pracující s 0-100% čerstvého vzduchu. Vzduchotechnická jednotka bude vybavena systémem ZZT a směšovací komorou s rotačním rekuperátorem. Zařízení nekryje tepelné ztráty, kryje tepelné zisky prostoru.

VZT jednotka obsahuje tyto části:

Přívodní část – tlumící vložka, uzavírací klapka, filtrační komora s filtrem G4, rotační rekuperační výměník, ventilátorová komora vybavená EC motorem, ohřívač, chladič, tlumící vložka.

Odvodní část – tlumící vložka, filtrační komora s filtrem G4, ventilátorová komora vybavená EC motorem, rotační rekuperační výměník, tlumící vložka.

Pro zajištění chlazení vzduchu na požadovanou teplotu bude instalován chladicí systém s přímým výparem chladiva. Jedná se o systém s jednou venkovní jednotkou s proměnným průtokem chladiva. Přímý výparník bude tvořit součást dodávky vzduchotechnické jednotky a bude dodán včetně eliminátoru kapek. Přímý výparník bude s venkovní jednotkou umístěn ve venkovním prostoru dvorního traktu.

Sada elektronického expanzního ventilu a komunikační řídící box jednotky bude součástí dodávky VZT.

Ovládání zařízení zajistí plně automatický systém MaR. Frekvenční měnič pro rotační rekuperátor bude součástí dodávky VZT jednotky. Zařízení bude regulováno následujícím způsobem:

- přívodní ventilátor – udržování požadovaného průtoku vzduchu v přívodním potrubí

- odvodní ventilátor – udržování požadovaného průtoku vzduchu v odvodním potrubí

- ohřívač/chladič – teplota regulována na požadovanou hodnotu teploty přiváděného vzduchu

- směšovací klapka – regulace na základě venkovní teploty + pokrytí provozních stavů s nízkou obsazeností

## VZT 2 – Místnosti depozitu N01037a, N01037b

Vzduchotechnická jednotka větrá prostory depozitu v 1.PP (místnosti číslo N01037a, N01037b). Jedná se o samostatnou závěsnou kombinovanou VZT jednotkou ve vnitřním provedení pro přívod a odvod vzduchu s uspořádáním vedle sebe, která je umístěna v prostoru garáže v 1.PP (místnost číslo P01008). Větrání prostoru je navrženo jako rovnotlaké. Přívod, úpravu a odvod vzduchu do resp. z prostorů zajistí VZT jednotka pracující s 0-100% čerstvého vzduchu. Vzduchotechnická jednotka bude vybavena systémem ZZT, kde je použit křížový deskový rekuperátor s oddělenými proudy vzduchu. Zařízení nekryje tepelné ztráty, kryje tepelné zisky prostoru.

VZT jednotka obsahuje tyto části:

Přívodní část – tlumící vložka, uzavírací klapka, filtrační komora s filtrem G4, deskový rekuperační výměník s obtokem, ventilátorová komora s EC motorem, ohřívač, tlumící vložka.

Odvodní část – tlumící vložka, filtrační komora s filtrem G4, ventilátorová komora, směšovací komora, deskový rekuperační výměník, tlumící vložka.

Ovládání zařízení zajistí plně automatický systém MaR. Zařízení bude regulováno následujícím způsobem:

- přívodní ventilátor – udržování požadovaného průtoku vzduchu v přívodním potrubí

- odvodní ventilátor – udržování požadovaného průtoku vzduchu v odvodním potrubí

- ohřívač– teplota regulována na požadovanou hodnotu teploty přiváděného vzduchu

## Systém autonomního chlazení Split

Pro chlazení technické místnosti SLP a technické místnosti UPS (místnosti číslo P01029 a P01029a) bude použit autonomní chladící systém Split (zařízení č. E2.001, E1.001). Systém (zařízení K1.001) bude také využit u místnosti pracovny (místnost číslo P01036).

Jde o autonomní systém, kompletně v dodávce CHL. Součástí dodávky systému Split v každé chlazené místnosti budou také drátový / bezdrátový ovladač a kabelový propoj mezi vnitřní a venkovní jednotkou. V rámci dodávky Splitu bude zajištěna také dodávka a nastavení rozhraní BACnet IP (umístěné u venkovní jednotky), pomocí kterého bude split jednotka monitorována (porucha, chod) v systému BMS.

Profese SLP zajistí připojení BACnet rozhraní do systému BMS (připojením do TLAN BMS).

V uvedených místnostech bude dále monitorována prostorová teplota.

## Monitoring prostorových teplot

Systém MaR monitoruje prostorové teploty vybraných místností (technické místnosti SLP, UPS, ÚT a VZT).

## Monitoring požárních klapek a požárních stěnových uzávěrů

V objektu budou použity požární klapky a požární stěnové uzávěry se servopohonem. Napájení těchto technologií zajistí ESIL, ovládání zajistí ESIL podle signálu z EPS. Systém MaR bude monitorovat stav požárních klapek a požárních stěnových uzávěrů.

## Monitoring zpětné klapky kanalizace

V objektu bude použita na kanalizaci zpětná klapky se servopohonem. Napájení této technologie zajistí ESIL, klapka se elektronicky zajistí při zpětném vzdutí odpadní vody z veřejného řadu. Systém MaR bude monitorovat stav zpětné klapky.

## Monitoring poruchových stavů v rozvaděčích silnoproudu

Z rozvaděčů ESIL budou do MaR formou bezpotenciálových signálů přivedeny základní poruchové a provozní signály o stavu jednotlivých ESIL rozvaděčů. Půjde především o stavy:

- stav hlavních jističů

- stav přepěťových ochran

Poruchové / provozní signály budou přenášeny do nejbližších rozvaděčů MaR. ESIL zajistí ve svých rozvaděčích svorky, na kterých budou bezpotenciálové kontakty od jednotlivých signálů. Profese MaR zajistí dodávku a připojení propojovací kabeláže na svorky rozvaděčů MaR. Monitorované hodnoty se budou zobrazovat na dispečerském pracovišti BMS.

## Ovládání osvětlení

Ovládání osvětlení na schodišti, chodbách a vybraných místnostech bude řešeno také ze systému MaR (dle časového programu, zastřežení z EZS, ručně z BMS):

- osvětlení schodiště bude spínáno přes nástěnné tlačítko do ESIL rozvaděče. Zde bude časové relé, které bude ovládat stykač osvětlení. MaR bude mít možnost, toto osvětlení dálkově vypnout – ručně z dispečerského stanoviště BMS nebo automaticky v případě, že bude místnost zastřežena (informace z EZS v BMS).

- osvětlení chodeb bude rozděleno na 2 části:

  - 1/3 svítidel bude ovládána dle čidel intenzit osvitu (dodávka ESIL

  - 2/3 svítidel budou ovládány PIR čidla na chodbách (dodávka ESIL)

  - obě skupiny svítidel bude možné ovládat také z MaR/BMS (vypnutí při zastřežení z EZS, ruční požadavek z BMS, časový program,…)

- osvětlení vybraných místností bude řízeno přes ESIL rozvaděče. Jednotlivé světelné okruhy bude možno řídit místně ovladači. MaR bude mít možnost, toto osvětlení dálkově vypnout - v případě, že bude místnost zastřežena (informace z EZS v BMS).

Připojení signálů bude ze svorkovnic příslušných ESIL rozvaděčů do rozvaděčů MaR. Veškeré vybavení ESIL rozvaděčů (svorky,..) bude součástí profese ESIL. Profese MaR zajistí dodávku a připojení propojovací kabeláže na svorky rozvaděčů MaR. Monitorované hodnoty se budou zobrazovat na dispečerském pracovišti BMS.

## Měření energií a spotřeby médií

Měření spotřeby tepla

V objektu budou měřeny tyto spotřeby tepla:

- spotřeba tepla ToV větve Joštova 13 (z VS obj. Komenského náměstí 2)

Měřič tepla (vč. komunikačního rozhraní M-bus) budou součástí dodávky ÚT. Naměřené hodnoty spotřebovaného tepla budou přenášeny po sběrnici M-Bus do řídicího systému a připraveny k dalšímu zpracování pro systém správy areálu.

Hodnota spotřebovaného tepla se bude zobrazovat na dispečerském pracovišti BMS.

Měření spotřeby vody

V objektu budou měřeny tyto spotřeby vody:

- spotřeba studené vody na přívodu do objektu

- spotřeba požární vody na přívodu do objektu

Měřiče spotřeby vody (vč. komunikačního rozhraní M-bus), které budou doplněny ke stávajícím vodoměrům (v majetku BVK), budou součástí dodávky ZTI. Naměřené hodnoty spotřebované vody budou přenášeny po sběrnici M-Bus do řídicího systému a připraveny k dalšímu zpracování pro systém správy areálu.

Hodnota spotřebované vody se bude zobrazovat na dispečerském pracovišti BMS.

Měření odběru elektrické energie

V objektu budou měřeny tyto spotřeby el. energie:

- celková nezálohovaná spotřeba objektu (rozv. RH-1)

Odběr elektrické energie bude monitorován a přenášen do systému MaR, kde bude dále zpracován a distribuován do BMS k dalšímu zpracování – vizualizace, archivace, ….

## Vytápění objektu včetně úpravy zdroje tepla výměníkové stanice

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV je stávající VS pára/voda v sousedním objektu Komenského náměstí 2. Z VS je vedena stávající větev dvojicí potrubí DN80, vybavená ve zdroji tepla oběhovým čerpadlem a 3-cestným směšovacím ventilem. Přívodní větev bude zachována beze změny s následnou úpravou po vstupu potrubí TV do objektu. Na vstupu do objektu bude do trasy vsazen měřič tepla s M-bus komunikací, uzavírací a vypouštěcí armatury, teploměr a rozdělovač. Z rozdělovače budou napojeny všechny čtyři nové větve v budově – dvě ekvitermně řízené topně větve (75°/60°C), jedna větev pro připojení VZT-jednotek s konstantní teplotou vody (75°/60°C) a jedna větev pro připojení stávajícího bojleru ACV SMART160.

Systém bude jištěn stávajícím expanzním zařízením ve VS.

Topné okruhy budou regulovány v závislosti na venkovní teplotě pomocí dvoucestných vstřikovacích ventilů (tlakově nezávislých) se servopohonem. Lokální regulaci zajistí termostatické hlavice na topných tělesech.

TV bude připravována ve stávajícím zásobníkovém ohřívači ACV SMART 160. Zásobník bude napojen na rozvod ToV (vlastní větví). Během topné sezóny bude ohříván teplem z VS, mimo topnou sezónu pomocí vestavěné el. topné tyče. Napájení topné tyče zajistí ESIL, MaR bude mít možnost ovládat sepnutí napájení na základě sezónního období.

V rámci rekonstrukce objektu Joštova 13 bude nahrazen stávající mikroprocesorový systém rozvaděče BA-1 VS objektu Komenského náměstí 2. Nově osazený systém bude plně kompatibilní s řídícím systémem objektu Joštova 13  a již  stávajícími řídícími systémy využitými v rámci FF MU v rámci objektů na ul. Arne Nováka - Delta Controls. Osazení jednotlivými snímači na VS zůstane původní, kabelový vývody snímačů budou připojeny na nový rozvaděč BA-1, ve kterém bude osazený nový mikroprocesorový systém. Systém bude nastaven tak, aby do objektu Joštova 13 byla dopravována ToV o konstantním teplotním spádu min. 80°/60°C.

- Popis základních regulačních okruhů

## Automatické řízení a regulace výkonu větrání

Je soustředěna převážně ve strojovnách VZT. Zde je zajišťováno:

- Ovládání chodu ventilátorů (u hlavních VZT jednotek pomocí analogových vstupů EC motorů) – dle časových programů / řízením z dispečinku.

- Ovládání a monitoring frekvenčního měniče rotačního rekuperátoru (dodávka VZT) prostřednictvím komunikační sběrnice BACnet MS/TP včetně ovládání účinnosti rekuperátoru

- Ovládání vstupních a výstupních klapek

- Ovládání účinnosti deskového rekuperátoru řízením obtokové klapky.

- Ochrana deskových rekuperátorů před vznikem námrazy v odtahové části rekuperátoru.

- Ovládání chodu čerpadel teplovodních ohřívačů

- Ochrana teplovodních ohřívačů VZT jednotek proti zamrznutí kapilárovým termostatem. Při poklesu teploty pod 5°C vypnout ventilátory, uzavřít klapky, otevřít 2-cestný ventil topení a spustit čerpadlo topné vody.

- Signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí spínače dif. tlaku.

- Signalizace zanesení filtrů pomocí spínače dif. tlaku.

- Signalizace poruchových stavů signálkami na / v rozvaděči.

- Odstavení VZT zařízení v případě alarmového signálu z ústředny EPS.

- Regulace přímého chladiče VZT jednotky signály start/stop a spojitým signálem do komunikačního modulu venkovní kondenzační jednotky

Regulace ohřevu vzduchu VZT jednotek

Řídící systém rozlišuje následující provozní režimy:

- vypnuto	- ventilátory jsou vypnuty, přívodní i odvodní klapky zavřeny

- plný provoz	- plná regulace vzduchotechniky s ohledem na zajištění zadaných parametrů nebo na základě ručních povelů.

Teplota nasávaného vzduchu z venkovního prostoru je upravována na základě rozdílu velikosti žádané teploty a teploty v klimatizovaných prostorech.

Teplota odtahového vzduchu je měřena na odtahu, teplota přívodní je měřena na přívodu do klimatizovaného prostoru.

Regulátor porovnává naměřené hodnoty teplot s požadovanou teplotou regulovaného okruhu a podle regulační odchylky ovládá obtokovou klapku rekuperátoru, servopohon ventilu ohřevu.

Teplota přívodního vzduchu je regulována s omezením maximální a minimální teploty přívodního vzduchu dle zadání.

Regulace rekuperace je ovládána spojitě na základě vyhodnocení optimální energetické regulace s využitím odpadního tepla v zimních měsících a chladnějšího vzduchu v regulovaných prostorách v letních měsících.

Start jednotek a provoz ventilátorů VZT jednotek

Při startu jednotek řídící systém nejprve zjišťuje venkovní teplotu. Pokud je venkovní teplota vyšší než 5°C jednotka se rozbíhá okamžitě při zahájení provozního režimu.

Před startem jednotky VZT je nutno zajistit „natopení“ okruhu pro VZT napojeného z VZT.

Pokud je teplota nižší než 5°C probíhá nejprve nahřátí teplovodního výměníku. Tzn., že se nejprve otevře ventil na přívodu topného média do výměníku a zapne se čerpadlo. Po cca. čtyřech minutách prohřívání se teprve rozbíhají ventilátory a otevřou se přívodní klapky.

Provoz VZT zařízení při signalizaci POŽÁR

Na základě signálu z EPS je zařízení odstaveno z provozu a do provozu může být uvedeno (z dispečerského pracoviště) teprve po kontrole a odstranění poruchy, popř. likvidaci požáru.

## Automatická kontrola provozního stavu důležitých zařízení

Zařízení jsou rozmístěna po celém objektu. Informace jsou přenášeny do centrálního systému BMS. Zde je zajišťováno:

- Kontrola polohy zpětné klapky kanalizace.

- Čidla a akční členy MaR

Systém MaR bude používat čidla a akční členy příslušných vlastností a podle nároků na ně kladených v uživatelské části projektové přípravy. Jejich provedení odpovídá místu a způsobu aplikace na technologii. Všechny přístroje MaR budou v provedení s vhodnými rozsahy.

Měřené veličiny – parametry a charakteristiky

Systém MaR bude měřit tyto veličiny:

- Teploty kapalin – Použití snímačů teploty do jímky

  - topná voda – T provozní 0÷75°C, Tmax 85 °C, P provozní 0,6 MPa, Pmax 1,0 MPa

  - teplá voda – T provozní 0÷55°C, Tmax 60°C, P provozní 0,6 MPa, Pmax 1,0 MPa

- Tlak kapalin – použití snímače v kombi rozdělovači-sběrači v PS

- Teploty vzduchu – použití snímačů do VZT potrubí, prostorových, venkovní. Běžné teploty ovzduší hodnoty na hodnotě atmosférického tlaku.

- Tlak a podtlak vzduchotechnických jednotek – použití běžných snímačů diferenčního tlaku, hodnoty do 1600 Pa.

- Spotřeba elektrické energie – použití výstupů elektroměrů na sběrnici Modbus (dodávaných v části ESIL).

- Spotřeba tepla – použití měřičů tepla do potrubí s výstupem na sběrnici M-Bus (vše dodávka části ÚT)

Do skupiny akčních členů patří ventily se servopohony, VZT klapky a jejich servopohony:

- Klapkové servopohony on/off pro VZT s bezpečností funkcí (dodávka MaR)

- Klapkové servopohony on/off pro VZT (dodávka MaR)

- Klapkové servopohony spojité pro VZT (dodávka MaR)

- Regulační ventily topné vody pro VZT s  regulačními servopohony (dodávka MaR)

- Škrtící ventily chladící vody pro VZT s  regulačními servopohony (dodávka MaR)

- Regulační ventily jednotlivých větví ÚT s regulačními servopohony (dodávka MaR)

- Ventilátory a jejich regulační prvky, frekvenční měniče (vše dodávka VZT)

- Čerpadla a jejich případné regulační prvky (dodávka ÚT)

- Napájení systému MaR

Veškeré dodávky napájení do rozvaděče MaR zajistí profese ESIL (silnoproudé rozvody elektro). Hodnoty příkonů pro jednotlivé rozvaděče MaR byly předány profesi ESIL.

Napájení zařízení MaR – 1. kategorie (UPS)

Vlastní systém MaR bude pro udržení dat a možnosti provedení některých povelů i po výpadku napájení 3.kat. jednofázově napájen z rozvodů 230VAC 1. kategorie (UPS), napájení do každého rozvaděče MaR dle předaných podkladů – jde o vlastní spotřebu systému MaR.

Z tohoto zálohovaného zdroje napájení je napájen vlastní řídicí systém MaR, vč. veškerých připojeních čidel a pohonů.

Napájení technologických zařízení ovládaných systémem MaR – 3. kategorie (síť)

Rozvaděče MaR zajišťující provoz zařízení VZT a ÚT zařízení jsou napájeny ze síťového  rozvodu 400/230 VAC, a to v příkonech podle potřeby konkrétních vybraných technologických zařízení VZT / ÚT. V případě výpadku síťového napájení dochází v MaR rozvaděči k odpojení napájení nedůležitých el. zařízení a bude pouze zachováno napájení vlastní systému MaR z UPS.

- Komunikační linky a komunikační protokoly

Řídicí systém pro vzájemnou komunikaci kontrolérů mezi sebou, ale i s ostatním systémem MaR v objektu je v souladu s ČSN EN ISO 16484-5  využíván definovaný komunikační protokol, dále jako BACnet. Komunikační protokol musí být do systému MaR implementován jako BACnet/IP, BACnet/Ethernet nebo BACnet MS/TP, nebo více kombinací, přičemž volba vychází z důležitosti jednotlivých spojení, kapacity přenosových cest, bezpečnosti a rychlosti přenosů a hospodárnosti vynakládaných prostředků. Vždy je volena optimální varianta. Tento požadavek platí i pro řídicí systém.

Pro vnitřní účely systému MaR uvnitř objektů je používáno ještě komunikací na sběrnicích RS485 na protokolech MODBUS RTU a M-BUS.

Instrumentace periferních prvků na BACnetu:

- Připojení venkovních jednotek autonomního chlazení typu SPLIT – BACnet IP

- Frekvenční měnič vzduchotechnické jednotky č. 1 – BACnet MS/TP (dodávka VZT)

- Připojení do systému řízení osvětlení DALI (místnosti číslo N02017, N02023, N01031) – BACnet IP

BACnet MS/TP zařízení budou do technologické sítě BMS připojeny přes aktivní prvky (routery) s komunikačním rozhraním BACnet IP.

Instrumentace periferních prvků na MODbus RTU:

- Elektroměry - dodávka měřiče vč. instalace je v části ESIL.

MODbus zařízení budou do technologické sítě BMS připojeny prostřednictvím komunikačních rozhraní MODbus na vybraných regulátorech MaR.

Instrumentace periferních prvků na M-Bus:

- Měřiče spotřeby tepla - dodávka měřičů vč. instalace je v části ÚT.

- Vodoměr – dodávka měřičů vč. instalace je v části ZTI.

M-bus zařízení budou do technologické sítě BMS připojeny prostřednictvím převodníku
M-Bus / BACnet MS/TP, umístěném ve vhodném rozvaděči MaR.

- Vzdálená správa budovy a dispečink provozu a údržby pavilonu

Řídící systém MaR bude po přenosových cestách připojen na dispečink správy Kampusu Bohunice (SUKB), a to po stávajících optických linkách vnitřní technologické sítě SUKB.

Řídicí systém MaR bude připojen do oddělených aktivních prvků Technologické sítě (zajistí SLP) TLAN BMS. Dále bude využito stávajícího připojení po přenosových cestách k serverům BMS MU. Infrastruktura BMS MU je pro toto rozšíření dostatečná, není třeba dodávat žádné HW ani SW komponenty. Vzdálená správa je umožněna z kteréhokoliv počítače v síti MU (po autentizaci uživatele).

Pro plnou implementaci tohoto rozšíření do stávajícího systému BMS budou vytvořeny nové vizualizační obrazovky BMS, popř. upraveny stávající.

Veškeré objektové technologie budou na úrovni objektu připojeny do technologické datové sítě TLAN BMS. SLP zajistil kabeláž a připojení těchto zařízení do technologické sítě. Dále přivedení do každého rozvaděče MaR kabel pro připojení datové zásuvky pro servisní účely. MaR zajistil propojení klíčových prvků systému MaR (převážně jednotlivých vstupně / výstupních regulátorů na sběrnici BACnet).

- Montáž

## Kabeláž a kabelové trasy

Hlavní rozvody budou uloženy ve žlabech upevněných na pomocných konstrukcích pro technologii, nebo na zdi. Z velké části budou rozvody vedeny nad podhledy, nebo zasekány pod omítku. V místnostech bez podhledů budou jednotlivé kabely zasekány do zdí, popř. vedeny v liště na stěně (technické místnosti). Jednotlivé kabely odbočující z tras budou v trubkách dle charakteru daného prostředí. Kabely budou označeny na obou koncích číslem dle schémat zapojení rozvaděčů.

Převážná část kabeláže MaR (vzhledem k tomu, že nenapájí ani neovládá žádná požárně - bezpečnostní zařízení) bude zhotovena z běžných kabelů CYKY, JYTY. Silnoproudou kabeláž (napájení ventilátorů, čerpadel, …) je nutné vést odděleně od slaboproudé kabeláže.

Vnější zemnící svorky vnitřních oceloplechových rozvaděčů ve strojovnách musí být spojeny s uzemňovací soustavou samostatným vodičem o minimálním průřezu 6 mm2 Cu s rozvodem ochranné sítě (ekvivalent Cu 25 mm2).

Vnější svorky rozvaděčů MaR umístěných na střeše je nutno připojit vodičem Cu 25 mm2 na uzemněnou konstrukci ochranného systému objektu (zajistí ESIL).

Veškerá kabeláž vcházející do budovy z vnějšího prostředí bude opatřena ochranou proti přepětí. Vnější svorky přepěťových ochran budou umístěny co nejblíže místu vstupu kabelů do objektu a budou uzemněny podle konstrukce přepěťové ochrany a v souladu s ČSN.

Všechny prostupy kabelových tras požárními úseky (stěnami a podlahami) budou protipožárně utěsněny certifikovaným způsobem v souladu s čl l.8.6.1 ČSN 73 0802 ( protipožární prostupy budou dodávkou jednotlivých profesí). V případě požadavku na požární odolnost prostupu musí být tento prostup zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o: požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméno zhotovitele a označení výrobce systému. Kabely procházející přes chráněnou únikovou cestu musí být v požárně odolném bezhalogenovém provedení (splňujícím vyhl. 23/2008), v části MaR není požadavek na plnění funkčnosti při požáru.

Pro zajištění správné koordinace mezi profesemi musí být hlavní trasy MaR instalovány až po instalaci ostatní technologických profesí (VZT, CHL, ÚT, ZTI).

## Instalace zařízení MaR

Čidla, akční členy a další prvky MaR musí být montovány na technologická zařízení v souladu s montážními předpisy a návody výrobce zařízení a doporučení projektantů technologie a MaR.

## Dispozice rozvaděčů

Rozvaděče MaR budou umístěny v místech hlavních technologií (ve strojovnách VZT / ÚT, technických místnostech, stoupačkách SLP / ESIL) s umístěním a počtem polí dle výkresové dokumentace. Jedná se o oceloplechové skříňové rozvaděče s vnitřním vybavením (jistící prvky, stykače, pomocná relé, svorky, přepěťové ochrany atd.). Krytí rozvaděčů minimálně IP42, po otevření rozvaděče minimálně IP20.

Rozvaděče ve venkovní prostředí (na střeše objektu) musí splňovat krytí IP 54 a vyšší. Musí být vybaveny větráním a topením pro zajištění celoročního provozu při teplotách, a to i období mimo provoz frekvenčních měničů.

Dveře rozvaděče musí být vybaveny jednotným systémem uzamykatelných uzávěrů.  Přístroje, přepínače, tlačítka signální kontrolky apod. budou pevně osazeny na čelní ploše rozvaděče. Ve veřejně přístupných prostorách (chodby) budou ovladače a signálky umístěny uvnitř rozvaděče. Jednotlivé přepínače, kontrolní signálky, tlačítka, regulátory apod. umístěné na čelní ploše rozvaděčů budou popsány štítky (např. gravírovanými) dle výrobního projektu.

Frekvenční měniče (dodávka VZT) budou umístěny na VZT jednotkách.

## Individuální a komplexní zkoušky

V průběhu přípravy k individuálnímu a komplexnímu vyzkoušení zabezpečí dodavatel kompletnost technických prostředků a základního programového vybavení a provede:

- ověření funkční způsobilosti a parametrů zabudovaných periferních zařízení do řízených souborů; tj. čidel, převodníků, akčních členů – servopohony, frekvenční měniče elektromotory… atd.

- ověření sekundárního spojovacího vedení mezi periferiemi v řízených souborech a svorkami digitálních regulátorů a I/O modulů

- ověření funkční způsobilosti regulátorů vč. jejich napájení

- vyzkoušení primárního spojovacího vedení mezi svorkami regulátorů až po svorky aktivních prvků

- ověření funkčnosti a provozní způsobilosti jednotlivých technologických částí a celků vč. vzájemných vazeb

- ověření softwarového vybavení regulátorů

- ověření autonomnosti funkcí regulátorů při ztrátě spojení s dispečinkem

- ověření uložených souborů trvalých provozních údajů

- ověření jednotlivých adres v systému a k nim přiřazené funkce

- ověření správnosti zobrazení jednotlivých sledovaných údajů

- ověření funkcí uživatelských programů

- odzkoušení stupňů oprávněnosti pro pracovníky obsluhy

O všech těchto krocích a zkouškách byly vedeny podrobné protokoly dle norem ISO. Zkoušky mohli provádět pouze proškolení a odpovědní pracovníci.

- Bezpečnost a hygiena práce

## Provádění stavebně-montážních prací

Při provádění prací musí být dodržena příslušná ustanovení následujících norem:

-	ČSN 34 3100 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních,

-	ČSN 34 3101 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. vedeních,

-	ČSN 34 3103 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. přístrojích a rozváděčích

## Revize el. zařízení

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 15 00. Další revize (periodické) provádí provozovatel ve lhůtách dle normy a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.

## Kvalifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. ČUBP č. 50/78 Sb.

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

## Hygiena práce

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména hygienickými předpisy - svazek 39/1978, směrnice č. 46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

## Charakteristika provozu a prostředí

Prostředí a provoz zařízení systému MaR

Systém MaR je provozován převážně ve vnitřních prostorách objektů. Jedná o prostředí bezpečné (dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2).

Volba čidel a akčních členů MaR musí být přizpůsobena prostředí, kde budou zařízení MaR instalována.

Požárně bezpečnostní řešení a jeho dopady na systém MaR

Členění objektů na požární úseky a charakteristika místností z hlediska požárních rizik je určena v dokumentaci požárně bezpečnostního řešení. Tomuto řešení se muselo přizpůsobit také řešení systému MaR: Kabeláž vedená do chráněných únikových cest bude provedena požárně odolnými kabely – zamezení hoření, funkčnost jednotlivých okruhů MaR nemusí být při požáru zajištěna.

- Požadavky na profese

## část Ústřední topení

- technologická zařízení budou uzpůsobena k měření a regulaci parametrů fyzikálních veličin a v souladu se záměrem projektu.

- montáž regulačních ventilů provést v souladu se zásadami instalace ventilů (a čerpadel), tedy demontovatelně pomocí závitových elementů pro případ výměny či opravy ventilu, a to i v případě třícestných ventilů. Bude použito přírub nebo šroubení s přesuvnými maticemi.

- dodávka a montáž odběrů teploty do potrubí provést návarky (dodávka ÚT) a teploměrnými jímkami (dodávka MaR). Délku a sklon návarků přizpůsobit průměru potrubí a délce teploměrné jímky, přičemž je zapotřebí, aby dno jímky v potrubí bylo přibližně v ose potrubí, případně +/- 0,5 světlosti kolem osy potrubí. Návarky lze instalovat kolmo k ose potrubí orientované tak, aby byl přístupný pro zamontování jímky a snímače teploty. Návarky lze namontovat i do kolen potrubí proti směru proudění nebo u rovného potrubí šikmo proti směru potrubí.

- izolace potrubí upravit v místě návarků tak, aby byla umožněna manipulace se snímači teploty při montáži a servisu zařízení MaR.

- dodávka a montáž návarků pro osazení jímkových čidel teploty.

- dodávka a montáž odběrných míst pro měření tlaku v kombi rozdělovači-sběrači v PS provést pomocí návarku  G ½” DIN3852.

- montáž měřičů tepla (2x snímač teploty, kalorimetr, průtokoměr) s komunikací M-Bus.

- montáž ventilů, dodávaných profesí MaR.

## část Chlazení

- technologická zařízení budou uzpůsobena k měření a regulaci parametrů fyzikálních veličin a v souladu se záměrem projektu.

- dodávka a montáž komunikačních modulů  pro venkovní kondenzační jednotky s rozhraním BACnet/IP umožňující řízení a monitoring v rámci BMS, komunikační modul bude umístěn v blízkosti VZT jednotky.

## část ZTI

- dodávka a montáž vodoměrů pro měření spotřeby vody vč. komunikačního rozhraní M-bus.

## část Vzduchotechnika

- technologická zařízení budou uzpůsobena k měření a regulaci parametrů fyzikálních veličin a v souladu se záměrem projektu.

- všechny vzduchotechnické jednotky budou umožňovat instalaci termostatu protimrazové ochrany těsně za komorou ohřívače ve směru proudění vzduchu.

- spolupracovat při montáži MaR s dodavatelem systému MaR na instalaci odběrů teploty a tlaku na VZT jednotky – výběr míst pro odběry (instalaci snímačů MaR), doporučená technologie z hlediska správné montáže s cílem nezhoršit parametry jednotky a záruční podmínky výrobce zařízení.

- nastavit koncové polohy všech VZT klapek.

- dodávka, montáž a zprovoznění frekvenčních měničů (rotační rekuperátor VZT č.1) s komunikací BACnet MS/TP vč. jejich prvotního nastavení.

- dodávka a montáž splitových chladících jednotek vč. komunikačního rozhraní BACnet IP nebo BACnet MS/TP

- dodávka komunikačního modulu k venkovní kondenzační jednotce VZT č.1, umožňujícího řízení signály start/stop a spojitým signálem ze strany MaR

- spolupráce při oživování VZT jednotek, nastavování FM (kmitočet), …

## část Stavba

- vytvoření revizních otvorů v místech nad podhledy, kde se budou nacházet zařízení MaR, vyžadující servis, nebo zařízení jiných profesí, které MaR ovládá / monitoruje.

- vytvoření prostupů ve stěnách/stropech o velikosti větší nežli 100mm

- zajištění prostoru pro umístění rozvaděčů MaR a prostoru min. 0,8m před rozvaděči (týká se hlavních rozvaděčů)

## část Silnoproud, NN

- signalizace provozních a poruchových stavů zařízení napájených z části ESIL pro účely centrálního BMS.

- předávacím bodem mezi Silnoproudem a MaR jsou svorky rozvaděče MaR (ESIL zajistí dodávku propojovacího kabelu a jeho připojení na svorky MaR).

- napájení a dostatečný příkon pro rozvaděče MaR. Nezálohované napájení (kat. 3 – síť) pro tyto rozvaděče MaR: DT01 - 3 kW; DT3 - 4 kW. Zálohované napájení (kat. 1 - UPS) pro tyto rozvaděče MaR: DT01 - 0,5 kW; DT1 - 0,5 kW; DT2 - 0,5 kW; DT3 - 0,5 kW.

- napájení velkých spotřebičů, řízených z MaR (vnitřní a venkovní split jednotky, autonomní VZT zařízení, VZT zařízení užívaných v případě požáru, požární klapky, požární uzávěry, stávající bojler, zpětná klapka kanalizace).

- uzemnění rozvaděčů MaR, přepěťových ochran na vedeních MaR, vstupujících do objektu.

- pospojování velkých kovových hmot na HOP objektu (VZT jednotky vč. potrubí, …)

- dodávka a montáž elektroměru v rozvaděči RH-1 vč. komunikačního rozhraní Modbus.

- dodávka a montáž UPS zařízení vč. komunikačního portu SNMP. UPS zařízení s výkonem pro splnění požadavků napájení MaR rozvaděčů (viz. výše) pro zajištění zálohovaném napájení po dobu minimálně 60 min.

## část Slaboproud

- přivést vývody strukturované kabeláže (TLAN BMS) k rozvaděčům MaR.

- zajistit dodávku a nastavení switchů technologické sítě (TLAN BMS) pro připojení technologií BMS a MaR.

- zajistit zabezpečení adresy a přístupu v rámci technologické strukturované kabeláže do sítě BACnet na Velín Kampusu MU Brno.

- zajistit dodávku a oživení komunikačního rozhraní na sběrnici BACnet IP pro technologie EPS, EZS, EKV

- zajistit vytvoření (a předání profesi BMS) BACnet objektů (formou gateway, komun. rozhraní,…) technologií EZS, EPS, EKV na technologické síti tak, aby je mohla profese BMS vizualizovat.

- PŘÍLOHA 1 – Systém značení položek a okruhů MaR

|  | Okruh č. |  |  | Popis okruhu |  |  | 500 |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  | Všeobecné |  |  | 501 |  | VZT č.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Výměníková stanice |  |  | 502 |  | VZT č.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Vytápění a distribuce tepla |  |  | 503 |  | VZT č.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Vodohospodárenství |  |  | 504 |  | VZT č.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Technologické vybavení laboratoří |  |  | 505 |  | VZT č.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Vzduchotechnika |  |  | 506 |  | VZT č.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Individuální regulace místností (IRC) |  |  | 507 |  | VZT č.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Měření energií a monitoring elektro |  |  | 508 |  | VZT č.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Výroba a rozvod chladu |  |  | 509 |  | VZT č.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Ostatní |  |  | … |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Výměníková stanice |  |  | 60 |  | Individuální regulace místností (IRC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | BVS - základní regulace topné vody |  |  | 61 |  | Fan Coil - regulace místností |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | TUV - regulace |  |  | 62 |  | Klimatizace místností - splity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | Primární okruh - stav, odběr tepla |  |  | 63 |  | Teplota místností |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | Sekundární okruh - stav |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | Spotřeba a tlak TUV |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  | Okruh kondenzátu |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  | Poruchová signalizace VS |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  | Doplňovací a odplyňovací zařízení |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  | Venkovní teplota |  |  | 69 |  | Ovládání žaluzií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | Vytápění a distribuce tepla |  |  | 70 |  | Měření energií a monitoring elektro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  | Větev pro ÚT / VZT 1 |  |  | 71 |  | Elektrická energie - spotřeba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  | Větev pro ÚT / VZT 2 |  |  | 72 |  | Monitoring el. sítě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  | Větev pro ÚT / VZT 3 |  |  | 73 |  | Osvětlení - ovládání a signalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  | Větev pro ÚT / VZT 4 |  |  | 74 |  | Přepěťové ochrany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | Větev pro ÚT / VZT 5 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  | … |  |  | 76 |  | Stav hlavních rozvaděčů ELEKTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  | 77 |  | Stav záložních zdrojů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  | 78 |  | Stav / Provoz rozvaděčů MaR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | Vodohospodárenství |  |  | 80 |  | Výroba a rozvod chladu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  | Vodohospodárenský monitoring |  |  | 81 |  | Zdroj chladu - monitoring, ovládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  | ČOV+kanalizace |  |  | 82 |  | Stav rozvaděčů chladu - dopoušť.systému |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  | ZTI – přečerpávací zařízení |  |  | 83 |  | Kondenzace stropů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  | Spotřeba pitné vody |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  | Technologické vybavení laboratoří |  |  | 90 |  | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  | Regulace dP v místnostech |  |  | 91 |  | Požární vzduchotechnika - monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  | Hygienické smyčky - signalizace |  |  | 92 |  | EPS, SHZ – monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  |  | UV – komory / Temperované / Chladové místn. |  |  | 93 |  | Venkovní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  | Signalizace otevřených dveří, řízení dveří |  |  | 94 |  | Rozvody technických plynů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | Detekce nebezpečných plynů |  |  | 95 |  | Detekce plynů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  |  | Detekce nebezpečných stavů |  |  | 96 |  | Světlíky / okna; Vodní prvky; Bazény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  |  | Monitoring digestoří |  |  | 97 |  | Zaplavení místnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  |  | Výroba demi-vody |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 |  |  | Uzavřené okruhy vody |  |  | 99 |  | Výtahy - monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SYSTÉM ZNAČENÍ POLOŽEK MaR |  |  |  |  |  |  |  |  | první znak: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dle projektu MaR |  | Kód dle pasportu MU |  |  | popis |  |  |  |  | C |  |  | regulátor |  |  |  |  |  |  |
| EE |  | MAUA |  |  | stav el. rozvaděčů |  |  |  |  | E |  |  | stav rozvaděčů |  |  |  |  |  |  |
| FH |  | MARH |  |  | hygrostat |  |  |  |  | F |  |  | 2-polohový regulátor neelektrických veličin (DI) |  |  |  |  |  |  |
| FP |  | MARP |  |  | Tlak. diferenciální tlak (dP) - spínač |  |  |  |  | B |  |  | snímač neelektrických a elektrických veličin (AI) |  |  |  |  |  |  |
| FJ |  | MAFH |  |  | Čidlo kondenzace |  |  |  |  | H |  |  | ovladač na rozvaděči |  |  |  |  |  |  |
| FT |  | MABZ |  |  | protimrazová ochrana |  |  |  |  | I |  |  | informační tablo, signalizace |  |  |  |  |  |  |
| BB |  | MAPQ |  |  | měřič tepla |  |  |  |  | L |  |  | ovladač neel. veličin (osvětlení, žaluzie, okna) |  |  |  |  |  |  |
| BE |  | MAPV |  |  | vodoměr, čítač impulsů |  |  |  |  | P |  |  | požární zařízení |  |  |  |  |  |  |
| BH |  | MABH |  |  | vlhkost |  |  |  |  | M |  |  | pohon s polohovou funkcí (DO) |  |  |  |  |  |  |
| BJ |  | MABJ |  |  | teplota + relat. vlhkost / rosný bod |  |  |  |  | S |  |  | spínací / rozpínací kontakt (DI) |  |  |  |  |  |  |
| BL |  | MABL |  |  | zaplavení |  |  |  |  | T |  |  | porucha teplotní |  |  |  |  |  |  |
| BP |  | MABP |  |  | tlak (P), diferenciální tlak (DP) - snímač |  |  |  |  | X |  |  | sdružená porucha |  |  |  |  |  |  |
| BQ |  | MABQ |  |  | snímač proudění vzduchu |  |  |  |  | Y |  |  | regulační akční člen spojitý nebo 3-stav. (AO, DO) |  |  |  |  |  |  |
| BT |  | MABT |  |  | teplota |  |  |  |  | Z |  |  | el. ochranné zařízení |  |  |  |  |  |  |
| BX |  | MABX |  |  | detekce CO, CO2, kvalita vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH |  | MAVH |  |  | zvlhčovač vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CS |  | MAVT |  |  | ovladač fan-coilu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HS |  | MAST |  |  | poloha přepínače |  |  |  |  | druhý znak: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | MASH |  |  | informační tablo, optická/akustická signalizace |  |  |  |  | A |  |  | ventil |  |  |  |  |  |  |
| LM |  | MAMM |  |  | ovládání žaluzií/okna |  |  |  |  | B |  |  | průtok okamžité množství (m3/hod, kW,...) |  |  |  |  |  |  |
| LY |  | MAEA |  |  | ovládání osvětlení |  |  |  |  | C |  |  | čerpadlo |  |  |  |  |  |  |
| PK |  | MAMK |  |  | požární klapka |  |  |  |  | D |  |  | split |  |  |  |  |  |  |
| PN |  | MAOO |  |  | EPS - signál požár |  |  |  |  | E |  |  | elektrická veličina (napětí, proud, frekvence, …) |  |  |  |  |  |  |
| MC |  | MAMP |  |  | čerpadlo |  |  |  |  | F |  |  | fan-coil |  |  |  |  |  |  |
| MD |  | MAVT |  |  | split |  |  |  |  | G |  |  | vratová clona |  |  |  |  |  |  |
| ME |  | MAMM |  |  | výtah |  |  |  |  | H |  |  | vlhkost |  |  |  |  |  |  |
| MF |  | MAVT |  |  | fan-coil |  |  |  |  | I |  |  | jistič, stykač, přepěťová ochrana |  |  |  |  |  |  |
| MG |  | MAMM |  |  | vratová clona |  |  |  |  | J |  |  | jiné veličiny (rosný bod, vlhkost,…) |  |  |  |  |  |  |
| MK |  | MAMK |  |  | klapka motorická |  |  |  |  | K |  |  | klapka |  |  |  |  |  |  |
| MM |  | MAMK |  |  | elektrozámek |  |  |  |  | L |  |  | hladina |  |  |  |  |  |  |
| MO |  | MATA |  |  | rekuperátor s FM |  |  |  |  | M |  |  | motor (informace …), elektromotorek |  |  |  |  |  |  |
| MR |  | MAMN |  |  | ventilátor |  |  |  |  | N |  |  | informace |  |  |  |  |  |  |
| MT |  | MAVT |  |  | el. ohřívák |  |  |  |  | O |  |  | rekuperátor |  |  |  |  |  |  |
| MU |  | MAVV |  |  | dopouštěcí a odplyňovací zařízení, AUV |  |  |  |  | P |  |  | tlak, diferenční tlak |  |  |  |  |  |  |
| MZ |  | MAGC |  |  | zdroj chladu |  |  |  |  | Q |  |  | celkové množství tepla, průtoku (m3, kWh,…) |  |  |  |  |  |  |
| SE |  | MAWA |  |  | otopný kabel |  |  |  |  | R |  |  | ventilátor |  |  |  |  |  |  |
| SI |  | MAFF |  |  | výpadek jističe, stykač |  |  |  |  | S |  |  | ovladač |  |  |  |  |  |  |
| SS |  | MAST |  |  | 2-polohový ovladač VZT jednotky, Tlačítko |  |  |  |  | T |  |  | teplota |  |  |  |  |  |  |
| ST |  | MAOO |  |  | blokace od PMO |  |  |  |  | U |  |  | dopouštěcí a odplyňovací zařízení |  |  |  |  |  |  |
| SW |  | MABM |  |  | magnetický kontakt |  |  |  |  | V |  |  | výstražné zařízení (tablo, maják, siréna, LED) |  |  |  |  |  |  |
| TM |  | MAMM |  |  | porucha elektromotoru - termistor, termokontakt |  |  |  |  | W |  |  | elektrická veličina (magnetismus, …) |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | MART |  |  | termostat |  |  |  |  | X |  |  | kvalita vzduchu, kouř, … |  |  |  |  |  |  |
| XC |  | MASP |  |  | sdružená porucha - čerpadlo |  |  |  |  | Y |  |  | osvětlení |  |  |  |  |  |  |
| XN |  | MASA |  |  | sdružená porucha - ost. zařízení |  |  |  |  | Z |  |  | zdroj chladu |  |  |  |  |  |  |
| YA |  | MAMW |  |  | ventil (regulační, škrtící) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZI |  | MAFB |  |  | přepěťová ochrana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |