# TECHNICKÁ   ZPRÁVA

- Základní údaje

Rozvodná soustava: 3+N+PE stř.50Hz  400V  TN-S

Ochrana: v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ochranným opatřením – automatické odpojení od zdroje

U živých částí je řešena krytím a izolací. U neživých částí  je základní ochrana řešena samočinným odpojením od zdroje a doplňkovou ochranou proudovými chrániči.

Instalovaný výkon: cca 153 kW

Výpočtový výkon: cca 73 kW

Zdroj el. energie: stávající NN rozvodna v objektu Komenského náměstí 2

Napájecí kabel: AYKY 4x70

Měření odběru fakturační: stávající

Měření odběru podružné: v hlavním rozvaděči rekonstruovaného objektu Joštova 13

Zajištění dodávky el. energie ve stupni č. 3.

Prostředí: ve všech prostorách normální AB5 dle ČSN 33 2000-3, pouze ve sprchových      boxech a koupelnách je prostředí stanoveno ČSN 33 2000-7-701. V těchto prostorách bude provedeno doplňující pospojování, zásuvky budou chráněny samočinným odpojením od zdroje s použitím proudového chrániče s vybavovacím proudem 30mA.

| ENERGETICKÁ BILANCE – JOŠTOVA 13 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚČEL | Instalovaný výkon | Koeficient současnosti | Současný příkon |
|  | [kW] | β | [kW] |
| Osvětlení 1PP | 10,00 | 0,30 | 3,00 |
| Osvětlení 1NP | 15,00 | 0,60 | 9,00 |
| Osvětlení 2NP | 15,00 | 0,60 | 9,00 |
| Výtahy | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| Server | 5,00 | 0,70 | 3,50 |
| PC | 8,00 | 1,00 | 8,00 |
| VZT | 8,00 | 0,80 | 6,40 |
| Chlazení | 16,00 | 0,80 | 12,80 |
| Ohřev TUV | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| MaR | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| SOZ | 15,00 | 0,10 | 1,50 |
| CHÚC UPS | 20,00 | 0,10 | 2,00 |
| BMS UPS | 10,00 | 0,80 | 8,00 |
| SERVER UPS | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| NO UPS | 2,00 |  |  |
| Ostatní | 10,00 | 0,80 | 8,00 |
| Instalovaný výkon | 153,00 |  |  |
| Současný příkon |  |  | 90,20 |
| Objektová současnost |  | 0,80 |  |
| Reálný vypočtený příkon objektu |  |  | 72,16 |

- Podklady a rozsah

Jako výchozí podklad pro vypracování projektu pro stavební povolení bylo použito stavebních výkresů s novou dispozicí, prohlídka stavby, informací od správce budov, podkladů od jednotlivých profesí, požadavků uživatele a hlavního projektanta.

  - Projekt řeší:

- Stavební elektroinstalaci objektu

- Hlavní rozvaděč a podružné patrové rozvaděče rozvaděče

- Dodávku zdrojů UPS pro požární větrání, pro SREVER, pro systém BMS  a pro pohon vjezdové brány

- Nouzové osvětlení jako samostatný systém napájený v autonomní ústředny NO

- Napojení technologií dle požadavků profesí VZT, ZTI, MaR

- Hromosvodní instalaci

- Zemnící soustavu

  - Předmětem projektu není:

- Kabelové propojení s NN rozvodnou, venkovní rozvody

- Měření a regulace

- Ovládání VZT jednotek

- Kompenzace účiníku

- Slaboproudé rozvody, datová síť,BMS,

- Trasy pro datové kabely

- Popis stávajícího stavu

V současné době je dotčený objekt napájen zemním kabelem AYKY 4Bx70 z NN rozvodny v 1.PP objektu Komenského náměstí 2. Jištění na vývodu je pojistkovým odpojovačem 400A.

Uvedený napájecí kabel je zakončen v hlavním rozvaděči situovaném na chodbě v 1.PP objektu kde je osazen podružný elektroměr.

Elektroinstalace je napájena z podružných rozvaděčů na chodbách jednotlivých podlaží, osvětlení je řešeno ve většině případů zavěšenými zářivkovými svítidly různého provedení instalovanými pravděpodobně v rámci oprav. Pro pořární ventilátor je vedle hlavního rozvaděče osazen zdroj UPS.

Stávající elektroinstalace je provedena dle dříve platných norem, odpovídá době svého vzniku a způsobu používání.

Objekt je chráněn jímací soustavou s jímacími tyčemi a svody vedenými po fasádě.

- Popis technického řešení

Veškerá stávající elektroinstalace vč. jímací soustavy bude demontována.

  - Napojení objektu, měření odběru

Bude ponechán stávající napájecí kabel AYKY 4Bx70. Přenosová schopnost kabelu je cca 100kW.

Kabel bude zakončen v novém hlavním rozvaděči RH-1 osazeném na místě původního rozvaděče v 1.PP v prostoru schodiště. V rozvaděči bude osazen podružný elektroměr s dálkovým odečtem zařazený do systému BMS.

V samostatném požárním úseku v m.č. P01029a bude osazen rozvaděč RH-1.1 pro napájení UPS požárních ventilátorů, ústředny NO, UPS u vjezdové brány pro vjezd hasičských vozidel a vybraných zařízení SLP – ústředna EPS  apod.

Tento rozvaděč bude napájen ohniodoným kabelem z hlavního rozvaděče a bude pod napětím i při vypnutí tlačítkem CENTRAL STOP. Rovněž všechna popsaná zařízení budou napojena obniodlnými kabely.

  - Bezpečnostní vypnutí

V případě nutnosti (požár, úraz apod.) bude možno vypnout kompletně celou elektroinstalaci objektu vyrážecími tlačítky „CENTRAL STOP“ a „TOTAL STOP“.

Prosklená tlačítka s příslušnými popisy budou osazena dle požadavku PBŘ u vstupu do objektu v 1.PP a na dveřích hlavního rozvaděče. Všechny rozvody související s bezpečnostním vypnutím budou provedeny certifikovanými kabely s funkční schopností při požáru.

Pro vypínání sítě jsou navrženy vyrážecí cívky 230V osazené v hlavním rozvaděči objektu, pro vypínání zdrojů UPS jež nenapájí požární zařízení budou využity jejich k tomu účelu připravené bezpotenciálové výstupy a napojení na systém BMS.

Při aktivaci tlačítka CENTRAL STOP dojde k vypnutí celého objektu, pod napětím bude pouze samostatný vývod pro rozvaděč RH-1.1 jež napájí požárně vyhrazená zařízení.

Při aktivaci tlačítka TOTAL STOP dojde k výše popsanému vypnutí hlavního jističe v hlavním rozvaděči objektu a současně k vypnutí vývodů ze zdrojů UPS pro ventilátory a NO.

Pod napětím budou pouze malé lokální zdroje UPS uživatelů umístěné u PC. Tyto nejsou součástí stavební elektroinstalace.

  - Zemnící sběrnice, přepěťová ochrana

U hlavního rozvaděče bude osazena hlavní zemnící sběrnice objektu napojená na předem připravený vývod zemnící soustavy. V hlavním  rozvaděč bude osazena přepěťová ochrana 1.a 2.stupně. Druhé stupně budou osazeny v podružných patrových rozvaděčích, třetí stupně budou integrovány do zásuvek 230V určených pro napojení výpočetní techniky.

  - Náhradní zdroje el. energie - UPS

- UPS-PV (20kVA/400A) pro napájení požárních ventilátorů bude osazena v samostatné místnosti v 1.PP

- UPS-NO autonomní ústředna nouzového osvětlení bude osazena v samostatné místnosti v 1.PP

- UPS –SERVER (2kW/120min) určená pro napájení datových technologií bude osazena v místnosti serverů v 1.PP

- UPS-BMS (10kW/60min) pro napájení systémů BMS bude osazena v místnosti serverů v 1.PP

- UPS pro napájení pohonu vjezdové brány bude osazena venku u vlastního pohonu. Tato UPS je určena k otevření brány v případě požárního zásahu  při vypnuté distribuční síti.

  - Osvětlení

POUŽITÉ VSTUPY A PODKLADY

- Norma ČSN EN 12464-1

SVĚTLO A OSVĚTLENÍ – OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PROSTORŮ,VNITŘNÍ PRACOVNÍ PROSTORY

- Norma ČSN EN 12464-1 ZMĚNA 1

SVĚTLO A OSVĚTLENÍ – OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PROSTORŮ,VNITŘNÍ   PRACOVNÍ PROSTORY

- Norma ČSN EN 1838

SVĚTLO A OSVĚTLENÍ – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

- Norma ČSN EN 50172

SVĚTLO A OSVĚTLENÍ – SYSTÉMY NOUZOVÉHO ÚNIKOVÉHO OSVĚTLENÍ

- Ve výpočtech umělého osvětlení byly uvažovány následující hodnoty a charakteristiky:

| Výška srovnávací roviny | 0,75m nad podlahou – pracoviště / 0,02 m – chodby a schodiště |
| --- | --- |
| Charakter prostoru | Vnitřní pracoviště a prostory |
| Znečištění prostoru | Čisté , mírně znečištěné |
| Požadavek na rovnoměrnost osvětlení | Pracoviště 0,7 / okolí pracoviště 0,5 / celkový prostor min 0,3 |
| Interval čištění svítidel | 1 x za 12 měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 1 x za 36 měsíců |
| Pobyt osob | Trvalý , krátkodobý , dočasný |

požadavky osvětlení na jednotlivá pracoviště

| DRUH ČINNOSTI | ČLÁNEK | E stř (lx). | UGRL |  |  | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 - KOMUNIKAČNÍ ZÓNY A SPOLEČNÉ PROSTORY UVNITŘ BUDOV |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 DOPRAVNÍ ZONY |  |  |  |  |  |  |  |
| komunikační prostory a chodby | 5.1.1.1 | 100 |  | 28 |  |  | 40 |
| schodiště, eskalátory, pohyblivé chodníky (travolátory) | 5.1.1.2 | 150 |  | 25 |  |  | 40 |
| nakládací rampy a místa | 5.1.1.3 | 150 |  | 25 |  |  | 40 |
| 1.2 MÍSTNOSTI PRO ODPOČINEK,HYGIENU A PRVNÍ POMOC |  |  |  |  |  |  |  |
| kantýny, spíže | 5.1.2.1 | 200 |  | 22 |  |  | 80 |
| odpočívárny | 5.1.2.2 | 100 |  | 22 |  |  | 80 |
| místnosti pro tělesná cvičení | 5.1.2.3 | 300 |  | 22 |  |  | 80 |
| šatny, umývárny, koupelny, toalety | 5.1.2.4 | 200 |  | 22 |  |  | 80 |
| 1.3 DOZORNY |  |  |  |  |  |  |  |
| provozní místnosti, rozvodny | 5.1.3.1 | 200 |  | 25 |  |  | 60 |
| poštovní, faxové, telefonní ústředny | 5.1.3.2 | 500 |  | 19 |  |  | 80 |
| 1.4 SKLADOVÉ PROSTORY A CHLADÍRNY |  |  |  |  |  |  |  |
| zásobárny a skladiště | 5.1.4.1 | 100 |  | 25 |  |  | 60 |
| expedice a balírny | 5.1.4.2 | 300 |  | 25 |  |  | 60 |
| 1.5 REGÁLOVÉ SKLADY |  |  |  |  |  |  |  |
| uličky bez obsluhy | 5.1.5.1 | 20 |  | – |  |  | 40 |
| Uličky s obsluhou | 5.1.5.2 | 150 |  | 22 |  |  | 60 |
| řídicí stanoviště | 5.1.5.3 | 150 |  | 22 |  |  | 60 |
| 5.3 - ADMINISTRATIVNÍ PROSTORY,KANCELÁŘE |  |  |  |  |  |  |  |
| zakládání dokumentů, kopírování atd. | 5.3.1 | 300 |  | 19 |  | 80 |  |
| psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat | 5.3.2 | 500 |  | 19 |  | 80 |  |
| technické kreslení | 5.3.3 | 750 |  | 16 |  | 80 |  |
| pracovní stanice CAD | 5.3.4 | 500 |  | 19 |  | 80 |  |
| konferenční a zasedací místnosti | 5.3.5 | 500 |  | 19 |  | 80 |  |
| recepce | 5.3.6 | 300 |  | 22 |  | 80 |  |
| archivy | 5.3.7 | 200 |  | 25 |  | 80 |  |
| 5.5 VEŘEJNÉ PROSTORY |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 SPOLEČNÉ PROSTORY |  |  |  |  |  |  |  |
| vstupní haly | 5.5.1.1 | 100 | 22 |  | 80 |  |  |
| šatny, toalety | 5.5.1.2 | 200 | 25 |  | 80 |  |  |
| pokladní přepážky | 5.5.1.4 | 300 | 22 |  | 80 |  |  |

Pro osvětlení jsou dle požadavku investora navržena svítidla s LED zdroji. Počty svítidel jsou určeny půdorysem místností  a světelným výpočtem. Vzhledem v velkým světlým výškám místností 1.a 2.NP se přepokládá instalace na závěsech, spodní hranou svítidla v úrovni nadpraží oken.

Osvětlení chodeb bude řešeno svítidly s DALI sběrnicí, zapínání pohybovými čidly a se zapojením do nadřazeného systému BMS pro možnost dálkového ovládání. Toto osvětlení bude rozděleno do dvou různě ovládaných sekcí.

1/3 svítidel bude ovládána přes světelné čidlo a bude zapínána automaticky bez možnosti místního ovládání

2/3 svítidel budou zapínány PIR čidly dle pohybu osob ve sledovaném prostoru

Obě skupiny bude možno nadřazeně ovládat systémem BMS.

V posluchárnách bude možno regulovat intenzitu osvětlení individuálně přes DALI sběrnici. V ostatních místnostech se předpokládá běžné ovládání vypínači

    - Nouzové osvětlení

V objektu budou instalována na únikových cestách adresná LED svítidla nouzového osvětlení vybavená příslušnými piktogramy. Tato svítidla budou napájena ohniodolnými kabely z  automatické ústředny nouzového světlení. Ústředna bude umožňovat kontrolu stavu osvětlení a jeho testování. Svítidla na chodbách budou v zapuštěném provedení.

  - Zásuvkové rozvody

Všechny zásuvkové obvody (mimo barevně odlišných a samostatně napájených zásuvek pro PC v kancelářských místnostech) budou chráněny samočinným odpojením od zdroje s použitím proudového chrániče (po několika sekcích) s vybavovacím proudem 30mA.

Ve vybraných místnostech budou zásuvkové rozvody pro PC  v barevně odlišném – hnědém provedení, tyto zásuvky budou vybaveny přepěťovou ochranou 3. stupně a nebudou napojeny přes proudové chrániče. V knihovně a v nově vybudovaném open-space budou instalovány podlahové krabice vzájemně propojené kabelovými kanály v podlaze.

  - Napojení technologií

    - VZT

Dle požadavku profese VZT budou samostatně napájeny venkovní chladící jednotky. Ventilátory na sociálních zařízeních budou napojeny ze světelných obvodů, zapínání ruční tlačítkem, vypínání automatické s doběhem.

Všechny požární klapky se servopohony budou samostatně napájeny síťovým napětím. V beznapěťovém stavu jsou uzavřeny.

Požární ventilátory budou napájeny ze samostatného rozvaděče RH-1.1 zálohovaného ze zdroje UPS-VP. Zapínání ventilátorů řeší EPS.

Dveře na chodbách, jež oddělují CHÚC budou drženy v otevřené poloze elektromagnety, v případě ztráty napětí se uzavřou.

    - ZTI

Zásobníkové ohřívače v 1.PP budou napojeny přes stykačové vývodu ovládané systémem BMS

    - MaR

Rozvaděče MaR na podlaží budou mít dvojí napájení, ze sítě a z UPS-BMS.

    - SLP

V místnosti serverů v 1.PP bude osazen samostatný rozvaděč napájená přes UPS-SERVER.

    - Vjezdová brána

U brány s elektropohonem určené pro příjezd hasičských vozidel bude osazen samostatný zdroj UPS napájený ohniodolným kabelem z rozvaděče RH-1.1.

  - Provedení rozvodů

Rozvody budou provedeny skrytě pod omítkou, v 1.PP se předpokládá vedení hlavních kabelových tras v drátěných žlabech pod stropem.

Ve sprše v 1.PP bude provedeno ochranné pospojování. Všechny zásuvkové rozvody (mimo barevně odlišených zásuvek v kancelářích určených pro napojení výpočetní techniky) budou napojeny přes proudové chrániče. V místnostech soc. zařízení budou osazeny automatické osoušeče rukou (dodávka elektro) napojené na samostatně jištěné  vývody.

Z hlediska elektroinstalace je navržena běžná instalace s využitím standardních instalačních materiálů.

Součástí stavební elektroinstalace nebude příprava tras pro vedení datových rozvodů.

  - Hromosvodní instalace a zemnící soustava

Řešení ochrany před bleskem bude provedeno dle ČSN EN 62 305. Objekt  je zařazen do třídy ochrany LPS II. Poloměr valící se koule 30m, vzdálenost svodů 10m.

Na střeše bude vybudována jímací soustava ve formě hřebenového vedení s jímacími tyčemi výšky 3m.

Spojení se zemnící soustavou bude přes zkušební svorky svodovými vodiči vedenými po povrchu. Vzdálenost mezi svody cca 10m bude navržena dle požadavku ČSN EN 62 305-3 tab. 4 s maximální možnou rovnoměrností rozdělení. Jednotlivé svody  musí být opatřeny popisnými štítky.

  - Zemnící soustava

Zemnící soustava bude provedena zemnícím vodičem FeZn 30/4 založeným po obvodu objektu v rámci stavebních prací spojených se sanací základů.

Vzhledem k nedaleké tramvajové trati lze předpokládat výskyt bludných proudů jež zvyšují korozi kovů. Z tohoto důvodu bude zemní pásek pokládán dvojitě.

Všechny zemní spoje musí být provedeny svařováním, nesmí být použito šroubových svorek. Sváry je nutno před zakrytím opatřit vhodným antikorozním nátěrem.

Antikorozní ochrana zemnícího pásku (drátu) bude provedena dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Vývody ze zemně pro napojení svodů jímací soustavy budou provedeny izolovanými vodiči tak, aby nebyly v přímém kontaktu se zeminou.

Před zakrytím zemní soustavy musí být provedena kontrola provedených prací zejména kvalita provedených spojů. Musí být provedeno zadokumentování provedených prací.

- ZÁVĚR

Výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci, musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády. Použitý materiál a provedení prací musí odpovídat příslušným předpisům a normám.

Veškeré výrobky musí být určeny k zabudování do staveb, musí být schváleny EZÚ a musí být použity stanoveným způsobem k výrobcem stanovenému účelu a předpokládanému použití.

Veškeré montážní práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto činnost veškerá potřebná oprávnění ve smyslu a vyhlášky 50/78 Sb. Práce spojené s elektrickou instalací budou prováděny dle požadavků ČSN EN 50110-1,ed2 a souvisejících předpisů. Při práci musí být dodrženy veškeré bezpečnostní a hygienické požadavky dle platných zákonů vyhlášek a všech souvisejících norem a předpisů.

Prováděcí firma doloží oprávnění k provádění těchto prací.

Při předání díla bude předána dokumentace skutečného provedení, soupis všech protokolů a atestů.

Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6. Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení zabezpečí dodavatel elektromontážních prací.

  - Zkoušky

Dodávka díla bude kompletní, provozuschopná, dodavatel je povinen provést zkoušky včetně provádění potřebných měření za přítomnosti TDI, obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla.

Provádění a výsledek zkoušek bude zaznamenán v zápisech, které budou obsahovat popis zkoušené technologie, včetně kontroly fyzicky namontovaných prvků, uvedení případně zjištěných vad a nedodělků, termín jejich odstranění.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby nelze ovšem zabránit určitému ovlivnění životního prostředí vlivem provádění montážních prací. Pokud při montáži vzniknou odpady je dodavatel stavby povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci.

Veškeré plastové odpady, odstřižené zbytky kabelů, ostatní kusové odpady, papírové odpady, stavební suť a jiné produkty budou likvidovány dodavatelem na základě jeho vlastních předpisů o nakládání a likvidaci s uvedenými odpady.

  - Bezpečnost práce

V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat technologické postupy pro montážní práce určené ČSN, zákon č. 65/1965 Sb. Zákoník práce v platném znění, vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a příslušné bezpečnostní předpisy a související normy, směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu, zvláště pak ustanoveními této vyhlášky pro demontážní práce, práce související se stavební činností a práce ve výškách.

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:

U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu.

Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy.

Zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů.

Elektrická zařízení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám.

Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby.

Dodavatel stavebních prací si před začátkem stavebních prací dohodne s uživatelem objektu technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí, kteří mají pracoviště v upravovaném objektu, nebo přístup do něj. Majitel objektu seznámí dodavatele s rozsahem ploch využitelných pro zařízení staveniště, případně plochou, kterou potřebuje zachovat pro své potřeby. Dále jej obeznámí s příjezdovými a přístupovými cestami ke staveništi, zejména s ohledem na možnost přísunu stavebního, případně s režimem využití místních komunikací.

Dohoda bude řešena buď ve smlouvě s dodavatelem stavebních prací, nebo později v zápisu o předání staveniště a budou v ní konkrétně řešeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi majitelem objektu, uživatelem objektu a dodavatelem, ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3, § 7 odst. 2 a 3 a § 11 odst. 8 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. Dodavatel stavebních prací musí zajistit dodržování těchto opatření po celou dobu výstavby.

Brno,prosinec  2016

Vypracoval:Ing.Zdeněk Illek