| ERDING, a.s. Zaoralova 2058/5, 628 00 BRNO +420 511 190 000, www.erding.cz | Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: V. Janoušek |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: MASARYKOVA UNIVERZITA Místo stavby: (PrF) Veveří 70, Brno Stavba: Oprava střechy D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Technická zpráva |  | Zakázka číslo: 17-201-06 Stupeň: DPS Archívní číslo: 17-201-06-DPS-500/1 Datum: 03/2017 |  |

OBSAH:

1	OBECNÉ INFORMACE	3

2	Technické řešení	3

2.1	Bourací práce	3

2.2	Oprava zhlaví atik (01, 02, 03)	3

2.3	Oprava zhlaví atik (10 a 11)	3

2.4	Oprava zhlaví atik (13)	4

2.5	Doplňující prvky oplechování	4

2.6	Zavlhání fasády u atiky	5

2.7	Obecné požadavky	5

2.8	Pomocné konstrukce a staveniště	6

2.9	Ostatní a dokončovací práce	7

3	Fotografie	8

4	Základní technické normy	9

# OBECNÉ INFORMACE

Řešený objekt se nachází v městské zástavbě v Brně. Jedná se o zděný objekt. Hlavní vstup do objektu je z ulice Veveří (vrata do dvora z ulice Hrnčířská).

# Technické řešení

Tento projekt řeší opravu oplechování zhlaví atik plochých střech objektu a dílčí diagnostiku zavlhání atikového zdiva u jednotek VZT.

## Bourací práce

Demontáž stávajícího oplechování a souvisejících prvků. Dočasná demontáž hromosvodů (systém LPS).

Demontáž střešní krytiny a provedení sond do podkladních tepelně izolačních vrstev v sousedství místa zavlhání atikové zdi.

Odkryté zhlaví atik (bez plechů) bude opatřeno dočasnými ochrannými prostředky před účinky povětrnosti – především deště.

## Oprava zhlaví atik (01, 02, 03)

Oprava atik:

- obnažené zhlaví atik bude očištěno od prachu a nečistot (vysátím prachu a nečistot)

- případné nerovnosti vyrovnány

- bude provedena montáž koncové fošny/prkna (š. 100mm a v. 26~30mm / 18~22mm) na hranu fasády

- nalepení spádového klínu EPS pro vytvoření spádu cca 3,5%

- plošné překrytí a ukotvení OSB desky pro venkovní použití tl. 18mm a zařezání dle tvaru zděné fasády a ukončovací fošny/prkna

- provedení silikonového nátěru čela dřevěných prvků v odstínu barvy fasády (světle žlutá)

- separační folie

- osazení oplechování (lakovaný žárově zinkovaný plech) atik se spoji s dvojitou stojatou drážkou, překrytím kotvení vrutů připájeným (letování cínem) krycím kloboučkem

Separační folie: strukturovaná dělící a ochranná vrstva určená pro krytiny z plechů zajišťující separaci krytiny od podkladu, odvod kondenzátů ze spodního líce plechové krytiny.

## Oprava zhlaví atik (10 a 11)

Postup opravy:

- obnažené zhlaví atik bude očištěno od prachu a nečistot (vysátím prachu a nečistot)

- případné nerovnosti vyrovnány  (podklad je ve spádu)

- plošné překrytí a ukotvení OSB desky pro venkovní použití tl. 18mm a zařezání dle tvaru zděné fasády a ukončovací fošny/prkna

- separační folie

- osazení oplechování (lakovaný žárově zinkovaný plech) atik se spoji s dvojitou stojatou drážkou, překrytím kotvení vrutů připájeným (letování cínem) krycím kloboučkem

## Oprava zhlaví atik (13)

Postup opravy:

- obnažené zhlaví atik bude očištěno od prachu a nečistot (vysátím prachu a nečistot)

- případné nerovnosti vyrovnány (podklad je ve spádu)

- osazení zvýšení atikového plechu pomocí XPS tl. 100mm

- plošné překrytí a ukotvení OSB desky pro venkovní použití tl. 18mm a zařezání dle tvaru zděné fasády

- překrytí atiky PE folií (tl. 1,5mm) přes celou plochu zhlaví atiky až k fasádní hraně s provedením tepelně svařeného spoje na stávající folii střešní krytiny (přitavení folie u fasády na poplastovaný ukončovací plech)

- separační folie

- osazení oplechování (lakovaný žárově zinkovaný plech) atik se spoji s dvojitou stojatou drážkou, překrytím kotvení vrutů připájeným (letování cínem) krycím kloboučkem

## Doplňující prvky oplechování

DILATAČNÍ SPOJE: provedeny pomocí latě 40x40mm s vytažením a napojením na okolního plošného oplechování

DILATAČNÍ SPOJ NAPOJOVACÍ: osazen na místech přechodu oplechování z Cu a FeZn plechu s provedení jejich oddělení pomocí nerezového plechu a napojením na okolní plošné oplechování

KYRCÍ-DILATAČNÍ STĚNOVÁ LIŠTA: ukončení svislého vyvedení plošného oplechování bude překryto krycí lištou se zatažením pod omítku nebo do spáry zdiva a vyplněním trvale pružným tmelem (polyuretanový tmel)

MANŽETA A DILATAČNÍ KLOBOUČEK TRUBEK ODVĚTRÁNÍ:  manžeta bude opatřena na kruhové prostupy plošným oplechováním se spojením cínovým letováním a osazením dilatačním kloboučkem

- dilatační lišta a manžeta s dilat. kloboučkem

## Zavlhání fasády u atiky

Mezi atikou a zařízením VZT bude provedeno obnažení skladby střechy demontáží střešní PE folie. Bude diagnostikován rozsah a příčina zavlhání fasády v blízkosti atiky. Zavlhlé konstrukce a prvky střešního pláště budou dle rozsahu, technického stavu a zhodnocení investorem, projektantem a TDI, následným písemným zápisem a dohody s realizační firmou demontovány, vysušeny a rozhodnuto o postupu zpětného opravení a zapravení sondy.

Předpoklad postupu prací:

- demontáž střešní krytiny

- demontáž zavlhlé tepelné izolace

- opětovné doplnění tepelné izolace z minerální plsti pro ploché střechy

- provedení separační vrstvy z geotextilie (min. 250g/m2)

- položení střešní mechanicky kotvené PE folie min. tl. 1,5mm (šedá) s horkovzdušným natavením na okolní/stávající PE folii s vytažením na atiku (až k fasádní hraně), osazením koutových a rohových poplastovaných kotvících plechů

Oprava vlastního zavlhnutí fasády není součásti ani předmětem této dokumentace.

## Obecné požadavky

Veškeré spojovací prvky budou vyrobeny s ohranou proti korozi nebo přímo z nerezavějících materiálů. Kotvení bude prováděno mechanicky s minimální hodnotou 2,2kN/m2. S minimálním počtem kotev 6ks/m2.

Veškeré spoje plechových prvků bude provedeno ohýbaným spoji nebo pájením cínem. Trvale pružný tmel bude použit pouze na styku se zděnými konstrukcemi (polyuretanový tmel). Při provádění nebude používán silikonový tmel.

Žárově zinkovaný plech s lakovanou úpravou povrchu – barevný odstín bude písemně odsouhlasen investorem:

- zpracování lakovaného plechu je podobné zpracování plechů bez laku s tím rozdílem, že je nutné opatrnosti pro zabránění poškození laku. Zpracovávat plechy lze i ohýbáním, pouze je třeba ohýbat vždy každý plech samostatně. Spojování je možné přeložením (střešní šablony), nýtováním, tmelením spoje trvale elastickým tmelem a cínováním (očištění spoje od laku a následné ruční provedení lakování dotčeného místa – opravný sprej).

Oprava parapetů bude provedena výměnou stávajících parapetů. Při demontáži stávajících parapetů bude poškozená omítka opět opravena soklovou fasádní omítkou s povrchovým silikonovým nátěrem v obdobném barevném odstínu jako okolní plochy – světle žluté/ světle okrová). Nový parapet bude zatažen pod vrchní plochu omítky (nebude pouze přitisknut).

Hromosvod:

Stávající uzemnění a LPS nebude měněno a zůstane stávající. Před demontáží oplechování bude provedeno odpojení vedení a po osazení nového oplechování opětovné připojení ve stejném umístění.

Před započetím prací bude provedena vstupní revize hromosvodné soustavy. Systém uzemnění a LPS musí být po celou dobu stavebních prací funkční bez přerušení svodů (pouze odpojení dotčených prvků). V rámci dokončovacích prací bude provedeno konečné zapojení uzemnění včetně obnovení napojení na oplechování s provedením výstupní revize hromosvodné soustavy.

- stávající vedení napojení hromosvodné soustavy

## Pomocné konstrukce a staveniště

Vlastní pomocná konstrukce

Práce budou prováděny bez pomocné konstrukce fasádního lešení s použitím s horolezeckých technik a obdobnými bezpečnostními opatřeními.

Při lokálním použití pomocného lešení (do v.1,2m) bude provedena pod tímto lešením důsledná ochrana střešní krytiny z PE folie (geotextilie 400g/m2 + EPS tl. min. 30mm + OSB deska tl. 18mm/podlážka odpovídající plochy pro vytvoření max. zatížení podkladu 80kg/m2)

V rámci dokončovacích prací bude provedena oprava povrchů po pracovním kotvení.

Doprava stavebních hmot bude prováděna vnitřkem budovy s ochranou vnitřních konstrukcí, prvků a povrchů (ochranné geotextilie, bednění apod.). Práce budou prováděny ve výšce 20 až 26m nad okolním terénem a je nutné zajistit a dodržovat bezpečností předpisy spojené s prací ve výškách.

Kolem budovy a míst provádění prací bude zřízeno ochranné pásmo šířky min 4m od okraje budovy.

Staveništní plochy

Přístup do prostor dotčených pracemi a vlastní práce budou provádět pouze proškolení a pověření pracovníci (přístup omezen mobilními zábranami a opatřených tabulkou (viz obr.1). Místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu. Provedené otvory s otevřenou výškou více jak 1,5m  budou opatřeny zábranami výšky 1,1m (variantně překrytí tesařskou konstrukcí) a postupně budou nahrazeny budovanými prvky a konstrukcemi s ochranným pásmem min. 1,5m.

Bouraný materiál a konstrukce nebudou skladovány na staveništi, ale budou neprodleně odváženy mechanizací (nákladní/osobní automobily), z dvora objektu po vnitroareálové komunikaci která navazuje výjezdem z areálu na veřejnou komunikaci v ulici. Mezideponie a deponie ani venkovní oplocení není třeba provádět, proto nebudou prováděny.

obr.1 (bezpečnostní značení)

## Ostatní a dokončovací práce

- během prací bude prováděn průběžný - denní úklid okolí opravovaných ploch

- okolní konstrukce a plochy (fasáda, střešní krytina apod.) budou chráněny před poškozením během prováděných prací (zakrytí geotextilií nebo obdobnými ochrannými prostředky)

- vyčištění staveniště

- odvoz suti na skládku k tomu určenou (nebudou prováděny meziskládky v areálu PrF)

Vyčištění staveniště a odvoz odpadu na skládku k tomu určenou (poplatek za skládku – likvidace odpadů dle zákona č.185/2001)

Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v suchém stavu se provádí jejich zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v pastózním stavu se provádí zabezpečením přístupu vzduchu ke hmotě a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

V areálu dvora bude páskou vymezen prostor pro umístění kontejneru odpadu (předpoklad max. 2ks), dále 1 místo pro vozidlo stavby. WC bude vyhrazeno v budově.

Vypracoval:	Ing. Lubomír Řehořek, Václav Janoušek

# Fotografie

- venkovní pohledy

- oplechování atik a střešní plášť u VZT

- defekty kotvení

# Základní technické normy

Technické normy související s předmětem plnění zakázky a to zejména:

NORMY PROVÁDĚCÍ

Zemní práce

ČSN 72 1002(721002)

Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006(721006)

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 1001 (731001)

Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 3050 (733050)

Zemní práce. Všeobecné ustanovení

ČSN 73 6190 (736190)

Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

Betonové konstrukce

ČSN EN 206-1 (732403)

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 2480 (732480)

Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

Zděné konstrukce, komíny, podlahy

ČSN 73 2310 (732310)

Provádění zděných konstrukcí

ČSN 74 4505 (744505)

Podlahy. Společná ustanovení

Pomocná stavební výroba

ČSN 733130(733130)

Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 3150 (733150)

Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

ČSN 73 3440 (733440)

Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 733610(733610)

Klempířské práce stavební

Lešení

ČSN 738101 (738101)

Lešení. Společná ustanovení

ČSN 738102 (738102)

Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 8105 (738105)

Dřevěná lešení

ČSN 73 8106 (738106)

Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 738107(738107)

Trubková lešení

ČSN 73 8108 (738108)

Podpěrná lešení

Přesnost ve výstavbě

ČSN 73 0202 (730202)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205 (730205)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 730210-1 (730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 730210-2(730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-1 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0212-3 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

ČSN 730212-5(730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Světlo a teplo

ČSN 73 0540-1 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-2 (730540)

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0580-1 (730580)

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Ostatní

ČSN P 73 0600 (730600)

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 0802 (730802)

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 (730804)

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 2520 (732520)

Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

ČSN 732601 (732601)

Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 732810(732810)

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

NORMY PRO PROJEKTOVÁNÍ

Navrhování staveb -  všeobecně

ČSN 73 0033 (730033)

Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky

ČSN 73 0035 (730035)

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0036 (730036)

Seismická zatížení staveb

ČSN 73 0037 (730037)

Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 730038 (730038)

Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN P ENV 1991-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 1: Zásady navrhování

ČSN P ENV 1991-2-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

ČSN P ENV 1991-2-2 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-2: Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí namáhaných požárem

ČSN P ENV 1991-2-3 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem

ČSN P ENV 1991-2-4 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí. Zatížení větrem

ČSN P ENV 1991-2-5 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-5: Zatížení konstrukci. Zatížení teplotou

ČSN P ENV 1991-2-6 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-6: Zatížení konstrukcí. Zatížení během provádění

ČSN P ENV 1991-2-7 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-7: Zatížení konstrukcí. Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů

ČSN P 73 0606 (730606)

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN P 73 0610 (730610)

Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení

Zděné, betonové a ocelové konstrukce - navrhování

ČSN 73 1101 (731101)

Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201 (731201)

Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1202 (731202)

Navrhování tenkostěnných železobetonových konstrukcí

ČSN 73 1401 (731401)

Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1500 (731500)

Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 1601 (731601)

Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

Nátěry

ČSN 03 8009 Povrchová úprava nátěrem – předepisování

ČSN 03 8153 Kovové a nekovové organické povlaky na slitinách železa. Metody stanovení stupně prorezavění.

ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem

ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem

ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi.

ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni

ON 49 0615 Ochrana dřeva vodnými prostředky proti biologickým škůdcům a ohni.

ON 73 3420 Natěračské práce stavební. Základní ustanovení.

ON 73 3421 Natěračské práce stavební. Nátěry na dřevo.

ON 73 3422 Natěračské práce stavební. Nátěry na kovech.

ON 73 3423 Natěračské práce stavební. Nátěry na omítkách.

ON 73 3424 Natěračské práce stavební. Nátěry na skle.

Ostatní technické specifikace

Veškeré odkazy na :

- české technické normy, které přejímají evropské normy

- evropské normy

- evropská technická schválení

technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku

- Evropské unie

- české technické normy

- stavební technická osvědčení obsažené v projektové dokumentaci jsou součástí technických specifikací zakázky, i když nejsou výše výslovně uvedeny

Příklad technických  lisů vhodných materiálů k použití (možno zaměnit za materiál obdobných parametrů a vlastností):