## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0003 | D.1.4.A - Vytápění | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
0001 |  | SO 01-reko objektu Joštova 13 |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
0426 |  | MU-reko objektu Filozofické fakulty, Joštova 13 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 426
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 0426 MU-reko objektu Filozofické fakulty, Joštova 13 |  |  | Rozpočet : | 0003
Objekt : |  | 0001 SO 01-reko objektu Joštova 13 |  |  | D.1.4.A - Vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 0426 MU-reko objektu Filozofické fakulty, Joštova 13 |  | Rozpočet: | 0003
Objekt : |  | 0001 SO 01-reko objektu Joštova 13 |  | D.1.4.A - Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 1
1 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu vnitřní prům. 15mm, tloušťka 20mm | bm | 535 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00147
2 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu vnitřní prům. 18mm, tloušťka 20mm | bm | 160 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
3 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu vnitřní prům. 22mm, tloušťka 20mm | bm | 60 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
4 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu-montáž hadic | bm | 755 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
5 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu Spony | ks | 4000 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
6 | 71360 | Izolace Montáž potrubních pouzder | bm | 640 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
7 | 713-01 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.22, tl.30 | bm | 60 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK |  | 3
8 | 713-02 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.28, tl.30 | bm | 180 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK |  | 3
9 | 713-03 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.35, tl.40 | bm | 255 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK |  | 3
10 | 713-04 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.42, tl.40 | bm | 70 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK |  | 3
11 | 713-05 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.54, tl.30 | bm | 70 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK |  | 3
12 | 713-06 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.89, tl.40 | bm | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK |  | 3
13 | 713-21 | Izolační pouzdro vyvažovacích armatur se závitovým připojením | kus | 14 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
14 | 713-25 | Izolační pouzdro čerpadel DN25 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
15 | 713-29 | IZOLACE sběrače DN100; PUR 35mm kašírovaná ALU folií | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
16 | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 2.35 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [6 empty] | 1
17 | 725539205 | Mtž ohřívač zásobník závěsný -160l zpětná montáž | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00576
18 | 732111312 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00056
19 | 732111315 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00078
20 | 732111318 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00158
21 | 732111325 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 80 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00338
22 | 732119191 | M. rozdělovačů a sběračů DN 100x100mm) dl 1m | kus | 1.25 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.06613
23 | 732199100 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
24 | 732211813 | Demontáž ohříváků zásobníkových | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
25 | 732294113 | El topná jednotka 3kW do stávajícího bojleru ACV | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00226
26 | 732429111 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
27 | 732429112 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32 | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
28 | 732-01 | M-Bus modul do stávajícího měřiče tepla Supercal 531 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
29 | 732-04 | Oběhové čerpadlo závitové, DN25, max 4m 0,1m3/hod. 21kPa; 1,2m3/hod. 11kPa | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
30 | 732-05 | Oběhové čerpadlo závitové, DN25, max 6m 3,24m3/hod. 25kPa; 4,36m3/hod. 25kPa | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
31 | 732-11 | Kombinovaný rozdělovač modul 100 L-1,25m | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
32 | 732-13 | Stavitelnýstojan tr.100/125 720-970 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
33 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 1.8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [6 empty] | 1
34 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 700 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
35 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 500 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
36 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 150 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
37 | 733113113 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 174 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
38 | 733113116 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
39 | 733121125 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm | m | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01192
40 | 733161104 | Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 535 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0064
41 | 733161106 | Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 160 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00655
42 | 733161107 | Potrubí měděné D 22 x 1 mm, polotvrdé | m | 120 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00668
43 | 733161108 | Potrubí měděné D 28 x 1,5 mm, tvrdé | m | 180 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00659
44 | 733161109 | Potrubí měděné D 35 x 1,5 mm, tvrdé | m | 255 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00659
45 | 733161110 | Potrubí měděné D 42 x 1,5 mm, tvrdé | m | 70 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00696
46 | 733161111 | Potrubí měděné D 54 x 2 mm, tvrdé | m | 70 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00833
47 | 733164102 | Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm | m | 535 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00595
48 | 733164103 | Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm | m | 160 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00597
49 | 733164104 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm | m | 120 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00598
50 | 733164105 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm | m | 180 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00501
51 | 733164106 | Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm | m | 255 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00502
52 | 733164107 | Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm | m | 70 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00506
53 | 733164108 | Montáž potrubí z měděných trubek D 54 mm | m | 70 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00513
54 | 733190225 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 | m | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
55 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 | m | 1250 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
56 | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 64 | m | 140 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
57 | 971033381 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.90cm, MVC vrtání prostupů vodorovných rozvodů v 1.PP | kus | 38 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00133
58 | 733-01 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 150x150mm | bm | 755 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.04
|  | zapravení zajistí stavba |  |  |  |  | zapravení zajistí stavba |  | 3
59 | 998733203 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
60 | 911 T00 | Hzs - zednické výpomoci | hod | 40 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [6 empty] | 1
61 | 734100812 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
62 | 734109216 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 | soubor | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00886
63 | 734163417 | Filtry s výměnnou vložkou DN 80/1,6 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02711
64 | 734193216 | Klapka uzavír PN16 DN 80 nerez disk | soubor | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01427
65 | 734200823 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 250 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
66 | 734209102 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
67 | 734209103 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 64 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
68 | 734209113 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 183 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
69 | 734209114 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
70 | 734209115 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
71 | 734209116 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 11 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
72 | 734209117 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
73 | 734209118 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 14 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
74 | 734233121 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00023
75 | 734233124 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00102
76 | 734233126 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 50 | kus | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00216
77 | 734245421 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
78 | 734245424 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00055
79 | 734245426 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00106
80 | 734291113 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 64 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
81 | 734293271 | Kohout kulový FILTR BALL, DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00078
82 | 734293274 | Kohout kulový FILTR BALL, DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00185
83 | 734293276 | Kohout kulový FILTR BALL, DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0049
84 | 734411142 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 12 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00067
85 | 734419111 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 12 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00027
86 | 734419133 | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1" zpětná montáž | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00094
87 | 734421150 | Tlakoměr deformační 0-6 MPa, D 100 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00252
88 | 734429101 | Montáž tlakoměru deformačního 0-6 MPa | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00267
89 | 734494212 | Návarky s trubkovým závitem G 3/8 | kus | 18 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
90 | 734494213 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 67 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
|  | vč. tří návarků pro MaR |  |  |  |  | vč. tří návarků pro MaR |  | 3
91 | 734499211 | Montáž návarků do M 20 x 1,5 | kus | 85 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
|  | vč. tří návarků pro MaR |  |  |  |  | vč. tří návarků pro MaR |  | 3
92 | 734-01 | Svěrná šroubení pro připojení radiátorů | kus | 172 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
93 | 734-02 | Hlavice ručního ovládání | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
94 | 734-03 | Termohlavice provedení pro veřejné prostory, připojení 30x1,5 | kus | 84 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Kapalinou plněné čidlo. |  |  |  |  | Kapalinou plněné čidlo. |  | 3
|  | Vysoká uzavírací síla, nepatrná teplotní hystereze, optimální doba uzavírání. Stabilní regulace i při malých pásmech proporcionality (< 1 K ). Odpovídá EnEV, resp. DIN V 470 -10. |  |  |  |  | Vysoká uzavírací síla, nepatrná teplotní hystereze, optimální doba uzavírání. Stabilní regulace i při malých pásmech proporcionality (< 1 K ). Odpovídá EnEV, resp. DIN V 470 -10. |  | 3
|  | Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami Sparclip. |  |  |  |  | Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami Sparclip. |  | 3
|  | Maximální a minimální teploty lze blokovat pomocí skrytých zarážek. Na čelní straně je pomůcka pro nastavení. Plastická značka pro nevidomé. |  |  |  |  | Maximální a minimální teploty lze blokovat pomocí skrytých zarážek. Na čelní straně je pomůcka pro nastavení. Plastická značka pro nevidomé. |  | 3
|  | Grafické označení smyslu otáčení. |  |  |  |  | Grafické označení smyslu otáčení. |  | 3
|  | Symboly pro denní nastavení teploty a pro noční tlumený režim. Krátký návod k použití přímo na termostatické hlavici. |  |  |  |  | Symboly pro denní nastavení teploty a pro noční tlumený režim. Krátký návod k použití přímo na termostatické hlavici. |  | 3
|  | Hlavice je vyráběna standardně v bílém provedení, k dispozici jsou barvy dle RAL včetně chromovaného provedení. Vhodná k montáži na všechny radiátorové ventily s připojovacím závitem termostatické hlavice M30x1,5. |  |  |  |  | Hlavice je vyráběna standardně v bílém provedení, k dispozici jsou barvy dle RAL včetně chromovaného provedení. Vhodná k montáži na všechny radiátorové ventily s připojovacím závitem termostatické hlavice M30x1,5. |  | 3
|  | Zabezpečení proti nadměrnému zdvihu |  |  |  |  | Zabezpečení proti nadměrnému zdvihu |  | 3
|  | Stupnice nastavení číslicemi 1 až 5 |  |  |  |  | Stupnice nastavení číslicemi 1 až 5 |  | 3
|  | Ochrana proti zamrznutí |  |  |  |  | Ochrana proti zamrznutí |  | 3
|  | Maximální teplota čidla: 50°C |  |  |  |  | Maximální teplota čidla: 50°C |  | 3
|  | Hystereze: 0,15 K |  |  |  |  | Hystereze: 0,15 K |  | 3
|  | Vliv teploty vody: 0,35 K |  |  |  |  | Vliv teploty vody: 0,35 K |  | 3
|  | Vliv tlakové diference: 0,2 K |  |  |  |  | Vliv tlakové diference: 0,2 K |  | 3
|  | Doba uzavírání: 19 min |  |  |  |  | Doba uzavírání: 19 min |  | 3
95 | 734-04 | Ventily regulační, termostatické, DN15, přímé | kus | 59 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením, určen pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem. Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles s cílem zajistit požadovaný průtok dle výkonových požadavků. |  |  |  |  | Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením, určen pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem. Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles s cílem zajistit požadovaný průtok dle výkonových požadavků. |  | 3
|  | Funkce: Regulace; Plynulé nastavení; Uzavírání; |  |  |  |  | Funkce: Regulace; Plynulé nastavení; Uzavírání; |  | 3
|  | Rozměry: DN 10-20 |  |  |  |  | Rozměry: DN 10-20 |  | 3
|  | Tlaková třída: PN 10 |  |  |  |  | Tlaková třída: PN 10 |  | 3
|  | Teplota: Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C, |  |  |  |  | Teplota: Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C, |  | 3
|  | s lisovacím připojením max. 110°C. |  |  |  |  | s lisovacím připojením max. 110°C. |  | 3
|  | Minimální provozní teplota: -10°C |  |  |  |  | Minimální provozní teplota: -10°C |  | 3
|  | Materiál: |  |  |  |  | Materiál: |  | 3
|  | Těleso ventilu: koroziodolný bronz. |  |  |  |  | Těleso ventilu: koroziodolný bronz. |  | 3
|  | O-kroužky: EPDM |  |  |  |  | O-kroužky: EPDM |  | 3
|  | Kuželka ventilu: EPDM |  |  |  |  | Kuželka ventilu: EPDM |  | 3
|  | Zpětná pružina: nerez |  |  |  |  | Zpětná pružina: nerez |  | 3
|  | Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid) |  |  |  |  | Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid) |  | 3
|  | Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy. |  |  |  |  | Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy. |  | 3
|  | Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími O kroužky. Vnější O-kroužek lze vyměnit pod tlakem. |  |  |  |  | Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími O kroužky. Vnější O-kroužek lze vyměnit pod tlakem. |  | 3
|  | Povrchová úprava: |  |  |  |  | Povrchová úprava: |  | 3
|  | Tělo ventilu a šroubení jsou poniklované |  |  |  |  | Tělo ventilu a šroubení jsou poniklované |  | 3
|  | Značení: |  |  |  |  | Značení: |  | 3
|  | THE, kód země, šipka směru toku, DN a označení KEYMARK. Označení-II. |  |  |  |  | THE, kód země, šipka směru toku, DN a označení KEYMARK. Označení-II. |  | 3
|  | Bílá montážní krytka. |  |  |  |  | Bílá montážní krytka. |  | 3
|  | Normy: Ventily splňují tyto požadavky: |  |  |  |  | Normy: Ventily splňují tyto požadavky: |  | 3
|  | – KEYMARK certifikace a zkoušky podle DIN EN 215 |  |  |  |  | – KEYMARK certifikace a zkoušky podle DIN EN 215 |  | 3
|  | Připojení potrubí: těleso je určeno pro připojení k závitovým trubkám nebo pomocí svěrného šroubení k měděným, přesným ocelovým a vícevrstvým trubkám (pouze DN 15). Provedení s vnějším závitem umožňuje připojení k plastovým trubkám při použití vhodného svěrného šroubení. Provedení s lisovacím připojením Viega (15 mm) s SC-Contur jsou vhodná pro měděné trubky, nerezové trubky a ocelové trubky. |  |  |  |  | Připojení potrubí: těleso je určeno pro připojení k závitovým trubkám nebo pomocí svěrného šroubení k měděným, přesným ocelovým a vícevrstvým trubkám (pouze DN 15). Provedení s vnějším závitem umožňuje připojení k plastovým trubkám při použití vhodného svěrného šroubení. Provedení s lisovacím připojením Viega (15 mm) s SC-Contur jsou vhodná pro měděné trubky, nerezové trubky a ocelové trubky. |  | 3
|  | Připojení pro termostatické hlavice a pohony: M30x1.5 |  |  |  |  | Připojení pro termostatické hlavice a pohony: M30x1.5 |  | 3
96 | 734-05 | Ventily regulační, termostatické, DN15, rohové | kus | 26 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením, určen pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem. Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles s cílem zajistit požadovaný průtok dle výkonových požadavků. |  |  |  |  | Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením, určen pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem. Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles s cílem zajistit požadovaný průtok dle výkonových požadavků. |  | 3
|  | Funkce: Regulace; Plynulé nastavení; Uzavírání; |  |  |  |  | Funkce: Regulace; Plynulé nastavení; Uzavírání; |  | 3
|  | Rozměry: DN 10-20 |  |  |  |  | Rozměry: DN 10-20 |  | 3
|  | Tlaková třída: PN 10 |  |  |  |  | Tlaková třída: PN 10 |  | 3
|  | Teplota: Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C, |  |  |  |  | Teplota: Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C, |  | 3
|  | s lisovacím připojením max. 110°C. |  |  |  |  | s lisovacím připojením max. 110°C. |  | 3
|  | Minimální provozní teplota: -10°C |  |  |  |  | Minimální provozní teplota: -10°C |  | 3
|  | Materiál: |  |  |  |  | Materiál: |  | 3
|  | Těleso ventilu: koroziodolný bronz. |  |  |  |  | Těleso ventilu: koroziodolný bronz. |  | 3
|  | O-kroužky: EPDM |  |  |  |  | O-kroužky: EPDM |  | 3
|  | Kuželka ventilu: EPDM |  |  |  |  | Kuželka ventilu: EPDM |  | 3
|  | Zpětná pružina: nerez |  |  |  |  | Zpětná pružina: nerez |  | 3
|  | Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid) |  |  |  |  | Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid) |  | 3
|  | Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy. |  |  |  |  | Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy. |  | 3
|  | Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími O kroužky. Vnější O-kroužek lze vyměnit pod tlakem. |  |  |  |  | Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími O kroužky. Vnější O-kroužek lze vyměnit pod tlakem. |  | 3
|  | Povrchová úprava: |  |  |  |  | Povrchová úprava: |  | 3
|  | Tělo ventilu a šroubení jsou poniklované |  |  |  |  | Tělo ventilu a šroubení jsou poniklované |  | 3
|  | Značení: |  |  |  |  | Značení: |  | 3
|  | THE, kód země, šipka směru toku, DN a označení KEYMARK. Označení-II. |  |  |  |  | THE, kód země, šipka směru toku, DN a označení KEYMARK. Označení-II. |  | 3
|  | Bílá montážní krytka. |  |  |  |  | Bílá montážní krytka. |  | 3
|  | Normy: Ventily splňují tyto požadavky: |  |  |  |  | Normy: Ventily splňují tyto požadavky: |  | 3
|  | – KEYMARK certifikace a zkoušky podle DIN EN 215 |  |  |  |  | – KEYMARK certifikace a zkoušky podle DIN EN 215 |  | 3
|  | Připojení potrubí: těleso je určeno pro připojení k závitovým trubkám nebo pomocí svěrného šroubení k měděným, přesným ocelovým a vícevrstvým trubkám (pouze DN 15). Provedení s vnějším závitem umožňuje připojení k plastovým trubkám při použití vhodného svěrného šroubení. Provedení s lisovacím připojením Viega (15 mm) s SC-Contur jsou vhodná pro měděné trubky, nerezové trubky a ocelové trubky. |  |  |  |  | Připojení potrubí: těleso je určeno pro připojení k závitovým trubkám nebo pomocí svěrného šroubení k měděným, přesným ocelovým a vícevrstvým trubkám (pouze DN 15). Provedení s vnějším závitem umožňuje připojení k plastovým trubkám při použití vhodného svěrného šroubení. Provedení s lisovacím připojením Viega (15 mm) s SC-Contur jsou vhodná pro měděné trubky, nerezové trubky a ocelové trubky. |  | 3
|  | Připojení pro termostatické hlavice a pohony: M30x1.5 |  |  |  |  | Připojení pro termostatické hlavice a pohony: M30x1.5 |  | 3
97 | 734-06 | Ventily regulační, termostatické, DN15, úhlové | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením, určen pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem. Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles s cílem zajistit požadovaný průtok dle výkonových požadavků. |  |  |  |  | Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením, určen pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem. Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles s cílem zajistit požadovaný průtok dle výkonových požadavků. |  | 3
|  | Funkce: Regulace; Plynulé nastavení; Uzavírání; |  |  |  |  | Funkce: Regulace; Plynulé nastavení; Uzavírání; |  | 3
|  | Rozměry: DN 10-20 |  |  |  |  | Rozměry: DN 10-20 |  | 3
|  | Tlaková třída: PN 10 |  |  |  |  | Tlaková třída: PN 10 |  | 3
|  | Teplota: Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C, |  |  |  |  | Teplota: Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C, |  | 3
|  | s lisovacím připojením max. 110°C. |  |  |  |  | s lisovacím připojením max. 110°C. |  | 3
|  | Minimální provozní teplota: -10°C |  |  |  |  | Minimální provozní teplota: -10°C |  | 3
|  | Materiál: |  |  |  |  | Materiál: |  | 3
|  | Těleso ventilu: koroziodolný bronz. |  |  |  |  | Těleso ventilu: koroziodolný bronz. |  | 3
|  | O-kroužky: EPDM |  |  |  |  | O-kroužky: EPDM |  | 3
|  | Kuželka ventilu: EPDM |  |  |  |  | Kuželka ventilu: EPDM |  | 3
|  | Zpětná pružina: nerez |  |  |  |  | Zpětná pružina: nerez |  | 3
|  | Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid) |  |  |  |  | Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid) |  | 3
|  | Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy. |  |  |  |  | Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy. |  | 3
|  | Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími O kroužky. Vnější O-kroužek lze vyměnit pod tlakem. |  |  |  |  | Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími O kroužky. Vnější O-kroužek lze vyměnit pod tlakem. |  | 3
|  | Povrchová úprava: |  |  |  |  | Povrchová úprava: |  | 3
|  | Tělo ventilu a šroubení jsou poniklované |  |  |  |  | Tělo ventilu a šroubení jsou poniklované |  | 3
|  | Značení: |  |  |  |  | Značení: |  | 3
|  | THE, kód země, šipka směru toku, DN a označení KEYMARK. Označení-II. |  |  |  |  | THE, kód země, šipka směru toku, DN a označení KEYMARK. Označení-II. |  | 3
|  | Bílá montážní krytka. |  |  |  |  | Bílá montážní krytka. |  | 3
|  | Normy: Ventily splňují tyto požadavky: |  |  |  |  | Normy: Ventily splňují tyto požadavky: |  | 3
|  | – KEYMARK certifikace a zkoušky podle DIN EN 215 |  |  |  |  | – KEYMARK certifikace a zkoušky podle DIN EN 215 |  | 3
|  | Připojení potrubí: těleso je určeno pro připojení k závitovým trubkám nebo pomocí svěrného šroubení k měděným, přesným ocelovým a vícevrstvým trubkám (pouze DN 15). Provedení s vnějším závitem umožňuje připojení k plastovým trubkám při použití vhodného svěrného šroubení. Provedení s lisovacím připojením Viega (15 mm) s SC-Contur jsou vhodná pro měděné trubky, nerezové trubky a ocelové trubky. |  |  |  |  | Připojení potrubí: těleso je určeno pro připojení k závitovým trubkám nebo pomocí svěrného šroubení k měděným, přesným ocelovým a vícevrstvým trubkám (pouze DN 15). Provedení s vnějším závitem umožňuje připojení k plastovým trubkám při použití vhodného svěrného šroubení. Provedení s lisovacím připojením Viega (15 mm) s SC-Contur jsou vhodná pro měděné trubky, nerezové trubky a ocelové trubky. |  | 3
|  | Připojení pro termostatické hlavice a pohony: M30x1.5 |  |  |  |  | Připojení pro termostatické hlavice a pohony: M30x1.5 |  | 3
98 | 734-07 | Šroubení regulační, uzavírací, DN15, přímé | kus | 59 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním, s pamětí nastavení vhodné pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. Uzavírací funkce s vypouštěním umožňuje uzavřít a vypustit otopné těleso za provozu soustavy a provést jeho demontáž. Uzavírání neovlivňuje nastavení, hydronické vyvážení soustavy je zachováno i o opětovném napuštění a uvedení otopného tělesa do provozu. |  |  |  |  | Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním, s pamětí nastavení vhodné pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. Uzavírací funkce s vypouštěním umožňuje uzavřít a vypustit otopné těleso za provozu soustavy a provést jeho demontáž. Uzavírání neovlivňuje nastavení, hydronické vyvážení soustavy je zachováno i o opětovném napuštění a uvedení otopného tělesa do provozu. |  | 3
|  | Uzavírací a regulační radiátorové šroubení slouží k nastavení hydraulických poměrů okruhu otopného tělesa, k uzavírání, vypouštění a napouštění otopných těles. |  |  |  |  | Uzavírací a regulační radiátorové šroubení slouží k nastavení hydraulických poměrů okruhu otopného tělesa, k uzavírání, vypouštění a napouštění otopných těles. |  | 3
|  | Nastavení je reprodukovatelné. Samostatná kuželka pouze pro nastavení je nastavitelná šroubovákem. |  |  |  |  | Nastavení je reprodukovatelné. Samostatná kuželka pouze pro nastavení je nastavitelná šroubovákem. |  | 3
|  | Šroubení lze uzavřít uzavírací kuželkou pomocí šestihranného klíče 5 mm (SW 5). Při otevírání a uzavírání šroubení se nemění jeho nastavení (tzv. reprodukovatelné nastavení). |  |  |  |  | Šroubení lze uzavřít uzavírací kuželkou pomocí šestihranného klíče 5 mm (SW 5). Při otevírání a uzavírání šroubení se nemění jeho nastavení (tzv. reprodukovatelné nastavení). |  | 3
|  | Šroubení se vyrábí s vnitřním závitem DN 10 až DN 20 a a DN 15 s vnějším závitem G 3/4 v rohovém a přímém provedení. Stavební rozměry odpovídají DIN 3842. Vypouštění a napouštění se provádí pomocí adaptéru pro připojení hadice 1/2". Těleso z korozivzdorného bronzu. |  |  |  |  | Šroubení se vyrábí s vnitřním závitem DN 10 až DN 20 a a DN 15 s vnějším závitem G 3/4 v rohovém a přímém provedení. Stavební rozměry odpovídají DIN 3842. Vypouštění a napouštění se provádí pomocí adaptéru pro připojení hadice 1/2". Těleso z korozivzdorného bronzu. |  | 3
|  | Provedení s vnitřním závitem je vhodné pro závitové trubky, spolu se svěrným šroubením pro měděné, přesné ocelové a vícevrstvé trubky. Provedení s vnějším závitem je v kombinaci se svěrným šroubením vhodné pro trubky plastové. Provedení s lisovacím připojením (15 mm) je určeno pro měděné trubky a pro nerezové trubky nebo ocelové trubky. Se šroubením je nutno použít výhradně příslušně označená svěrná šroubení (označená např. 15 THE). |  |  |  |  | Provedení s vnitřním závitem je vhodné pro závitové trubky, spolu se svěrným šroubením pro měděné, přesné ocelové a vícevrstvé trubky. Provedení s vnějším závitem je v kombinaci se svěrným šroubením vhodné pro trubky plastové. Provedení s lisovacím připojením (15 mm) je určeno pro měděné trubky a pro nerezové trubky nebo ocelové trubky. Se šroubením je nutno použít výhradně příslušně označená svěrná šroubení (označená např. 15 THE). |  | 3
|  | Maximální provozní teplota 120 °C, s lisovacím připojením 110 °C. |  |  |  |  | Maximální provozní teplota 120 °C, s lisovacím připojením 110 °C. |  | 3
|  | Maximální provozní tlak 10 bar. Poniklovaný bronz. |  |  |  |  | Maximální provozní tlak 10 bar. Poniklovaný bronz. |  | 3
99 | 734-08 | Šroubení regulační, uzavírací, DN15, rohové | kus | 27 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním, s pamětí nastavení vhodné pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. Uzavírací funkce s vypouštěním umožňuje uzavřít a vypustit otopné těleso za provozu soustavy a provést jeho demontáž. Uzavírání neovlivňuje nastavení, hydronické vyvážení soustavy je zachováno i o opětovném napuštění a uvedení otopného tělesa do provozu. |  |  |  |  | Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním, s pamětí nastavení vhodné pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. Uzavírací funkce s vypouštěním umožňuje uzavřít a vypustit otopné těleso za provozu soustavy a provést jeho demontáž. Uzavírání neovlivňuje nastavení, hydronické vyvážení soustavy je zachováno i o opětovném napuštění a uvedení otopného tělesa do provozu. |  | 3
|  | Uzavírací a regulační radiátorové šroubení slouží k nastavení hydraulických poměrů okruhu otopného tělesa, k uzavírání, vypouštění a napouštění otopných těles. |  |  |  |  | Uzavírací a regulační radiátorové šroubení slouží k nastavení hydraulických poměrů okruhu otopného tělesa, k uzavírání, vypouštění a napouštění otopných těles. |  | 3
|  | Nastavení je reprodukovatelné. Samostatná kuželka pouze pro nastavení je nastavitelná šroubovákem. |  |  |  |  | Nastavení je reprodukovatelné. Samostatná kuželka pouze pro nastavení je nastavitelná šroubovákem. |  | 3
|  | Šroubení lze uzavřít uzavírací kuželkou pomocí šestihranného klíče 5 mm (SW 5). Při otevírání a uzavírání šroubení se nemění jeho nastavení (tzv. reprodukovatelné nastavení). |  |  |  |  | Šroubení lze uzavřít uzavírací kuželkou pomocí šestihranného klíče 5 mm (SW 5). Při otevírání a uzavírání šroubení se nemění jeho nastavení (tzv. reprodukovatelné nastavení). |  | 3
|  | Šroubení se vyrábí s vnitřním závitem DN 10 až DN 20 a a DN 15 s vnějším závitem G 3/4 v rohovém a přímém provedení. Stavební rozměry odpovídají DIN 3842. Vypouštění a napouštění se provádí pomocí adaptéru pro připojení hadice 1/2". Těleso z korozivzdorného bronzu. |  |  |  |  | Šroubení se vyrábí s vnitřním závitem DN 10 až DN 20 a a DN 15 s vnějším závitem G 3/4 v rohovém a přímém provedení. Stavební rozměry odpovídají DIN 3842. Vypouštění a napouštění se provádí pomocí adaptéru pro připojení hadice 1/2". Těleso z korozivzdorného bronzu. |  | 3
|  | Provedení s vnitřním závitem je vhodné pro závitové trubky, spolu se svěrným šroubením pro měděné, přesné ocelové a vícevrstvé trubky. Provedení s vnějším závitem je v kombinaci se svěrným šroubením vhodné pro trubky plastové. Provedení s lisovacím připojením (15 mm) je určeno pro měděné trubky a pro nerezové trubky nebo ocelové trubky. Se šroubením je nutno použít výhradně příslušně označená svěrná šroubení (označená např. 15 THE). |  |  |  |  | Provedení s vnitřním závitem je vhodné pro závitové trubky, spolu se svěrným šroubením pro měděné, přesné ocelové a vícevrstvé trubky. Provedení s vnějším závitem je v kombinaci se svěrným šroubením vhodné pro trubky plastové. Provedení s lisovacím připojením (15 mm) je určeno pro měděné trubky a pro nerezové trubky nebo ocelové trubky. Se šroubením je nutno použít výhradně příslušně označená svěrná šroubení (označená např. 15 THE). |  | 3
|  | Maximální provozní teplota 120 °C, s lisovacím připojením 110 °C. |  |  |  |  | Maximální provozní teplota 120 °C, s lisovacím připojením 110 °C. |  | 3
|  | Maximální provozní tlak 10 bar. Poniklovaný bronz. |  |  |  |  | Maximální provozní tlak 10 bar. Poniklovaný bronz. |  | 3
100 | 734-11 | Regul. vyvažovací ventil DN15, s vypouštěním zavitové připojení | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
101 | 734-12 | Regul. vyvažovací ventil DN20, s vypouštěním zavitové připojení | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
102 | 734-13 | Regul. vyvažovací ventil DN25, s vypouštěním zavitové připojení, | kus | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
103 | 734-15 | Regul. vyvažovací ventil DN40, s vypouštěním zavitové připojení, | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
104 | 734-16 | Vyvažovací ventil DN15, s nízkým průtokem | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
105 | 734-21 | Regulátor tlakové diference DN15, 5-25kPa zavitové připojení | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
106 | 734-22 | Regulátor tlakové diference DN20, 5-25kPa zavitové připojení | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
107 | 734-23 | Regulátor tlakové diference DN25, 10-60kPa zavitové připojení | kus | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
108 | 734-24 | Regulátor tlakové diference DN32, 10-40kPa zavitové připojení | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
109 | 734-31 | Tlakově nezávislý vyvažovací a reg. ventil DN15 pro plynulou regulaci; 30-210 l/hod. | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Regulace (EQM) |  |  |  |  | Regulace (EQM) |  | 3
|  | Nastavení (max. průtok) |  |  |  |  | Nastavení (max. průtok) |  | 3
|  | Regulace tlakové diference na regulačním ventilu |  |  |  |  | Regulace tlakové diference na regulačním ventilu |  | 3
|  | Měření (detlaH, T, q) |  |  |  |  | Měření (detlaH, T, q) |  | 3
|  | Uzavírání |  |  |  |  | Uzavírání |  | 3
110 | 734-32 | Tlakově nezávislý vyvažovací a reg. ventil DN20 pro plynulou regulaci; 180-1300 l/hod. | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Regulace (EQM) |  |  |  |  | Regulace (EQM) |  | 3
|  | Nastavení (max. průtok) |  |  |  |  | Nastavení (max. průtok) |  | 3
|  | Regulace tlakové diference na regulačním ventilu |  |  |  |  | Regulace tlakové diference na regulačním ventilu |  | 3
|  | Měření (detlaH, T, q) |  |  |  |  | Měření (detlaH, T, q) |  | 3
|  | Uzavírání |  |  |  |  | Uzavírání |  | 3
111 | 734-33 | Tlakově nezávislý vyvažovací a reg. ventil DN32 pro plynulou regulaci; 600-3600 l/hod. | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Regulace (EQM) |  |  |  |  | Regulace (EQM) |  | 3
|  | Nastavení (max. průtok) |  |  |  |  | Nastavení (max. průtok) |  | 3
|  | Regulace tlakové diference na regulačním ventilu |  |  |  |  | Regulace tlakové diference na regulačním ventilu |  | 3
|  | Měření (detlaH, T, q) |  |  |  |  | Měření (detlaH, T, q) |  | 3
|  | Uzavírání |  |  |  |  | Uzavírání |  | 3
112 | 734-34 | Tlakově nezávislý vyvažovací a reg. ventil DN40 pro plynulou regulaci; 1,5-7,5 m3/hod. | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Regulace (EQM) |  |  |  |  | Regulace (EQM) |  | 3
|  | Nastavení (max. průtok) |  |  |  |  | Nastavení (max. průtok) |  | 3
|  | Regulace tlakové diference na regulačním ventilu |  |  |  |  | Regulace tlakové diference na regulačním ventilu |  | 3
|  | Měření (detlaH, T, q) |  |  |  |  | Měření (detlaH, T, q) |  | 3
|  | Uzavírání |  |  |  |  | Uzavírání |  | 3
113 | 734-36 | El. pohon ventilu regulačního ventilu 24V, 0-10V, proporcionální, uzavírací síla 160N | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
114 | 998734201 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 0.37 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
115 | 921 T00 | Hzs - Hydraulické vyvážení soustavy (jednotkou je regulační uzel) | kus | 18 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [6 empty] | 1
116 | 735000911 | Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
117 | 735000912 | Vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 84 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
118 | 735111810 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 396.53 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 0,18m2/článek * 364 článků:0,18*364 |  | 65.52 |  |  |  | 0,18m2/článek * 364 článků:0,18*364
|  | 0,255m2/článek * 1089 článků:0,255*1089 |  | 277.695 |  |  |  | 0,255m2/článek * 1089 článků:0,255*1089
|  | 0,205m2/článek * 39 článků:0,205*39 |  | 7.995 |  |  |  | 0,205m2/článek * 39 článků:0,205*39
|  | 0,44m2/článek * 103 článků:0,44*103 |  | 45.32 |  |  |  | 0,44m2/článek * 103 článků:0,44*103
119 | 735156260 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 11 600/ 400 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00864
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
120 | 735156261 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 11 600/ 500 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0108
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
121 | 735156265 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 11 600/ 900 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01944
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
122 | 735156266 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 11 600/1000 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0216
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
123 | 735156270 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 11 600/1800 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03888
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
124 | 735156281 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 11 900/ 500 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0164
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
125 | 735156282 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 11 900/ 600 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01968
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
126 | 735156283 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 11 900/ 700 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02296
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
127 | 735156563 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 21 600/ 700 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02135
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
128 | 735156564 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 21 600/ 800 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0244
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
129 | 735156566 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 21 600/1000 | kus | 7 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0305
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
130 | 735156567 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 21 600/1200 | kus | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0366
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
131 | 735156585 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 21 900/ 900 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0423
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
132 | 735156587 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 21 900/1100 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0564
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
133 | 735156666 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 22 600/1000 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0363
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
134 | 735156666 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 22 600/1100 | kus | 22 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0363
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
135 | 735156667 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 22 600/1200 | kus | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.04356
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
136 | 735156680 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 22 900/ 400 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02252
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
137 | 735156681 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 22 900/ 500 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02815
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
138 | 735156766 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 33 600/1000 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0551
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
139 | 735156766 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 33 600/1100 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0551
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
140 | 735156767 | Otopná tělesa panelová boční přípoj 33 600/1200 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.06612
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
141 | 735158210 | Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých | kus | 17 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
142 | 735158220 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus | 53 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
143 | 735158230 | Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých | kus | 11 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
144 | 735159110 | Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm | kus | 17 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
145 | 735159220 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm | kus | 53 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
146 | 735159320 | Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm | kus | 11 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
147 | 735164522 | Mtž koupelnových žebříků a topných stěn | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
148 | 735291800 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 430 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
149 | 735419115 | Montáž konvektorů na hmoždinky délky 1600 mm | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
150 | 735-01 | Topný žebřík KLM 1500.450 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
151 | 735-03 | Topná stěna K20V 1800.884 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
152 | 735-09 | Topný konvektor pro estavbu do stěny BIWW.060.100.16 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
153 | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % | 2.95 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
154 | 913 T00 | Hzs - topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 1
155 | 767996801 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 1000 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
156 | 767998105 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 700 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
|  | Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) |  |  |  |  | Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) |  | 3
157 | 767998106 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 300 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
|  | Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. |  |  |  |  | Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. |  | 3
158 | 553429852083 | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 1000 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Zavěsy a podpěry rozvodů potrubí, vedených volně v prostoru a viditelných, budou provedeny z montážního systému s povrchovou úpravou galvanický pozink. |  |  |  |  | Zavěsy a podpěry rozvodů potrubí, vedených volně v prostoru a viditelných, budou provedeny z montážního systému s povrchovou úpravou galvanický pozink. |  | 3
|  | Řezané hrany nosníku budou zaslepeny plastovými krytkami. Veškeré spojovací prvky/příslušenství závěsů/podpěr budou systémové – montované. |  |  |  |  | Řezané hrany nosníku budou zaslepeny plastovými krytkami. Veškeré spojovací prvky/příslušenství závěsů/podpěr budou systémové – montované. |  | 3
159 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1.75 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [6 empty] | 1
160 | 783125530 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 100 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
161 | 783425350 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email | m | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00012
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [6 empty] | 1
162 | 979012112 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 50.7257 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
163 | 979012119 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 202.9029 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
164 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 30m | t | 50.7257 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
165 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 202.9029 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
166 | 979083117 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m celkem 20km | t | 50.7257 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. |  |  |  |  | Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. |  | 3
|  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení. |  |  |  |  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení. |  | 3
167 | 979083191 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 710.16 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
168 | 979999996 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 50.7257 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0